Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa  zadania :

„Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla  Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii”.

Adres inwestycji:		Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :		4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania :	Maj 2018

Spis treści

Spis treści	2

1.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA………………………………………………………………….3

2.	CEL STOSOWANIA OPZ	3

3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE	3

4.	PODZIAŁ PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA CZĘŚCI………………………………………………3

5.        WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	5

6.	INFORMACJE O TERENIE/KOMPLEKSIE I OBOWIĄZKI STRON	5

7.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	6

8.        OBOWIĄZKI WYKONAWCY……………..…..……………...………………………………………………6

9.        KONTROLA JAKOŚCI USŁUG……….………..……………...………………………………………………7

10.      ODBIÓR PRAC…………………………..………………….…………………………………...……………….7

11.      DOKUMENTACJA ODBIOROWA……………………………………………………...……………………8

12.      TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE…………………...…………………………………………9

13.     OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA…………………………………………………………………………9

14.     KRYTERIA OCENY OFERTY……….…………………………….………………………………………...10

15.     PODSTWY PŁATNOŚCI…………………………………………………………………………………..…10

## 1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla  Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii”.

## 2. CEL STOSOWANIA OPZ:

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dalej OPZ mają na celu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie szczegółowych, dokładnych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności zidentyfikować Wykonawcy jaki przedmiot zamówienia odpowiada potrzebom Zamawiającego, na jakiej podstawie należycie sporządzić ofertę i jak przygotować się do odbioru wszelkich prac związanych z realizacją zadania.

## 3. PRZEDMOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

- Wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej klimatyzacyjno – wentylacyjnej i AKPiA pomieszczeń technicznych poddasza w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia oraz dachu klatki schodowej, na którym zlokalizowany jest agregat chłodu

- Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z wyszczególnioną dokumentacją, wytycznymi i sugestiami Zamawiającego.

-   Projekt powykonawczy instalacji ciepła do nagrzewnic, chłodnictwa, odzysku ciepła,

pary do nawilżaczy i odprowadzania skroplin w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym,

Wrocław ul. Weigla 5 Oddział Kardiochirurgii,

-   Projekt powykonawczy klimatyzacji oraz wentylacji Oddziału Kardiochirurgii w

4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym, Wrocław, ul. Weigla 5,

-   Audyt efektywności energetycznej w 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP

ZOZ we Wrocławiu,

-   Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla klimatyzacji Oddziału Kardiochirurgii

w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym Wrocław, ul. Weigla 5,

-   Opis działania automatyki klimatyzacji układów KNW1, KNW2, KNW3, KNW4, KNW5

i KNW6:

- szafa sterownicza nr 485-459-01 i szafa sterownicza nr 485-460-01,

-   Dokumentacja elektryczna szaf sterowniczych nr 485-459-01 i  nr 485-460-01,

-   Instrukcja obsługi: pulpitu operatorskiego XI582AH, regulatora wentylacji RLU oraz

programatora czasowego PCZ,

-   Protokół z Ekspertyzy technicznej szafy zasilająco - sterowniczej układów

klimatyzacji i wentylacji Oddziałów Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Psychiatrii,

7) Wytyczne i sugestie Zamawiającego.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i  odbiorowej,

- Objęcie gwarancją i rękojmią za wady, wykonane  usługi i dostawy
oraz zapewnienie serwisowania na zamontowane/wdrożone urządzenia/systemy automatyki/materiały (dalej urządzenia) oraz przeglądy, naprawy i wymianę elementów urządzeń przez okres trwania gwarancji/rękojmi za wady,  zgodnie z zaleceniami producenta.

## 4. PODZIAŁ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części.  Każda z części dotyczy osobnego zadania i  wymaga złożenia osobnej oferty cenowej. Dopuszczalne jest złożenie przez tego samego Wykonawcę ofert na obie części  lub tylko na jedną z nich.

1) CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI CENTRAL

KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII –

CZĘŚĆ STERYLNA, DOSTAWY I WDROŻENIA AUTOMATYKI UKŁADU STEROWANIA,

WYMIANY NAWILŻACZY Z NAWILŻACZY PAROWYCH NA NAWILŻACZE ELEKTRYCZNE

OBEJMUJE:

Wymianę podzespołów central klimatyzacyjno - wentylacyjnych układów (KN1/KW1,

KN2/KW2, KN3/KW3) zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz wytycznymi i

sugestiami Zamawiającego, przeprowadzenie pomiarów instalacji elektrycznej,

Wymianę nawilżaczy parowych na elektryczne wraz  z doprowadzeniem instalacji

elektrycznej i wodnej zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz wykazem

zawierającym dodatkowe wytyczne i sugestie Zamawiającego, przeprowadzenie próby

szczelności instalacji wodnej, pomiarów instalacji elektrycznej,

Wymiany AKPiA z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do sterowania pracą siedmiu

central klimatyzacyjno – wentylacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz

wytycznymi i sugestiami Zamawiającego, przeprowadzenie pomiarów instalacji

elektrycznej, testu oprogramowania – awaria kontrolowana układu.

2) CZĘŚĆ DRUGA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE WYMIANY AGREGATU WODY

LODOWEJ I REMONTU INSTALACJI DOPROWADZANIA I ODPROWADZANIA CHŁODU:

Wymiana czynnika chłodniczego – 1600 litrów 30% roztworu antifrogenu z odbiorem

zużytego czynnika, płukaniem instalacji wodą co najmniej 2x, czyszczeniem filtrów

siatkowych, konserwacją rurociągu, kontrolą odpowietrzeń i kurków spustowych, próbą

szczelności pod nadzorem.

Wymiana izolacji instalacji chłodniczej, zaizolowanie przewodów i armatury  za pomocą

otuliny elastycznej zgodnie z zaleceniami producenta wydanych dla instalacji chłodniczej

o parametrach podanych w tabeli poniżej (izolacja musi posiadać atesty dopuszczające  do

stosowania w budownictwie w zakresie niepalności. Uwaga: przyklejenie izolacji do

powierzchni rur potwierdzone atestem wykonania, zabezpieczenie przewodów

zewnętrznych blachą cynkową, wykonanie pomiarów izolacji instalacji chłodniczej za

pomocą kamery termowizyjne.

| Parametry instalacji chłodniczej: |
| --- |
| Ciśnienie instalacji: | min 2.5 [bar], max 23 [bar] |
| Temperatura wody lodowej | zasilanie 6 º C, powrót 12 º C |

Demontaż zamontowanego na dachu trzy piętrowej klatki schodowej agregatu

chłodniczego typu GHA-B 250 LLN firmy GEOCLIMA AW3001 o masie (pusty 2960

kg/pełen 3670 kg) i wymiarach (długość 3475 cm/szerokość 1910 cm), czynnikiem

chłodniczym R407C (90kg), mocy chłodniczej 225 kW, parametrach pracy 6/12ºC wraz z

czynnikiem chłodniczym. Odbiorem z siedziby Zamawiającego, sprzedaży/utylizacji.

Wymiana  (z rozruchem)  agregatu wody lodowej –  na agregat odpowiadający parametrami

demontowanemu urządzeniu, zgodnie z dokumentacją techniczną, o której mowa w ust. 3,

oraz dodatkowymi wytycznymi i sugestiami Zamawiającego jak w tabeli poniżej.

Wykonanie pomiarów instalacji wewnętrznej agregatu podczas pracy za pomocą kamery

termowizyjnej, przeprowadzeni próby szczelności instalacji freonowej agregatu, wykonanie

pomiarów jakościowych przebiegów prądowych (natężenie prądu dla każdej fazy) oraz

mocy  - w okresie min 2 dni.

| Wytyczne i sugestie Zamawiającego dotyczące agregatu wody lodowej. |
| --- |
| Liczba sprężarek: | nie mniej niż 2 sprężarki w każdym z dwóch niezależnych obiegów chłodniczych |
| Typ sprężarek: | inwerterowe lub ON/OFF. |
| Wykonanie: | bardzo ciche |
| Pompa obiegowa: | podwójna wewnątrz agregatu |
| Skraplacz: | chłodzony powietrzem |
| Czujniki: | dopuszczone jest stosowanie czujników każdego rodzaju za wyjątkiem czujników adresowalnych. |
| Ciężar agregatu: | masa napełnionego agregatu nie może przekraczać 3670 kg |
| Zbiornik buforowy: | dopuszcza się zastosowanie zbiornika w przypadku zastosowania sprężarek typu ON/OFF i inwerterowych. |
| Silniki wentylatora: | elektroniczne komutowane silniki (EC) |
| Komunikacja z systemem BMS: | poprzez protokół Modbus TCP/IP |
| Dodatkowa automatyka: | pożądane: odszranianie, dostosowanie punktu pracy do temperatury zewnętrznej. |

5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (GŁÓWNE KODY CPV):

CZEŚĆ PIERWSZA:  51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.

CZĘŚĆ DRUGA:         42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne.

## 6. INFORMACJE O TERENIE I DOSTĘPNOŚCI:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest ciąg pomieszczeń technicznych mieszczących się na poddaszu oraz dach klatki schodowej,  zlokalizowane w cz. III, bud. nr 1 mieszczącym się na terenie  4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

Dostęp na teren szpitala umożliwia Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wykazu zawierającego nr rejestracyjny i markę pojazdów  oraz wykazu pracowników zawierającego imię nazwisko i nr telefonu. Wjazd każdego z pojazdów Wykonawcy na teren szpitala jest płatny zgodnie z taryfą opłat obowiązującą na terenie szpitala a ciężar uiszczenia opłaty spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zwolnienie z opłat za wjazd pojazdów na teren szpitala jednak nie wcześniej niż dzień po zawarciu Umowy i dostarczeniu przez Wykonawcę wykazy aut (marka, model i nr rejestracyjne pojazdów).

Zamawiający udostępni pomieszczenia i zawiadomi osoby odpowiedzialne za organizację prac na Oddziałach o terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

## 7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1) Certyfikat i deklaracje zgodności: dostawy i usługi należy realizować zgodnie obowiązującymi w Polsce Normami, atestami technicznymi i świadectwami dopuszczenia do użycia. W przypadku braku Polskich Norm należy stosować się do norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, europejskich ocen technicznych, specyfikacji i systemów referencji technicznych. Za dobór i jakość wykonach usług oraz dostaw odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi  i dostawy spełniają wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego. Certyfikaty i deklaracje zgodność stosowanych materiałów i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim za wyjątkiem  dokumentacji nie przetłumaczonej na język polski,  w stosunku do której tłumaczenia byłyby wyrazem nadmiernego i nieuzasadnionego formalizmu np. zbiór symboli i skrótów pochodzących z języka angielskiego, powszechnie używanych w obrocie międzynarodowym,

2) Prawa własności intelektualnej: po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie (o ile realizowane przez Wykonawcę usługi będą takimi prawami objęte),

3) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie prace instalacyjno – montażowe za wyjątkiem dostawy i wdrożenia oprogramowania sterującego pracą układu klimatyzacyjno – wentylacyjnego,

## 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1) Prawem ale nie obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z oryginalną wielobranżowa dokumentacją techniczną, o której mowa w ust. 3  będącą w posiadaniu (w siedzibie) Zamawiającego – budynek 44, Logistyka – Dział Inwestycji, pokój 10, tel. 261 660 640, kom 609-500-195.

2) Wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej klimatyzacyjno – wentylacyjnej i AKPiA pomieszczeń technicznych poddasza w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia oraz dachu klatki schodowej, na którym zlokalizowany jest agregat chłodu,

3) Terminowa realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z podziałem zamówienia na części, ustalonym harmonogramem,  zakończona rozruchem i potwierdzona odbiorem:

  - zabezpieczenie miejsca prac w czasie realizacji zadania. Wyłączanie urządzeń i instalacji na czas dłuższy niż 30 min. w celu przeprowadzenia napraw jedynie za zgodą pracowników odpowiedzialnych za organizację prac na oddziale lub osoby odpowiedzialnej do kontaktów z Wykonawcą.

  - utrzymanie czystości pomieszczeń. W miarę postępu prac, pomieszczenia powinny być porządkowane, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Odpady pozostałe w wyniku demontażu w trakcie realizacji zadania urządzeń chłodzących, należy odpowiednio zabezpieczyć i zadbać o to by nie zostały pozostawione bez opieki.

  - upewnienie się, że po zakończeniu realizacji prac na terenie udostępnionego pomieszczenia nie pozostało żadne należące do Wykonawcy mienie.

  - organizacja prac własnych, zapewnienie własnego sprzętu, narzędzi, odzieży ochronnej oraz opieki nad nimi,

  - zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac pracownikom oddziałów oraz pracownikowi wyznaczonemu do kontaktów z Wykonawcą,

  - natychmiastowe zgłaszanie personelowi szpitala wszelkich przypadków, skaleczeń, zadrapań, oraz innych powstałych w trakcie wykonywania prac uszkodzeń i urazów ciała zaraz po ich zauważeniu,

  - mycie i dezynfekcja rąk po każdym zakończeniu wykonywania prac,

  - ochrona środowiska polegającej na zabezpieczeniu przed:

    - zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami.

    - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2015r., o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

    - możliwością powstania pożaru.

  - ochrona istniejących urządzeń w obrębie prowadzonych prac. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie urządzenia (w szczególności sprzęt medyczny), sprawdzić czy stan sieci i instalacji pozwala na realizację zadania a w przypadku wątpliwości zgłosić swoje uwagi osobie wyznaczonej do kontaktów z Wykonawcą w zakresie zagadnień merytorycznych lub technicznych.

  - opieki nad realizowanymi zadaniami, materiałami oraz sprzętem pozostawionym na terenie szpitala.

  - odpowiedzialności za dokonane zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

  - przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

4) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 11.

## 9. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG:

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały zgodne z deklarowaną dokumentacją techniczną;

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów obowiązujących na terenie Polski i UE w celu zachowania odpowiedniej ich jakości;

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności. O wszelkich opóźnieniach niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego na piśmie;

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów;

- wszystkie prace i materiały użyte do ich realizacji oraz wszelkie ich zmiana muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

## 10. ODBIÓR PRAC:

Celem odbioru prac jest zweryfikowanie zgodności realizacji dostawa i usług z umową. Ocenie podlegają ilości i jakości na podstawie, których zostanie przeprowadzone rozliczenie finansowe. Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez Komisję Odbiorową Zamawiającego, która wyznaczy termin odbioru prac  po otrzymaniu zgłoszenia zakończenia prac od Wykonawcy.   Obustronnie zatwierdzony protokołu odbioru wyznacza rozpoczęcie okresu gwarancji na zrealizowane usługi i dostawy udzielonej przez Wykonawcę. W okresie gwarancji obowiązek usuwania wad ujawnionych spoczywa na Wykonawcy.

## 11. DOKUMENTACJA ODBIOROWA:

Do czasu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty odbiorowe:

- zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram wykonanych prac;

- wszelkie uzgodnienia zatwierdzone przez Zamawiającego w trakcie realizacji;

- protokół odbioru, który jest podstawą udzielanej gwarancji na wykonane prace;

- atesty jakościowe usług i dostaw w języku polskim – 3 egz.;

- protokoły z pomiarów - 2 egz:

-          szczelności instalacji freonowej agregatu wody lodowej;

-          szczelności instalacji chłodniczej wody lodowej;

-          szczelności instalacji wodnej do nawilżaczy;

-          efektywności energetycznej, instalacji chłodniczej i agregatu wody lodowej;

(emisyjność, temperatura odbita wykonane za pomocą termowizji –

udokumentowane zdjęciami, określenie % strat w źródle i na przesyle);

-          jakościowych przebiegów prądowych oraz mocy dla agregatu wody lodowej;

-          instalacji elektrycznej: nawilżaczy, podzespołów central i AKPiA szafy sterowniczej;

- certyfikaty i deklaracja zgodności użytych materiałów i montowanych urządzeń;

- wykaz materiałów wykorzystanych do realizacji zadania;

- dokumentacje techniczną dostaw określającą nazwę, wydajność, wymiary, przeznaczenie, procesy i metody produkcji, oceny zgodności, w języku polskim,

- instrukcję użytkowania i postępowania na wypadek awarii urządzeń – 3 egz.;

- wykaz materiałów wykorzystanych do realizacji zadania;

- szkice i rysunki  nanoszące zmiany zaistniałe w trakcie realizacji a nie odstępujące w

sposób istotny od projekt powykonawczego – 3 egz.

Dokumentacja odbiorowa winna być przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie w ilości jak powyżej. Dokumentację należy wykonać w oparciu i zgodnie z przypisami i normami:

1)      Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z  2017r. poz. 1332,

1529, z 2018 r. poz.12 )

2)      Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

2017r. poz. 1579, 2018).

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.– o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570. ).

4)      Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z

2017 r. poz. 1266.).

5)      Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jedn.: Dz. U. z

2017r. poz. 736, 1169. ).

- Ustawą z dnia  21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r.

poz. 1040,  1555, 2201. ).

7)      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jedn.: Dz. U. z

2017r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z  2018 r.

poz.  988 ).

8)      Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (tekst

jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 1129).

9)     Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jedn.: Dz. U.

z 2015 poz. 1422 ).

10)    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  (Dz. U. z 2002 nr

75 poz. 690z późn. zm.).

11)  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2015r. poz. 2117).

12)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.).

13)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042 ).

14)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2009 nr 144 poz. 1182 ).

15)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. 2003 nr 169 poz.

1650 ).

16)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 )

17)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

18)  Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 831),

19)   rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 w sprawie zakresu i

sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania

oszczędności energii (Dz. U. poz. 1912),

20)  Inwentaryzacją wykonaną we własnym zakresie,

21)  Obowiązującymi normami branżowymi.

## 12. TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE:

O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa w obustronnie uzgodnionym terminie. Ilość i jakość zrealizowanych usług oceniana jest na podstawie oceny stanu faktycznego, funkcjonalnego, oceny wizualnej i zgodności z notatkami służbowymi i innymi pisemnymi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne – dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń. W przypadku stwierdzi, że jakość usług znacznie odbiega od wymagań usług te wyłącza z odbioru. Rozliczenie usług następuje na zasadach określonych w Umowie.

## 13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji usług albo przez personel Wykonawcy.

## 14. PODSTAWY PŁATNOŚCI:

Podstawą płatności jest bezusterkowy odbiór dokonany przez Zamawiającego, potwierdzony pisemnym protokołem przez Zamawiającego.

15. WZORY PROTOKOŁÓW

Wrocław …………….r .

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

(w miejscu)

PROTOKÓŁ ODBIORU

Spisany dnia:……………………………………………………………………..

w sprawie odbioru robót: próby ciśnieniowej instalacji  chłodniczej  agregatu wody

lodowej.

wykonany przez:………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

dla: IV WSK z P SP ZOZ – Kliniczny Oddział Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Psychiatrii.

Komisja w składzie:

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

Komisja w powyższym składzie przeprowadziła odbiór techniczny robót i po dokładnym zbadaniu zakresu wykonywanych robót postanawia uznać roboty za odebrane.

Podpisy członków komisji:

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

Wrocław, …………….r.

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

(w miejscu)

PROTOKÓŁ ODBIORU

Spisany dnia:……………………………………………………………………..

w sprawie odbioru robót: próby ciśnieniowej instalacji  wodnej nawilżaczy.

wykonany przez:………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

dla: IV WSK z P SP ZOZ – Kliniczny Oddział Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Psychiatrii.

Komisja w składzie:

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

Komisja w powyższym składzie przeprowadziła odbiór techniczny robót i po dokładnym zbadaniu zakresu wykonywanych robót postanawia uznać roboty za odebrane.

Podpisy członków komisji:

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

Wrocław, ………….. r.

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

(w miejscu)

PROTOKÓŁ ODBIORU

Spisany dnia:……………………………………………………………………..

w sprawie odbioru robót: izolacji zimnochronnej instalacji chłodniczej agregatu

wody lodowej.

wykonany przez:………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

dla: IV WSK z P SP ZOZ – Kliniczny Oddział Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Psychiatrii.

Komisja w składzie:

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

Komisja w powyższym składzie przeprowadziła odbiór techniczny robót i po dokładnym zbadaniu zakresu wykonywanych robót postanawia uznać roboty za odebrane.

Podpisy członków komisji:

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

16. WYTYCZNE I SUGESTIE

Wrocław …………..r.

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

(w miejscu)

WYTYCZNE I SUGESTIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE AUTOMATYKI  I  STEROWANIA

System automatyki i sterowania.

1. możliwość integracji z systemem BMS szpitala poprzez protokół Modbus TCP/IP,

2. monitoring układu klimatyzacji i wentylacji obejmujący:

- parametry: temperatura, wilgotność, krotności wymian powietrza,

- stan  zabrudzenia filtrów HEPA,

- awarie (rodzaj awarii) informacje o uszkodzonych podzespołach (okna edytowalne).

Wrocław, …… r.

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

(w miejscu)

WYTYCZNE I SUGESTIE PODZESPOŁÓW CENTRAL

KLIMATYZACYJNO – WENTYLACYJNYCH UKŁADÓW

(KN1/W1, KN2/W2, KN3/W3)

| Lp. | Podzespoły central klimatyzacyjno wentylacyjnych układów (KN1/KW1, KN2/KW2, KN3/KW3) | WYTYCZNE I SUGESTIE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wentylator nawiewu/wyciągu Napęd wentylatora nawiewu Falownik wentylatora nawiewu | wymiana napędów wentylatorów nawiewu na napędy w układzie bez pasków klinowych |
| 2. | Chłodnica Nagrzewnica wodna Układy odzysku | wymiana wraz z zaworami odcinającymi i zaworem trójdrożnym z siłownikiem. |

OPZ sporządził:

…………………………………………………………………………

Rafał Dębski

Specjalista ds. automatyki klimatyzacji i chłodnictwa

# Text boxes

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław