Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………………..….

Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa  zadania :

„Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central, automatyki i oprogramowania dla  Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii”.

Adres inwestycji:		Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :		4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania :	             Luty 2019

Spis treści

Spis treści	2

1.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA………………………………………………………………….3

2.	CEL STOSOWANIA OPZ	3

3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE	3

4.	PODZIAŁ PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA CZĘŚCI I JEGO ZAKRES……….………………3

5.        WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	5

6.	INFORMACJE O TERENIE/KOMPLEKSIE I OBOWIĄZKI STRON	5

7.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	6

8.        OBOWIĄZKI WYKONAWCY……………..…..……………...………………………………………………6

9.        KONTROLA JAKOŚCI USŁUG……….………..……………...………………………………………………7

10.      ODBIÓR KOŃCOWY PRAC/ODBIÓR ETAPOWY PRAC…………………..……...……………….7

11.      DOKUMENTACJA ODBIOROWA……………………………………………………...……………………8

12.      TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE…………………...…………………………………………9

13.     OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA…………………………………………………………………………9

14.     KRYTERIA OCENY OFERTY……….…………………………….………………………………………...10

15.     PODSTWY PŁATNOŚCI…………………………………………………………………………………..…10

## 1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central, automatyki i oprogramowania dla  Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii”.

## 2. CEL STOSOWANIA OPZ:

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dalej OPZ mają na celu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie szczegółowych, dokładnych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności zidentyfikować Wykonawcy jaki przedmiot zamówienia odpowiada potrzebom Zamawiającego, na jakiej podstawie należycie sporządzić ofertę i jak przygotować się do odbioru wszelkich prac związanych z realizacją zadania.

## 3. PRZEDMOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

- Wykonanie inwentaryzacji instalacji central klimatyzacyjno – wentylacyjnych: elektrycznej, ciepła do nagrzewnic, wody lodowej do chłodnic, odzysku ciepła, pary do nawilżaczy i odprowadzania skroplin,  AKPiA szaf sterowniczych, central i urządzeń peryferyjnych Oddziałów Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Psychiatrii  w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.

- Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z wyszczególnioną dokumentacją, wytycznymi Zamawiającego.

-   Audyt efektywności energetycznej Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii,

-   Dokumentacja elektryczna szaf sterowniczych nr 485-460-01,

-   Dokumentacja elektryczna szaf sterowniczych nr 485-459-01,

-   Opis działania automatyki klimatyzacji układów KNW1, KNW2, KNW3, KNW4, KNW5

i KNW6: szafa sterownicza nr 485-459-01 i szafa sterownicza nr 485-460-01,

-   Projekt powykonawczy Oddziałów Neurochirurgii i Psychiatrii i automatyka KNW7,

-   Projekt powykonawczy instalacji ciepła do nagrzewnic, chłodnictwa, odzysku ciepła,

pary do nawilżaczy i odprowadzania skroplin w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym,

Wrocław ul. Weigla 5 Oddział Kardiochirurgii,

-   Projekt powykonawczy klimatyzacji oraz wentylacji Oddziału Kardiochirurgii w

4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym, Wrocław, ul. Weigla 5,

-   Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla klimatyzacji Oddziału Kardiochirurgii

w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym Wrocław, ul. Weigla 5,

-   Wytyczne Zamawiającego.

- Dostawa dokumentacji odbiorowej (powykonawczej),

- Udzielenie gwarancji/rękojmi za wady, wykonanych  usług i dostaw
oraz zapewnienie serwisowania/przeglądów okresowych/napraw/wymian zamontowanych urządzeń/systemów materiałów/oprogramowania w okres trwania gwarancji.

## 4. PODZIAŁ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI I JEGO ZAKRES:

1) Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. Dopuszczalne jest złożenie przez

Wykonawcę tylko jednej oferty.

2)  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Dostawę i montaż nawilżaczy elektrodowych dla układów KNW1, KNW2, KNW4 z

cylindrami  rozbieralnymi, kartami zapewniającymi integracje z systemem BMS

poprzez protokół  TCP/IP, zasilanie 400 V;

  - Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego (do 25m).

  - Wykonanie instalacji parowej i odpływu kondensatu.

  - Wykonanie instalacji wodnej.

  - Wykonanie otworów w stropach klatki schodowej.

  - Wykonanie trasy kablowej.

  - Dostawa i ułożenie kabli YKY 1x95mm2 (pojedyncze żyły) 5x100m (500mb).

  - Dostawa i montaż rozdzielnicy dla nawilżaczy (4 szt.).

  - Dostawa i montaż gniazda zabezpieczenia nawilżaczy w rozdzielnicy głównej.

  - Wykonanie osłon trasy kablowej na klatce schodowej.

- Wymiana chłodnic glikolowych w układach KNW1, KNW2, KNW3, KNW4, KNW5,

KNW6, KNW7.

  - Dostawa i montaż chłodnic glikolowych.

2.2     Dostawa i montaż elektrozaworów 3-drożnych z siłownikami.

- Modernizacja instalacji grzewczych w układach KNW1, KNW2, KNW3,

KNW4,KNW5,KNW6,KNW7;

3.1     Demontaż istniejących węzłów grzewczych.

3.2     Dostawa i montaż AKPiA rurociągów ciepła technologicznego nagrzewnic wodnych

(elektrozaworów z siłownikami, manometrów).

  - Dostawa i montaż nagrzewnic wodnych i pomp obiegowych w układach KNW1, KNW2, KNW3, KNW4,KNW5,KNW6,KNW7;

  - Wykonanie nowych węzłów grzewczych w układach KNW1, KNW2, KNW3, KNW4,KNW5,KNW6,KNW7.

  - Wykonanie prób ciśnieniowych każdej z modernizowanych instalacji.

- Modernizacja instalacji odzysku ciepła w układach KNW1, KNW2, KNW3, KNW4,

KNW5,KNW6,KNW7;

  - Demontaż istniejących instalacji odzysku ciepła.

  - Dostawa i montaż AKPiA rurociągów odzysku ciepła (pomp, naczyń wzbiorczych, termomanometrów, zaworów odcinających).

  - Dostawa i montaż wymienników i pomp obiegowych w układach KNW1, KNW2, KNW3,KNW4,KNW5,KNW6,KNW7:

4.4      Wykonanie instalacji odzysku ciepła.

4.5      Dostawa i napełnienie instalacji glikolem.

4.6      Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji.

- Wymiana wentylatorów na zespoły napędowe bezpaskowe w układach KNW1,

KNW2, KNW3, KNW4,KNW5,KNW6,KNW7;

  - Demontaż wyeksploatowanych wentylatorów (nawiewny, wywiewny).

  - Przebudowa komór wentylacyjnych w centralach.

  - Dostawa i montaż wentylatorów (nawiewny, wywiewny).

- Przebudowa AKPiA;

6.1       Demontaż AKPiA central klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

6.2       Dostawa i montaż szaf sterowniczych według projektu elektrycznego,  o którym

mowa w OPZ pkt. 3 z zapewnieniem możliwości integracji z systemem BMS

poprzez protokół TCP/IP.  Szafy sterowniczo – zasilające metalowe indywidualnie

dla każdego układu KNW1, KNW2, KNW3, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7. Osprzęt

szafy (sterownik, wyświetlacz, lampki, przyciski, styczniki, zabezpieczenia,

przekaźniki, oświetlenie serwisowe, wentylatory).

6.3 Dostawa i montaż elementów peryferyjnych dla układów KNW1, KNW2, KNW3,

KNW4, KNW5, KNW6, KNW7: czujniki kanałowe temperatury i wilgotności, czujniki

temperatury kanałowe, czujniki przylgowe, czujniki różnicy ciśnień, falowniki

(zasilanie 3 fazowe zabudowane w szafach), presostaty zabrudzenia filtra.

6.4 Montaż szaf sterowniczych oraz urządzeń peryferyjnych na obiekcie, wykonanie

okablowania, wykonanie podłączeń siłowych i sterowniczych, oprogramowanie

sterowników, uruchomienie instalacji klimatyzacji, wykonanie testów, sprawdzenie i

sparametryzowanie układów regulacji temperatury, wilgotności, pomiary elektryczne.

6.5 Dostawa i wdrożenie oprogramowania do sterowania pracą systemów klimatyzacyjno

-wentylacyjnych.

6.6 Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza).

6.7 Szkolenie obsługi i personelu medycznego potwierdzone protokołem.

5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (GŁÓWNE KODY CPV):

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne.

## 6. INFORMACJE O TERENIE I DOSTĘPNOŚCI:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest ciąg pomieszczeń technicznych mieszczących się na poddaszu, pomieszczenia należące do Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii, Neurochirurgii i psychiatrii,  klatka schodowa i piwnica  zlokalizowane w cz. III, bud. nr 1 mieszczącym się na terenie  4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

Dostęp na teren szpitala umożliwia Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wykazu zawierającego nr rejestracyjny i markę pojazdów  oraz wykazu pracowników z podaniem imienia, nazwiska i nr telefonu. Wjazd każdego z pojazdów Wykonawcy na teren szpitala jest płatny zgodnie z taryfą opłat obowiązującą na terenie szpitala a ciężar uiszczenia opłaty spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zwolnienie z opłat za wjazd pojazdów na teren szpitala jednak nie wcześniej niż dzień po zawarciu Umowy i dostarczeniu przez Wykonawcę wykazy aut (marka, model i nr rejestracyjne pojazdów).

Zamawiający udostępnia pomieszczenia i powiadamia osoby odpowiedzialne za organizację prac na oddziałach o terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

## 7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1) Certyfikat i deklaracje zgodności: dostawy i usługi należy realizować zgodnie obowiązującymi w Polsce Normami, atestami technicznymi i świadectwami dopuszczenia do użycia. W przypadku braku Polskich Norm należy stosować się do norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, europejskich ocen technicznych, specyfikacji i systemów referencji technicznych. Za dobór i jakość wykonach  prac odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi  i dostawy spełniają wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego. Certyfikaty i deklaracje zgodność stosowanych materiałów i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim za wyjątkiem  dokumentacji nie przetłumaczonej na język polski,  w stosunku do której tłumaczenia byłyby wyrazem nadmiernego i nieuzasadnionego formalizmu np. zbiór symboli i skrótów pochodzących z języka angielskiego, powszechnie używanych w obrocie międzynarodowym,

2) Prawa własności intelektualnej: po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie (o ile realizowane przez Wykonawcę usługi będą takimi prawami objęte),

## 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1) Zapoznanie się z wielobranżowa dokumentacją techniczną, o której mowa w OPZ pkt 3. Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Zamawiającego – budynek 44, Logistyka – Dział Inwestycji, pokój 10, tel. 261 660 640, kom 609-500-195.

2) Wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej klimatyzacyjno – wentylacyjnej i AKPiA pomieszczeń technicznych poddasza w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia, klatki schodowej przez którą prowadzone zostanie zasilanie nawilżaczy, piwnicy w cz. III, bud. nr 1 w której zlokalizowana jest rozdzielnia oraz pomieszczeń zlokalizowanych na oddziałach w których zostaną zamontowane elementy peryferyjne układów.

3) Terminowa realizacja przedmiotu zamówienia,  zakończona rozruchem i potwierdzona     odbiorem.

4) Przystąpienie do odbioru w wyznaczonym terminie.

## 9. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG:

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały zgodne z deklarowaną dokumentacją - Karty produktów;

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów obowiązujących na terenie Polski i UE w celu zachowania odpowiedniej ich jakości;

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności. O wszelkich opóźnieniach niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego na piśmie;

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów;

- wszystkie prace i materiały użyte do ich realizacji oraz wszelkie ich zmiana muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

## 10. ODBIÓR KOŃCOWY PRAC/ODBIÓR ETAPOWY PRAC:

1) Celem odbioru prac jest zweryfikowanie zgodności realizacji robót z postanowieniami zawartymi w umowie. W czasie odbioru robót zostaną wykonane:

1. Sprawdzenie kompletności wykonania prac, której celem jest wykazanie, że wszystkie roboty związane z montażem instalacji wykonano prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprawdzenie kompletności instalacji zostanie przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich specyfikacji technicznej. W ramach sprawdzenia kompletności przeprowadzone zostaną:

1.1 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją wykonawcza i przekazaną dokumentacją powykonawczą,

1.2  sprawdzenie zgodności dokumentacji systemu automatyki z założeniami przyjętymi dla ww. systemu,

1.3 porównanie sposobu wykonania wszystkich elementów instalacji z zasadami sztuki inżynierskiej,

1.4 sprawdzenie czy zapewniono wymagany dostęp do elementów instalacji dla celów eksploatacji i konserwacji,

1.5 sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,

1.6 sprawdzenie kompletności przekazanych instrukcji eksploatacji systemu,

1.7 sprawdzenie oznakowania wszystkich elementów systemu oraz oznakowanie kierunków przepływu mediów przez instalacje,

2. Kontrola działania instalacji, która zostanie rozpoczęta od kontroli pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, poprzez poszczególne układy aż do kompletnych instalacji i systemów. Bezwzględnie zostanie przeprowadzona symulacja stanów awaryjnych dla układu pod kątem zachowania w sytuacjach zagrożenia (np. utraty zasilania, awarii komponentów centrali, awarii instalacji), pod kątem nie dopuszczenia do powstania w ich podciśnienia powietrza i odwrócenia kierunku przepływu powietrza. Dla potwierdzenia zostania wykonany 48-godzinny test.

3.  Pomiary kontrolne.

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga przyjęte parametry oraz jest w stanie zapewnić w trakcie eksploatacji spełnienie założonej funkcjonalności.

2) Odbiór zostanie przeprowadzony przez Komisję Odbiorową w składzie zamawiający, wykonawca, inspektorzy nadzoru branż sanitarnej i elektrycznej. Termin odbioru wyznaczany jest przez zamawiającego w uzgodnionym obustronnie terminie po otrzymaniu zgłoszenia zakończenia prac od Wykonawcy.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia odbiorów etapowych elementu prac w różnych okresach realizacji zadania polegających na odbiorze każdego z układów KNW1, KNW2, KNW3, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7 osobno ale dopiero po całkowitym zakończeniu jego modernizacji.

4) Odbiór końcowy prac stanowi sumę wszystkich odbiorów etapowych prac. Rozpoczęcie okresu gwarancji na zrealizowane usługi i dostawy udzielonej przez Wykonawcę wyznacza  termin obustronnie zatwierdzonego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac. W okresie gwarancji obowiązek usuwania wad ujawnionych spoczywa na Wykonawcy.

## 11. DOKUMENTACJA ODBIOROWA:

Do czasu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następującą dokumentacje odbiorową (powykonawczą):

- zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram prac;

- wszelkie uzgodnienia zatwierdzone przez Zamawiającego w trakcie realizacji;

- protokół odbioru, który jest podstawą udzielanej gwarancji na wykonane prace;

- atesty jakościowe usług i dostaw w języku polskim – 3 egz.;

- protokoły z pomiarów po 2 egz.:

-          szczelności montażu chłodnic glikolowych;

-          szczelności instalacji wodnej do nawilżaczy;

-          szczelności montażu nagrzewnic,

-         szczelności montażu instalacji odzysku ciepła,

-         szczelności instalacji pary do nawilżaczy,

-         szczelności instalacji odprowadzania skroplin;

-          instalacji elektrycznej: nawilżaczy, podzespołów central i AKPiA szafy sterowniczej;

- certyfikaty i deklaracja zgodności użytych materiałów i montowanych urządzeń;

- wykaz materiałów wykorzystanych do realizacji zadania;

- dokumentacje techniczną dostaw określającą nazwę, wydajność, wymiary, przeznaczenie, procesy i metody produkcji, oceny zgodności, w języku polskim,

- instrukcję użytkowania i postępowania na wypadek awarii urządzeń – 3 egz.;

- wykaz materiałów wykorzystanych do realizacji zadania;

- szkice i rysunki  nanoszące zmiany zaistniałe w trakcie realizacji a nie odstępujące w

sposób istotny od projekt powykonawczego – 3 egz.

Dokumentacja odbiorowa winna być przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie w ilości jak powyżej. Dokumentację należy wykonać w oparciu i zgodnie z przypisami i normami:

1)   Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z  2017r. poz. 1332,

1529, z 2018 r. poz.12 )

2)   Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

2017r. poz. 1579, 2018).

3)   Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.– o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.

poz. 1570. ).

4)   Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z

2017 r. poz. 1266.).

5)   Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jedn.: Dz. U. z

2017r. poz. 736, 1169. ).

- Ustawą z dnia  21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r.

poz. 1040,  1555, 2201. ).

7)   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  (Dz. U. 2002 nr

75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

8)  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2015r. poz. 2117).

9)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. 2003 nr 169 poz.

1650 ).

10)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ).

11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

12)  PN-EN 12792:2006P, Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznakowania na

rysunkach

13)  PN-EN 13053:2011E, wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –

Klasyfikacja i charakterystyka działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

14)  PN-EN 13779:2008P, Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące

właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

15)  PN-EN 1751-2014E, Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

16)  PN-EN 1886:2008E, Wentylacje budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –

Właściwości mechaniczne

17)  Inwentaryzacją wykonaną we własnym zakresie,

18)  Obowiązującymi normami branżowymi.

## 12. TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE:

O gotowości do odbioru końcowego/odbioru etapowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: logistyka@4wsk.pl. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obustronnie uzgodnionym terminie. Ilość i jakość zrealizowanych robót oceniana jest na podstawie oceny stanu faktycznego, funkcjonalnego, oceny wizualnej, zgodności z notatkami służbowymi i wszelkimi pisemnymi obustronnie zatwierdzonymi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne  dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń. W przypadku stwierdzenia, że jakość robót znacznie odbiega od wymagań roboty te wyłącza się z odbioru. Rozliczenie usług następuje na zasadach określonych w Umowie.

## 13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez  przepisy dotyczące BHP o P. poż. Materiały będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi na terenie 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Teren robót będzie podlegał kontrolom prowadzonym przez Inspektora ds. BHP szpitala oraz Inspektora ochrony ppoż. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji usług odpowiada wykonawca.

## 14. KRYTERIA OCENY OFERT:

| Lp. | Nazwa kryterium oceny | Waga punktacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 |
| 2. | Wysokość kar umownych | 20 |
| 3. | Gwarancja i rękojmia za wady | 15 |
| 4. | Zatrudnienie osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych, | 5 |

## 15. PODSTAWY PŁATNOŚCI:

Podstawą płatności stanowią obustronnie zatwierdzone przez zamawiającego i wykonawcę pisemne protokoły odbiorów etapowych i bezusterkowy odbiór końcowy.

OPZ sporządził:

…………………………………………………………………………

Rafał Dębski

Specjalista ds. automatyki klimatyzacji i chłodnictwa