- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

- Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego – Termomodernizacja obiektów szpitala w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni

- w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857”

- (Zadanie inwestycyjne Nr  91314 Wrocław 4WSKzP)”

- Adres:         4 WSzKzP SP ZOZ ul. R. Weigla 5 we Wrocławiu Nr kompleksu Wojskowego 2857,

- działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie.

- Data opracowania:czerwiec 2012 r.

Autorzy opracowania:

Branża budowlana: 		Bogumiła Zawadzka 		    tel. 76 60 557

Branża elektryczna:		Jan Borodziewicz                           tel. 76 60 741

nazwa zamówienia wg CPV: BUDOWA OBIEKTU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kody Uzupełniające

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Słownik uzupełniający:

E019-9 projektowanie

Y006-5 budowa

# Definicje.

Przedmiot zamówienia – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz czynnościami przygotowawczymi dla inwestycji budowlanej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857

# Inwestycja budowlana – oznacza działalność polegająca na budowie lub zakupach gotowych dóbr trwałego użytku, zmierzająca do stworzenia nowych środków trwałych, powiększenia lub ulepszenia istniejących środków trwałych, realizowana w celu osiągnięcia  zamierzonego efektu użytkowego, produkcyjnego, oszczędnościowego lub dostosowania do obowiązujących norm. Do inwestycji budowlanej zalicza się działalność polegającą na budowie (w tym na: odbudowie, rozbudowie i nadbudowie), przebudowie, modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji obiektów oraz systemów teleinformatycznych.

OPZ – oznacza Opis Przedmiotu Zamówienia

Jednostka Projektowa – oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadąjącą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych, złożyła ofertę i zawarła Umowę.

Wykonawca Robót – oznacza, w rozumieniu ustawy PZP, osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, złożyła ofertę i zawarła Umowę.

SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

PZP – oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tj. Dz.U.07.223.1655 ze zm.);

KC – oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.06.156.1118 ze zm.).

ST – oznacza stacja transformatorowa

4WSKzP SP ZOZ – oznacza 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

PAB – oznacza Projekt architektoniczno-budowlany budynku stacji transformatorowej, obiektów pomocniczych (linii kablowych) i zagospodarowania terenu.

Z 1 PB1 – oznacza Plan zagospodarowania dotyczący ST układu urbanistycznego, sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, obiekty niekubaturowe i liniowe,  układ drogowy (kołowy i pieszy) szata roślinna

PZ 2 – oznacza Plan zagospodarowania Obiekty niekubaturowe i liniowe – układ urbanistyczny, sieci i przyłącza uzbrojenia terenu.

PAB-2 – oznacza Projekt architektoniczno-budowlany zapasowych źródeł energii elektrycznej

PW1 – oznacza Projekty wykonawcze budowy ST i zagospodarowania terenu obejmujące: architekturę, konstrukcję, technologię budynku ST.

PW2 – oznacza Projekty wykonawcze branżowe sieci i przyłączy uzbrojenia terenu

PW3 – oznacza Projekty wykonawcze branżowe instalacyjne:

- instalacja sieci komputerowej,

- instalacji elektrycznych: sterowniczej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia terenu, uziemień, gniazd, zasilania rezerwowego, ochrony od  porażeń, ,

KI – oznacza Kosztorysy Inwestorskie opracowane metodą kalkulacji uproszczonej (KI up) i metodą  kalkulacji szczegółowej (KI sz), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym .

ZKZ – oznacza Zestawienie Kosztów Zadania opracowane zgodnie z Decyzją MON 347/MON 	(ZKZ MON) z dnia 17.11.2004r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów 	rzeczowych Rozdział 3 § 7.

PRB – oznacza Opracowanie przedmiarów robót budowlanych z podziałem na branże odrębnie dla:

- obiektów kubaturowych podstawowych i pomocniczych

- elementów zagospodarowania terenu

STWiOR  - oznacza opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót

- budowlanych i branżowych wewnętrznych

- budowlanych i branżowych zagospodarowania terenu

- budowlanych i branżowych zasilania w media

- wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia

SPIS TREŚCI

A.  Wstęp                                 ........................................................................................................      4

1. Dane ogólne w obrębie przedmiotu opracowania         ..............................................................       4

2.  Celowość zakresu  rzeczowego    ………………………………………….…………………..…....      4

3. Opis stanu istniejącego              ..................................................................................................      4

B. Wymagania  ogólne …………………………………………………………………………………….     4

1.1 Stacja transformatorowa …………………………………………………………………………………..4

1.2 Sieć kablowa SN  …………………………………………………………………………………………..5

1.3 Sieć kablowa NN   ………………………………………………………………………………………….5

1.4 Wymagania dotyczące materiałów budowlanych  ………………………………………………………5

1.5 Zakres opracowania projektu ST  …………………………………………………………………………5

1.6. Zagospodarowanie terenu   …………………………………………………………………………..     5

C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia           …………..................................................... …..   6

D.  Założenia i wymagania z zakresu wykonania dokumentacji projektowej  ................................... .   6

I. Założenia i wymagania z zakresu wykonania dokumentacji projektowej     .................................  ..   6

II. Przedmiot zamówienia …………………………………………………………………………………….   7

1. Wykonanie czynności i opracowań dla przedmiotu zamówienia    ……………………………………..7

III  Wykonanie czynności przygotowawczych i odbiór dokumentacji   …………………………………….9

IV. Założenia ogólne i technologiczne  oraz wymogi szczegółowe………………………………….….   14

V. Zasady odbioru dokumentacji projektowej  …………………………………………………….……  …14

VI.   Założenia do prowadzenia i nadzoru autorskiego     ..................................................................  15

VII. Sposób rozliczania przedmiotu zamówienia, warunki płatności ……………………….…….….  ..  15

VIII.   Założenia do opracowywania specyfikacji    ...............................................................................15

A.  Wstęp

Przedmiotem opracowania jest:

  - budowa kontenerowej ST z wyposażeniem, która zastąpi istniejącą o stanie technicznym

wymagającym wymiany.

  - przedłużenie istniejących kabli NN z istniejącej stacji transformatorowej do nowej ST

  - demontaż wyposażenia  starej ST i remont budynku

  - wyposażenie ST w agregat prądotwórczy 630 kVA

  - budowa 2 linii kablowych SN zasilających ST

  - wymiana kabli ułożonych w ziemi i kanałach kablowych do:

- ZK(3 bud. nr 1, cz.1 ze ST nowej (YAKY 4x150mm²)

- R(5/1 bud. nr 1, cz.1 ze ST nowej (YAKY 4x150mm²)

- R(5 bud. nr 1, cz.3 ze ST nowej (YAKY 4x240mm²)

- R(5/A bud. nr 1, cz.3 ze ST nowej (YAKY 4x240mm²)

- R(3 bud. nr 1, cz.4 ze ST nowej (YAKY 4x240mm²)

  - Ułożyć dodatkowy kabel

- od nowej ST do ZK-3(4) na budynku 37 (YAKY 4*120mm²)

- od ZK-3 bud. nr 37 do ZK-3 bud. nr. 43

- od ZK-3 bud. nr 43 do ZK-3 bud. nr. 44

- od nowej ST do ZK-3  budynku 3 (YAKY 4*150mm²)

  - Wymiana rozdzielni głównych

R-1A w części III bud. nr 1

R-2 w części II budynku nr 1

R-8/A w części II budynku nr1

RG w budynku nr 2 z dwoma rozdzielnicami piwnicznymi i dwoma WLZ-ami

RG w budynku nr 3 z dwoma rozdzielnicami piwnicznymi i dwoma WLZ-ami

RG  w  budynku nr 8

RG  w  budynku nr 17

RG  poligonu (przy lądowisku)

  - Wymiana rozdzielnic piwnicznych z wewnętrznymi liniami zasilającymi (WLZ)

w budynku nr 2

w budynku nr 3

  - Wymiana tablic rozdzielczych

w kuchni  bud. nr 1, szt. 2

przy rejestracji (wejście główne do budynku nr 1)

  - Wymiana złączy kablowych ZK-1,  ZK-3 i ZK-4 na złącza ZK-3 i ZK-4

na budynkach :37; 43; 44, bud. nr 1 cz. I (2 szt.)

na budynkach :nr 12 (2 szt.ZK-3 i ZK-4) wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe

  - Montaż złączy kablowych ZK-3 i ZK-4, przełączników sieć-agregat, głównych wyłączników prądu DPX, listew zaciskowych z gniazdami w obudowach do podłączenia agregatu prądotwórczego przewoźnego w bliskim sąsiedztwie n/w rozdzielni głównych budynków szpitala

R-1/A; R-2; R-2; R-3; R-4; R-5;R-5/1; R-5/A; R-6; R-7; R-7/A; R-8; w budynku nr 1 oraz rozdzielnic głównych w budynku nr 3 i nr 12

  - Wykonanie uziomów roboczych przy w/w złączach kablowych (pkt 11 i 12)

  - Wykonanie systemu zdalnego monitorowania i wizualizacji zasilania energetycznego, okablowania oraz parametrów energii elektrycznej w rozdzielni głównej stacji transformatorowej

R-2954 oraz rozdzielni głównych w budynkach i obiektach szpitala .

  - wykonać drogę dojazdową, dojścia,   plac postojowy,

  - uporządkowanie terenu, teren zielony obsiać trawą i dokonać nasadzeń

1. Dane ogólne w obrębie przedmiotu objętego zakresem opracowania

Przedmiot objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest  na terenie obszaru 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest terenem zamkniętym.

Kompleks Wojskowy Nr 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław,

Województwo Dolnośląskie.

Dla działki tej urządzono K.W. 53169.

Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1;

Władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Obornicka 126

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej.

Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu

ul. Purkiniego 1

Teren budowy zlokalizowany będzie od strony północnej  przy istniejącej ST na terenie szpitala.

Plac budowy zlokalizowany będzie przy ciągach komunikacji wewnętrznej.

2.  Celowość zakresu  rzeczowego

  - Zabezpieczenie szpitala w energię elektryczną zasilonia podstawowego , rezerwowego i gwarantowanego (agregat) źródła zasilania

2.3.  Efekt rzeczowy i finansowy zadania inwestycyjnego

-   poprawa pewności zasilania w energię elektryczną

-   obniżenie ceny za dostawę energii elektrycznej

3. Opis stanu istniejącego

Istniejąca ST jest budynkiem murowanym posiadającym 2 transformatory o mocy 1000kVA rozdzielnie SN i NN oraz agregat prądotwórczy o mocy 380kVA. ST jest zasilana 2 kablami SN 10kV i zasila wszystkie obiekty na terenie szpitala kablami NN.

Istniejąca ST jest już wyeksploatowana i jej stan techniczny wymaga wymiany a budynek wymaga remontu. Obecny stan powoduje niepewność  zapewnienia zasilania szpitala w energię elektryczną. Istniejący agregat prądotwórczy nie zapewnia w 100% mocy gwarantowanej dla szpitala co grozi wyłączeniem części odbiorców.

Od 2012r kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu

B. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.STACJA TRANSFORMATOROWA

Projektowana ST powinna zapewniać możliwość spełnienia podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

- Bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji;

- Bezpieczeństwa pożarowego;

- Bezpieczeństwa użytkowania;

- Odpowiednich warunków ochrony środowiska;

- Ochrony przed hałasem i drganiami;

- Oszczędności energii (duża sprawność) i zapewnienie stałych parametrów sieci NN

- Informacji na temat parametrów pracy całej stacji i poszczególnych odbiorów poprzez sieć informatyczną

- Kompensacji mocy biernej

- zaprojektować układ szyn zbiorczych w rozdzielnicy NN stacji transformatorowej pozwalający na zachowanie ciągłości zasilania odbiorów gwarantowanych wskazanych przez zamawiającego

- rozdzielnica powinna posiadać możliwość dowolnego przenoszenia zabezpieczeń dla odpływów gwarantowanych pomiędzy sekcjami I i II

- układ połączeń musi być realizowany przez sterownik swobodnie projektowany z możliwością odczytu zmiany nastaw w sposób zdalny za pośrednictwem światłowodu

- zaprojektowany system musi umożliwiać dostęp do danych o stanach rozdzielnicy przez internet

1.2. SIEĆ KABLOWA SN

Sieć kablową prowadzić najkrótszą trasą od złącza ZK-SN i możliwie z jak najmniejszą ilością kolizji z innymi sieciami (trasę wstępnie ustalić z inwestorem). Kabli SN powinny zapewnić przesył mocy do stacji transformatorowej z możliwością jej zwiększenia. Kable prowadzić tak żeby było miejsce na zasilenie jeszcze 2 ST (ZBO i Angiografy)

1.3. SIEĆ KABLOWA NN

Istniejące kable NN zasilające obiekty szpitala należy przedłużyć kablami o identycznym przekroju do nowej ST. Przewidzieć możliwość dołożenia kabli NN do zasilenia w przyszłości  innych obiektów. Wymienić kable o zbyt niskiej rezystancji izolacji (poniżej normy), na końcach których (w piwnicy bud. Nr 1) wykonać złącza ZK-4  zasilające daną  rozdzielnię i  przedłużeniem do sąsiedniej rozdzielni którą   również zasilić poprzez ZK-4. ZK-4 wyposażyć na zasilaniu w wyłącznik z wyzwalaczem do wyłączeń przyciskiem p.pożarowym , odpływy z zabezpieczeniami: 1-do danej rozdzielni ,2- do sąsiedniej rozdzielni,3- do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego. Należy wymienić kable do ZK3a/14, R5A, R5 ,R1A.

1.4. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych:

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami

Materiały o dużych gabarytach jak stacje kontenerowe, transformatory, generator, zbiorniki olejowe, powinny być przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Materiały, aparatura i urządzenia powinny być składowane w pomieszczeniach suchych.

1.5  ZAKRES   OPRACOWANIA   PROJEKTU   ST

Opracowanie swym zakresem winno obejmować budowę nowej kontenerowej ST wyposażonej w 2 transformatory zapewniający dostawę energii elektrycznej do wszystkich odbiorników całego szpitala i generator zasilający odbiory gwarantowane.

Dopuszczenie do pracy następuje zgodnie z przepisami przez odpowiednie Służby Dozoru Technicznego. Należy zapewnić wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i dużą żywotność i sprawność ST i generatora.

## 1.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W obrębie nowoprojektowanej ST należy przesadzić wykopane drzewa i krzewy z terenu placu budowy  w miejsca wskazane przez inwestora . Pozostałe powierzchnie należy zagospodarować terenami zielonymi z roślinnością niskopienną. Do ST przewidzieć drogę dojazdową umożliwiającą wymianę transformatorów  lub agregatu oraz dostawę paliwa.

C.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część projektowa

Dokumentację opracować na podstawie inwentaryzacji wykonanej we własnym zakresie.

Oczekiwany zakres projektu.

Nową stację transformatorową zaprojektować za istniejącą, która po uruchomieniu nowej będzie adaptowana do potrzeb techniczno-magazynowych. Nową stację wykonać jako kontenerową z 2 transformatorami o mocy 1000kVA każdy (z możliwością zastąpienia w przyszłości transformatorami 1250kVA) i agregatem 630kVA oraz kompensacją mocy biernej.

Jeden transformator ma zasilać sekcję I-podstawową a drugi sekcję II-gwarantowaną zasilaną również z agregatu 630kVA w przypadku gdy oba transformatory zaprzestaną zasilania z możliwością ich samoczynnego przełączania się .

Oba transformatory zasilać będą swoje sekcje ok. 50% swojej mocy a w przypadku wyłączenia jednego drugi przejmuje zasilanie pierwszego.

Usytuowanie stacji należy uzgodnić z inwestorem.

Nowa stacja zasilona będzie 2 kablami SN (20kV) ze złącza ZK-SN usytuowanego w granicy działki zgodnie z warunkami technicznymi które należy uzyskać od dostawcy energii.

Kabel SN dobrać do możliwości przesłania  większej mocy w celu zapewnienia zasilania po wymianie transformatorów .

Należy zaprojektować kanały kablowe od istniejącego kanału istniejącej stacji do  kanału w nowej stacji. W kanałach  łączących  będą się znajdowały mufy przedłużonych kabli zasilających budynki szpitala. Kanały przykryć płytami zbrojonymi tak żeby można było dojeżdżać do nowej stacji a płyty kanału można było zdejmować (posiadały nie wystające uchwyty).Należy wyposażyć nową stację w urządzenia do kontroli stanu obciążenia na wszystkich kablach NN i poprzez kabel światłowodowy informacja ma być dostępna dla Głównego Energetyka. Brak zasilania z dowolnego  transformatora powinien  być zasygnalizowany na portierni głównej.  Trasę kabla światłowodowego i jaką szafę krosowniczą w ST zamontować oraz do której szafy krosowniczej doprowadzić kabel światłowodowy uzgodnić a Sekcją Informatyczną (uwzględnić zakup programu i komputera dla obsługi w stacji).

Przepięcia kabli NN do nowej stacji wykonać w czasie jak najkrótszym tj. do kilku godzin na każdy kabel po uzgodnieniu z inwestorem. Najpierw podłączyć wszystkie odcinki kabli do nowej stacji i po włączeniu napięcia na szyny NN rozłączniki bezpiecznikowe kabli do mufowania  powinny być rozłączone. Następnie po odłączeniu zasilania kabla w istniejącej stacji należy go wypiąć i szybko zmutować a po wykonaniu pomiaru podać napięcie na kabel (należy przed mufowaniem wykonać pomiary łączonych kabli w celu określenia jakości wykonanej mufy). W sposób jw. Postępujemy z wszystkimi kablami mufowanymi NN.

Przewidzieć koszt użycia agregatu przewoźnego o mocy 80kW i docelowego jego  zakupu wraz z kablami przyłączeniowymi do zasilenia rozdzielni która zostanie wyłączona na czas mufowania kabla NN uwzględniając wszystkie kable. Uwaga: przed mufowaniem należy sprawdzić zgodność faz.

D. Założenia i wymagania z zakresu wykonania dokumentacji

projektowej

I.   Założenia i wymagana z zakresu wykonania dokumentacji projektowej

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno - użytkowym – DZ. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego – DZ.U.z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.,

- Ustawa z dn 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. z 2008r.Nr 25,poz.150 ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120,poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia  2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca  2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. z 2009r Nr 124 poz. 1030.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881z 2004r. ze zm.)

- Norma PN-IEC 60364 wraz z obowiązującymi do niej normami EN.

- Inwentaryzacja wykonana we własnym zakresie.

.

II.   Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej pt:

- ,, przebudowy stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857 (Zadanie inwestycyjne Nr  91314 Wrocław 4WSKzP )” które w szczególności obejmuje:

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań niezbędnych dla budowy nowej ST wraz z siecią SN i NN wraz z opracowaniem procesu technicznego przepięć kablowych .

- Wykonanie czynności i opracowań dla przedmiotu zamówienia:

1.1.  Inwentaryzacja istniejącej ST elementów wewnętrznych budynku  i otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia:

architektoniczno-budowlana

konstrukcyjno-statyczna

budowlano-instalacyjna

istniejącego drzewostanu

wyposażenia wewnętrznego

1.2 Koncepcja dla budynku ST i zagospodarowania terenu  obejmująca:

układ urbanistyczny

sieci i przyłącza uzbrojenia terenu

obiekty kubaturowe

obiekty liniowe i niekubaturowe

układ drogowy (kołowy i pieszy).

1.3. Projekt architektoniczno-budowlany (PAB1) budynku ST sieci SN i NN oraz zagospodarowania terenu.

1.4. Plan zagospodarowania (PZ 1) PB1 - projekt ST, układ urbanistyczny, sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, obiekty niekubaturowe i liniowe, (w tym zapasowe źródło energii elektrycznej) układ drogowy (kołowy i pieszy) szata roślinna

1.5. Plan zagospodarowania (PZ 2) Obiekty niekubaturowe i liniowe – układ urbanistyczny, sieci i przyłącza uzbrojenia terenu.

1.6. Projekt architektoniczno-budowlany (PAB-2) zapasowych źródeł energii elektrycznej

1.7. Projekty wykonawcze (PW1) budowy ST i zagospodarowania terenu obejmujące: architekturę, konstrukcję, technologię wykonania ST i sieci SN i NN wyposażenia w rozdzielnie ,transformatory i agregat.

        - ST z wyposażeniem

        - Zagospodarowanie terenu

1.8. Projekty wykonawcze (PW2) branżowe sieci i przyłączy uzbrojenia terenu

        - Sieć NN

        - Sieć SN

1.9. Projekty wykonawcze (PW3) branżowe instalacyjne:

        - Sieć informatyczna

-       Instalacja elektryczna wewnętrzna gniazd i oświetlenia

1.10. Zestawienia elementów zamiennych do w/w PW    (PW-Z)

1.11. Opracowanie kosztorysów inwestorskich (KI)  metodą kalkulacji uproszczonej (KI up) i metodą kalkulacji szczegółowej (KI sz), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym z podziałem na branże odrębnie dla:

-  odrębnie dla ST

-  sieci NN i SN

-  elementów zagospodarowania terenu,

uwzględniając w kosztach:

- rozbiórki istniejących dróg, chodników i innych elementów małej architektury wchodzących w kolizję z nowoprojektowaną ST

- wycinkę istniejącego drzewostanu w obrębie lokalizacji nowego budynku, dróg, chodników,  placów postojowych i manewrowych z  zachowaniem przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- przełożenia istniejących i budowy tymczasowych instalacji w tym: oświetlenia terenu zewnętrznego, kanalizacji sanitarnej, burzowej, drenażu, przyłącza wody użytkowej, energii elektrycznej w obrębie lokalizacji nowego budynku zapewniających funkcjonowanie szpitala na czas budowy docelowych przyłączy o ile takie roboty są niezbędne w celu wykonania zadania.

1.12. Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) opracowane zgodnie z Decyzją MON 7/MON 	(ZKZ MON) z dnia 14.01.2008r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów 	rzeczowych Rozdział 7 § 30.

2.19. Opracowanie przedmiarów robót budowlanych (PRB) z podziałem na branże odrębnie dla:

- obiektów kubaturowych podstawowych i pomocniczych

- sieci NN i SN

- elementów zagospodarowania terenu

1.13.   Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót (STWiOR)

- budowlanych i branżowych wewnętrznych

- budowlanych i branżowych zagospodarowania terenu

- budowlanych i branżowych zasilania w media

- wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia

1.14.  Uzyskanie pozwolenia na budowę :

- ZADANIE : przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni

III. Wykonanie czynności przygotowawczych i odbiór dokumentacji .

1. w zakresie sporządzenia opracowań i uzyskania decyzji i uzgodnień  niezbędnych do wydania pozwoleń na budowę w szczególności:

Wykonawca wykona lub uzyska opracowania, decyzje, uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę w szczególności:

1.1.   Decyzji o lokalizacji inwestycji budowlanej wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną – wystąpienie i uzyskanie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu 50-951 Oddział Planowania Przestrzennego

1.2.   Niezbędnych decyzji środowiskowych:  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – w przypadku zaistnienia takiej konieczności

1.3.    Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – w przypadku zaistnienia takiej   konieczności,

1.4.   Oświadczenia uprawnionych jednostek o włączeniu projektowanej infrastruktury do infrastruktury miejskiej i wewnętrznej infrastruktury szpitalnej.

1.5.  Pozwolenia wodnoprawnego..

1.6.  Inwentaryzacji wszystkich pomieszczeń i elementów wewnętrznych, związanych                        z przedmiotem zamówienia

1.7.  Inwentaryzacji drzewostanu;

1.8. Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew – wystąpienie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia po uprzednim uzgodnieniu projektu zieleni,

1.9. Uzyskanie mapy do celów opiniodawczych i aktualnej mapy do celów projektowych dla budowy obiektów podstawowych i pomocniczych oraz zagospodarowania terenu,

1.10. Opracowanie wniosków i wystąpienie do właściwych jednostek o wydanie warunków przyłączenia dla wszystkich niezbędnych mediów dla samodzielnie funkcjonującego obiektu podstawowego wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia i zapewnienia dostawy niezbędnych mediów.

- Sposób przekazania dokumentacji

Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydrukowanej w  ilości egzemplarzy jak niżej oraz na płycie CD w programie Auto Cad i formacie pliku tekstowego PDF  w wersji edycyjnej 2004 do 2010, w  tym kosztorysy w programie „Norma” (w rozszerzeniu ath) i tak:

- ostateczna koncepcja   ...................  w  2 egz.,

- projekt budowlany   ........................  w  6 egz.,

- projekty wykonawcze   ...................   w  6 egz.,

- przedmiary robót    .........................  w 6 egz.,

- kosztorysy inwestorskie  .................  w 2 egz.,

- ST wykonania i odbioru robót budowlanych i branżowych ............................    w 6 egz.

- ST wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia  ............     w 6 egz.

3.  Skład dokumentacji Wykonanie prac projektowych z poniższymi składowymi:

a.  Ostateczna koncepcja lokalizacji ST w powiązaniu z istniejącymi  budynkami szpitala, w tym w  z istniejącym układem dróg wewnętrznych na terenie kompleksu szpitalnego

b.  Projekty Budowlane

c.  Projekty Wykonawcze branżowe w tym:

~ architektura

~ konstrukcja

~ wyposażenie

~ projekty branżowe instalacyjne:

instalacja: sieci informatycznej,

instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego aparatury i sprzętu, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, uziemień, gniazd, ochrony od  porażeń, wezwań, ewakuacji, instalacji ppoż, elektrycznych wyłączników przeciwpożarowych,

~  projekt zagospodarowania terenu obejmujący

- wycinkę istniejącego drzewostanu w obrębie lokalizacji nowego budynku, dróg, chodników,

placów postojowych i manewrowych z  zachowaniem przepisów ochrony przeciwpożarowej

- organizacji ruchu kołowego zastępczego

- rozbiórki istniejących dróg, chodników i innych elementów małej architektury wchodzących

w kolizję z nowoprojektowaną ST oraz sieciami SN i NN

- budowę sieci uzbrojenia terenu

d. przedmiary robót z podziałem na:

-  stację transformatorową

-  sieci SN i NN

-  elementów zagospodarowania terenu

e. kosztorysy inwestorskie wykonane metodą:

- kalkulacji uproszczonej

- kalkulacji szczegółowej

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym w rozbiciu na koszty branż i z podziałem na odrębne kosztorysy :-  obiektów z podziałem na branże

-  budynku ST

-  elementów zagospodarowania terenu z podziałem na branże

f. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót:

#   budowlanych i branżowych wewnętrznych

#   budowlanych i branżowych zagospodarowania terenu

#   budowlanych i branżowych zasilania w media

#   wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia w sprzęt i

aparaturę

g.  Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) opracowane zgodnie z Decyzją MON 347/MON

z   dnia 17.11.2004r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów

rzeczowych Rozdział 3 § 7

4.    Potrzeby i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące funkcje:

- pokazywać ostateczne usytuowanie projektowanego budynku, a więc robót budowlanych związanych z jego realizacją. Usytuowanie to określa część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu, stanowiąca główny element projektu budowlanego, który uzyskał zatwierdzenie w ramach pozwolenia na budowę.

- zawierać finalne (ostateczne) rysunki (dla budynków i budowli w skali 1:100 lub 1:50), przedstawiające rzuty, przekroje, profile, rozwinięcia i widoki wykonane w skali pozwalającej na jednoznaczne odczytanie sposobu zastosowania wyrobów i ich wymiarów – dla obliczenia ilości robót w dostosowaniu do przyjętych jednostek przedmiarowych jak: mb, m2, m3, średnica itp. oraz schematy, wykazy, zestawienia i opisy pozwalające na ustalenie ilości szt. elementów, kompletów wyrobów i ich wymaganych parametrów, aby określone zostały wszystkie dostawy wymagające wmontowania w ramach robót budowlanych lub dostaw wyposażenia ruchomego, jeżeli takie dostawy maja być objęte umową,

- pozwalać na sporządzanie przedmiaru robót o takim stopniu zaufania, że jest on kompletny i nie wystąpi nie akceptowalna ilość robót dodatkowych,

- ewentualnie wskazywać roboty, których wykonanie można dopuścić według propozycji wykonawcy (zamówienia wariantowe) z określeniem dla nich wymagań i warunków wykonania, aby zachowany był oczekiwany poziom spełnienia przez obiekt budowlany wymagań podstawowych i użytkowych,

5.  Zawartość dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi zawierać co najmniej następujące elementy:

6.1. Wybrane z projektu budowlanego, zatwierdzonego w ramach pozwolenia na budowę, rysunki i opisy, które jako zatwierdzone pozostają dalej aktualne i obowiązujące, a w szczególności:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu (rysunek planu), przedstawiający usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego i wszystkie inne zmiany w zagospodarowaniu,

- rzuty, przekroje, widoki, profile i schematy oraz inne rysunki,

- dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń projektu budowlanego, w tym pozwolenie na budowę, w których zawarte zostały warunki i wymagania dotyczące sposobu wykonywania robót budowlanych.

6.2. Projekty wykonawcze albo rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe wynikające z projektu zagospodarowania działki lub terenu, w szczególności dotyczące:

- przygotowania terenu pod budowę,

- wykonania sieci uzbrojenia terenu,

- budowy dróg, parkingów i zieleni,

- innych robót związanych z terenem i jego urządzeniem.

6.3. Rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe obiektów wchodzących w skład przedsięwzięcia budowlanego, zawartych w projekcie (projektach) budowlanym, wykonane w skali co najmniej 1:100 lub 1:50 ze wszystkimi wymiarami i rozstrzygnięciami materiałowymi niezbędnymi do sporządzenia przedmiaru robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, jak:

- rysunki rzutów, przekrojów i widoków wszystkich kondygnacji, fundamentów i dachu,

- projekty konstrukcyjne fundamentów, ścian, słupów, stropów, schodów, dachu i innych elementów konstrukcyjnych w obiekcie,

- wykazy elementów ślusarskich i innych wbudowywanych, z określeniem ich parametrów istotnych dla wyceny,

- rysunki lub opisy dotyczące elewacji obiektu, określające rodzaj materiału, sposób wykonania i ilość tych robót,

- projekty albo rysunki lub schematy i opisy poszczególnych instalacji występujących w obiekcie (obiektach) budowlanym z określeniem materiału, średnic przewodów i ich długości,  i przyborów oraz urządzeń wyposażenia warunkujących funkcjonowanie tych instalacji,

- wykazy wyposażenia pomieszczeń z określeniem rodzaju  montowanych urządzeń mechanicznych, jak rozdzielnie i szafy sterownicze, transformatory, agregaty i zbiorniki na paliwo itp.,

- projekty albo rysunki lub opisy związane z ochroną środowiska, ochroną antykorozyjną, ochroną cieplną itp.

6.  Układ i forma projektu wykonawczego:

Projekt wykonawczy, czyli rysunki i opisy wchodzące w jego skład powinna być prezentowana w komplecie, posiadać kartę tytułową i spis rysunków, projektów i zestawień wchodzących w dane opracowanie.

Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,

- nazwę zamierzenia budowlanego i adres miejsca wykonywania robót budowlanych oraz, stosownie do zakresu robot objętych przedmiotem zamówienia, kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), właściwy dla przedmiotu zamówienia,

- imiona i nazwiska osób sporządzających dokumentację projektową,

- nazwę firmy lub osoby sporządzającej dokumentację projektową i jej adres,

- datę sporządzania dokumentacji projektowej.

Wszystkie rysunki i opisy powinny być wzajemnie skoordynowane merytorycznie i podpisane przez projektanta i sprawdzającego, legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności oraz być oznaczone numerem identyfikacyjnym, który jako identyfikator powinien być przywoływany w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych. Ponadto każdy rysunek powinien posiadać metrykę (tabelkę) spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126/2003 r., poz. 1133).   Opracowania projektowe i opisowe, opisujące przedmiot zamówienia na roboty budowlane, tzn. rysunki, specyfikacje techniczne i przedmiar lub wykaz robót, powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym, a nie powinny być ze sobą sprzeczne. Wszystkie zbiorcze rysunki w poszczególnych branżach muszą być podpisane przez koordynatora całego projektu, ze stwierdzeniem o wzajemnym ich uzgodnieniu.

7.  Projekt wykonawczy ma obejmować:

- Projekty lub rysunki wykonawcze związane z zagospodarowaniem działki lub terenu, jak:

- rysunki lub projekty związane z przebudową uzbrojenia podziemnego lub likwidacją obiektów

budowlanych, kolidujących z obiektem albo zamierzeniem budowlanym,

- projekt makroniwelacji i gospodarki masami ziemnymi, lub projekt robót ziemnych,

- projekty lub rysunki wykonawcze sieci,

elektrycznej, odgromowej, oświetleniowej i innych przewidzianych w projekcie

zagospodarowania działki lub terenu,

- projekt lub rysunki wykonawcze dróg i parkingów (wraz z ich odwodnieniem) i  innej komunikacji,

- projekt zieleni i urządzeń małej architektury oraz ewentualnie ogrodzenia działki budowlanej,

- ewentualnie zbiorczy plan uzbrojenia terenu.

- Projekty architektoniczno-budowlane lub rysunki wykonawcze obiektów przewidzianych do zrealizowania w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, jak:

- projekty architektoniczne lub rysunki wykonawcze poszczególnych obiektów, obejmujące co najmniej: rzuty, przekroje, dach i elewacje oraz wykazy, ślusarki, wykończenia i wyposażenia pomieszczeń oraz projekty detali architektonicznych i projekt wnętrz wybranych pomieszczeń, itd.,

projekty konstrukcyjne lub rysunki wykonawcze do projektów konstrukcji obiektów, obejmujące:

º projekty konstrukcyjne fundamentów i izolacji przeciwwodnej,

º projekty elementów konstrukcji podstawowej oraz innych elementów nośnych i przekryć,

º projekty samodzielnych elementów konstrukcji, jak: fundamenty pod maszyny i urządzenia

technologiczne wraz z zabezpieczeniem

º projekty elementów konstrukcji akustycznym i antywibracyjnym

º projekty konstrukcji wsporczych, nośnych, orurowania i inne związane z technologią

podstawową, transportu, magazynowania, przeładunków, składowania,

º ewentualnie projekty montażu elementów konstrukcyjnych, kontenerów i agregatu, ślusarki, itp.

- projekty wyposażenia technologicznego, w których są zawarte wymagania dotyczące wykonania robót, jeżeli takie wyposażenie występuje w obiekcie,

- projekty wykonawcze instalacji występujących w obiektach:

- projekty instalacji przeciwpożarowych wodnych lub innych,

- projekty wykonawcze wentylacji ,

- projekty zabezpieczeń akustycznych,

- projekt wykonawczy stacji transformatorowej,

- projekty wykonawcze rozdzielni i szaf sterowniczych,

- projekty instalacji elektroenergetycznych obejmujące:

- instalacje sieci SN i NN,

- instalacje oświetlenia ogólnego,

- instalacje oświetlenia bezpieczeństwa,

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacje oświetlenia miejscowego,

- instalacje automatyki, sterowania i sygnalizacji niezbędne dla instalacji wymienionych powyżej,

-    inne niezbędne,

- projekty wykonawcze instalacji teletechnicznych, tj.:

- instalacji zarządzania eksploatacją obiektu,

- inne niezbędne.

- Różne projekty i opracowania

- projekty urządzeń  wraz z projektami towarzyszącymi montażu, sterowania, zasilania, instrukcjami eksploatacji itp.,

- projekty zabezpieczeń antykorozyjnych, antywibracyjnych, przeciwhałasowych i innych działań  ochronnych, w tym związanych z ochroną środowiska,

- projekty montażu urządzeń i/lub ich podłączenia  do sieci instalacji w poszczególnych obiektach, jeżeli DTR w tym zakresie nie są wystarczające,

- projekty rozruchu procesu technologicznego, ewentualnie instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem,

- instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem.

8.   Przygotowanie terenu budowy:

- rozbiórki,

- usuwanie wierzchnich warstw gleby,

- makroniwelacje,

- przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zamierzeniem budowlanym,

- prace dotyczące przygotowania placu budowy,

9.   Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja winna być zaopiniowana przez jednostki uprawnione w zakresie:

- ochrony ppoż - rzeczoznawcę ppoż., o ile jest wymagana

- użytkownika bezpośredniego

- Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości – Logistyka 4 WSKzP SP ZOZ

Dokumentacja  - projekty budowlane - winny być zatwierdzone i potwierdzone prawomocnym Pozwoleniem na budowę wydanym przez Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Wrocław Plac Powstańców Warszawy 1. Pozwolenie na budowę stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane zadanie objęte uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Wymagania dotyczące opiniowania Specyfikacji Technicznych (ST)

ST  winny być zaopiniowane przez:

-   Kierownika Sekcji Planowania i Przygotowywania Robót Logistyki 4 WSKzP

## IV. Założenia technologiczne i techniczne oraz wymogi szczegółowe.

## Wg Programu funkcjonalno-użytkowego zamieszczonego jako załącznik do Regulaminu Konkursu z uwzględnieniem poniższych danych

## Budynki

1.  Kontenerowa stacja transformatorowa wyposażona w 2 transformatory o mocy 1000kVA ( z możliwością wymiany na 1250kVA )

## Instalacje

    - instalacje elektryczne wewnętrzne :

- instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacja zasilania aparatów  oraz urządzeń technicznych

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja gniazd dedykowanych dla komputerów

- instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym

    - instalacje uziemiające, piorunochronne i wyrównawcze

    - instalacja ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej

Dokumentację opracować na podstawie inwentaryzacji wykonanej we własnym zakresie

i w uzgodnieniu z inwestorem

IV.  Założenia ogólne technologii i organizacji

1.  ARCHITEKTURA

Budynek ST

Bryła kontenerowej ST powinna estetyczna i swoim wyglądem o ile to możliwe  nawiązywać do architektury istniejącej szpitala.

2.  KONSTRUKCJE

Budynek ST

- fundamenty

- połączone kontenery części SN i NN oraz agregatu

- kanały kablowe

lub inna technologia wynikająca z uzasadnienia ekonomicznego procesu technologicznego i energooszczędności planowanej inwestycji

V.  Zasady odbioru dokumentacji projektowej

1. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji przez okres do 10 dni .

- Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej Zamawiający zorganizuje posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, w skład której wejdą przedstawiciele Wykonawcy, której zadaniem będzie Protokolarne przyjęcie dokumentacji stanowiące  podstawę bezusterkowego protokółu odbioru końcowego – „Protokółu zdawczo – odbiorczego” sporządzonego w przypadku spełnienia wszystkich wymogów dla przekazanej i sprawdzonej części przedmiotu zamówienia

3.  Podstawą końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia jest:

Uzyskanie wymaganych opinii i pozwolenia na budowę

- „Oświadczenie o kompletności dokumentacji”

- oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- Protokolarne przyjęcie dokumentacji przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych

# bezusterkowy protokół odbioru końcowego - „Protokół zdawczo – odbiorczy”

VI.  Założenia do prowadzenia i sprawowania nadzoru   autorskiego

Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywać się będzie trakcie wykonania inwestycji oraz  dostawy, montażu i odbioru wyposażenia

VII.  Założenia do opracowania specyfikacji technicznych

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać:

1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

2. w oparciu o dokumentację projektową

3.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą zawierać zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, zakresu sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w rozbiciu na wszystkie branże.

  - Specyfikację techniczną wykonania, dostawy, montażu i warunków   odbioru wyposażenia wykonać zgodnie z  wytycznymi technologa Wykonawcy dokumentacji projektowej.