……………………………………….

Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa  zadania :

„Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu, oraz dobór i montaż zasilacza UPS w Przychodni przy ul. Róży Wiatrów 11B”.

Adres inwestycji:		Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :		4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania :	LUTY 2017

Zawartość

Spis treści

Zawartość	2

Spis treści	2

1.	NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU	3

2.	ZAKRES STOSOWANIA OPZ	3

3.	PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT	3

4.	WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ZASILACZA UPS	4

4.1.	Parametry istniejącego zasilacza UPS:	4

4.2.	Charakterystyka szafy UPS:	4

4.3.	WEJŚCIE	5

4.4.	WYJŚCIE	5

4.5.	PARAMETRY ŚRODOWISKOWE	5

4.6.	ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	5

4.7.	BATERIE	5

4.8.	STEROWANIE ZDALNE ORAZ KOMUNIKACJA	6

4.9.	Diagnostyka	6

4.10.	System UPS ma być wyposażony w:	6

4.11.	Dobór i montaż zasilacza UPS w Przychodni przy ul. Róży Wiatrów 11B	7

1.	WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS OBOWIĄZKÓW, ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:	7

2.	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7

3.	NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE	8

4.	INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE	8

5.	OBOWIĄZKI STRON	8

6.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	10

6.1.	Materiały i sprzęt	10

6.2.	Transport	10

6.3.	Wykonywanie robót	10

6.4.	Dokumenty budowy	10

6.5.	Kontrola jakości robót	11

6.6.	Odbiór robót	11

6.7.	Dokumenty do odbioru robót	11

6.8.	Tok postępowania przy odbiorze	11

6.9.	Ochrona przeciwpożarowa	12

7.	STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW	12

8.	NORMY I ZBIORY PRZEPISÓW PRAWNYCH	12

9.	PODSTAWY PŁATNOŚCI	13

10.	WYMAGANIA FORMALNE	13

## NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

„Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu, oraz dobór i montaż zasilacza UPS w Przychodni przy ul. Róży Wiatrów 11B”.”.

## ZAKRES STOSOWANIA OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór wszelkich prac przy realizacji zadania polegającego na dostawie oraz wymianie istniejącego uszkodzonego zasilacza UPS na nowy o parametrach opisanych w niniejszym OPZ.

## PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

  - Wykonawca w niniejszym zakresie prac zobowiązany jest do dostawy zasilacza bezprzerwowego UPS, zdemontowania starego uszkodzonego zasilacza UPS oraz wstawienie, podłączenie, uruchomienie nowego zasilacza UPS. Dostarczany przez Wykonawcę zasilacz UPS musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane w pkt 4.

  - Wykonawca musi dysponować polisą OC na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN w zakresie prowadzonej działalności obejmującej cały zakres opisany w niniejszym OPZ.

  - Wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na dostarczone urządzenie. Do obowiązków Wykonawcy będzie wykonanie raz w roku przeglądu gwarancyjnego. Wszystkie przeglądy gwarancyjne wykonywane przez Wykonawcę będą nieodpłatne. Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym termin wykonania przeglądu gwarancyjnego, zakończonego protokołem z przeglądu podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega, że w ramach modernizacji systemu zasilania gwarantowanego będzie prowadził oddzielne postępowania przetargowe. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia autoryzacji firmie zewnętrznej do wykonywania prac modernizacyjnych / dostosowawczych wyłonionej w ramach przetargu innemu podmiotowi gospodarczemu posiadającemu stosowne kwalifikacje która będzie prowadziła prace w obrębie przedmiotowego urządzenia oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Na podstawie udzielonej autoryzacji Wykonawca utrzyma gwarancję na dostarczone urządzenie. Wykonawca na czas prac modernizacyjnych / dostosowawczych w obrębie przedmiotowego urządzenia może nieodpłatnie oddelegować swojego pracownika celem nadzoru gwarancyjnego.

  - Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego podejmie interwencję w przypadku awarii urządzenia w czasie do 4 godzin, po zawiadomieniu telefonicznym lub faxem przez służby techniczne Zamawiającego. Wszelkie powstałe awarie urządzenia powstałe podczas jego normalnej pracy, zgodnie z jego przeznaczeniem, będą usuwane nieodpłatnie w trybie pilnym, maksymalnie do 12 h od momentu zdiagnozowania awarii.

  - Wszelkie awarie powstałe z winy Zamawiającego, usuwane będą w trybie opisanym w ust. 3.5 niniejszego punktu, na podstawie sporządzonego w oparciu o KNR kosztorysu ofertowego i na podstawie poniżej zadeklarowanych składników cenotwórczych:

Roboczogodzina	Rg -	…….zł/netto

Koszty pośrednie	Kp -	….…%,

Koszty zakupu	Kz -	…..…%,

Zysk			Z -	…..…%,

VAT			V-	…..…%.

  - Wykonawca na czas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia oraz w trakcie przeglądów gwarancyjnych i interwencji awaryjnych wyposaży swój personel w identyfikatory lub logo firmy, umożliwiające ich identyfikację.

  - Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. podczas prowadzenia wszelkich prac, w obrębie urządzenia i na terenie Zamawiającego.

  - Każde usunięcie awarii, wykonanie naprawy, Wykonawca ma obowiązek udokumentować protokołem oraz dokonać wpisu w karcie gwarancyjnej.

  - Przestrzeganie  zasady  etyki zawodowej  i wykonywanie  powierzonych czynności ze szczególną starannością, wiedzą  techniczną  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi normami i przepisami.

  - Wykonawca w ciągu jednego dnia od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu listę upoważnionych pracowników do wykonywania w/w prac wraz z załączonymi uprawnieniami, świadectwami kwalifikacyjnymi.

  - Wykonawca  w  ramach  umowy  zapewni szkolenie  personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia.

  - Awaria urządzenia z winy  osób trzecich lub klęski żywiołowej Strony uznają za działania niezawinione przez Wykonawcę i Zamawiającego i odstąpią od wzajemnych roszczeń w tym zakresie.

  - Zamawiający zabezpiecza pomieszczenie techniczne w którym zamontowano urządzenie za pomocą zamykanych na zamek drzwi. Dostęp do pomieszczenia posiadają jedynie służby techniczne 4WSKzP SPZOZ.

  - Za szkody wyrządzone Zamawiającemu wynikające z niewłaściwej realizacji umowy, Wykonawca będzie  ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych w umowie, a wszelkie nie uregulowane kwestie umowne rozstrzygane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do niniejszego postępowania zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej. Zamawiające wskaże Oferentowi miejsce zainstalowania zasilacza UPS.

## WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA ZASILACZA UPS

Do bezprzerwowego zasilania należy zastosować UPS o budowie modułowej w układzie pracy równoległej składający się z szafy UPS, w której można umieścić co najmniej dwa moduły mocy. W szafie należy przewidzieć startowo 2 moduły o mocy nie większej niż 25kVA/25kW pozwalające na zapewnienie zasilania odbiorów o łącznej mocy 50kW (a w układzie pracy równoległej N+1 25kW +25kW nadmiarowy moduł). Dla powyższego zestawu UPS baterie winny być umieszone w jednej obudowie systemowej z modułami mocy pozwalające na minimum 15 minutowy czas podtrzymania dla obciążenia 15kW.

## Parametry istniejącego zasilacza UPS:

- Model: XA-215P,

- Typ: 2015A0030PO,

- INPUT: 400V, 50Hz, 30A, 3Ph+N,

- OUTPUT: 230V, 50Hz, 68A, 15000VA, 10500W,

- Battery: 30x12V.

## Charakterystyka szafy UPS:

- budowa modułowa z modułami o mocy nie większej niż 25kVA/25kW instalowanymi na gorąco bez konieczności przechodzenia na bypass serwisowy;

- stopień ochrony IP20;

- możliwość pracy równoległej z dodatkowymi szafami;

- dostęp serwisowy tylko od przodu;

- podwójne wejście sieci zasilającej;

- wewnętrzny bypass serwisowy;

- możliwość zainstalowania modułów mocy wraz z modułami baterii w jednej szafie systemowej w postaci modułów montowanych na gorąco „Hot Swap”

- Charakterystyka moduł mocy 25kVA / 25kW.

## WEJŚCIE

- napięcie znamionowe prostownika - 400V / 3f;

- tolerancja napięcia - + 20%; - 15%  bez obniżania wartości znamionowych przy PF=1, -50% przy 50% obciążenia, bez konieczności pracy z baterii;

- częstotliwość wejściowa od 45 do 65 Hz;

- współczynnik mocy / THDI ≥ 0.99 / ≤ 3%.

## WYJŚCIE

- znamionowa moc wyjściowa (Pn) na moduł przy współczynniku cos=1 - 25 kVA/kW;

- napięcie 400V / 3f+N ± 1% (możliwość wyboru 380/415 V);

- tolerancja napięcia ±1%;

- częstotliwość 50 / 60 Hz;

- tolerancja częstotliwości 0,01%,

- zakłócenia harmoniczne < 1% dla obciążenia liniowego, < 4% dla obciążenia nieliniowego;

- przeciążalność przez 10 minut 125%;

- przeciążalność przez 1 minutę 150%;

- współczynnik szczytu 3:1;

- sprawność UPS od 94% do 99%.

## PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

- temperatura pracy od 0°C do 40°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii:  od 15°C do 25°C);

- wilgotność względna 0% ÷ 95% bez kondensacji;

- poziom hałasu z 1m (IS0 7779)  ≤ 70 dB (A).

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

- Bezpieczeństwo: IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1,   AS 62040.1.2;

- kompatybilność elektromagnetyczna: IEC/EN 62040-2 klasa C2, AS 62040.2;

- sprawność: VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3, TUV;

- certyfikaty CE, RCM (E2376).

## BATERIE

Baterie o żywotności 10 do 12 lat, zapewniające 21 minutowy czas podtrzymania dla 15 kW  mocy w 25° C umieszczone w szafie systemowej razem z modułami mocy.

## STEROWANIE ZDALNE ORAZ KOMUNIKACJA

Poprzez zaciski lub płytę obwodów elektronicznych będą zdalnie wskazywane następujące zdarzenia:

- aktywacja zasilania UPS;

- wyłącznik awaryjny EPO wymuszany zewnętrznym sterowaniem, zdolny do:

- wyłączenia UPS,

- rozwarcia styku by-passu i przełącznika baterii,

- wskazania zdarzenia przez otwarcie styku  na płycie obwodu programowalnego,

- wskazanie kumulacji alarmów.

System winien posiadać obwód testowania kontrolek umożliwiający weryfikację poprawnego stanu pracy.

Wszystkie funkcje przełączania i wskazywania będą rozpoznawalne dzięki płytkom opisowym przymocowanym do panelu obok stosownych pozycji wyposażenia; każda płytka będzie pokazywała symbol schematu operacyjnego.

Wszystkie panele będą uziemione poprzez ekwipotencjalne połączenie z GSU.

## Diagnostyka

System winien być wyposażony w mikroprocesor zdolny do prowadzenia pełnej kontroli diagnostycznej maszyny celem wskazania:

- automatycznej kompensacji dryftu elementu składowego systemu,

- zdobycia głównych informacji diagnostycznych i monitorowania przez komputer (zdalny lub miejscowy).

## System UPS ma być wyposażony w:

- Programowalną kartę styków bez potencjałowych wejścia/wyjścia,

- Kartę SNMP zgodną z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) wyposażoną w czujnik temperatury i wilgotności.

UPS winien zapewniać zdolność do komunikacji z centralnym systemem sterowania poprzez:

- programowalną kartę wejścia/wyjścia danych z co najmniej 7 stykami przenoszącymi dane wejściowe (co najmniej 3 styków) oraz dane wyjściowe (co najmniej 4 styki) – 2A 250 VAC,

- kartę SNMP zgodną z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny),

- czujnik temperatury i wilgotności,

- co najmniej 2 porty komunikacyjne, w tym jeden port szeregowy RS232/485,

- Kartę do komunikacji Modbus.

Muszą być obsługiwane następujące protokoły komunikacyjne:

- SNMP IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny)

- MODBUD

- HTTP

- STPM SMTP

- PROFIBUS

- DEVICENET

- BACnet/IP

Konfiguracja musi być możliwa do ustawienia poprzez interfejs HTML.

## Dobór i montaż zasilacza UPS w Przychodni przy ul. Róży Wiatrów 11B

Dobór wraz z montaże zasilacza UPS dla potrzeb zabezpieczenia bezprzerwowego zasilania chłodziarki o mocy 250W, 230V, przez czas 1h od momentu zaniku napięcia.

## WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS OBOWIĄZKÓW, ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:

- przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu w obrębie wykonywanych prac demontażowych, montażowych;

- zabezpieczenie innych urządzeń, sprzętu będącego w sąsiedztwie urządzenia i instalacji w trakcie wykonywania prac demontażowych, montażowych;

- zabezpieczenie elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, przed uszkodzeniem, oraz wykonywanie prac demontażowych, montażowych, w sposób minimalizujący uszkodzenie tych elementów;

- w przypadku wykonywania robót demontażowych, montażowych, przywrócenie elementów budowlanych do stanu pierwotnego;

- w przypadku uszkodzenia elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, odtworzenie tych elementów z zastosowaniem tej samej technologii i materiałów lub technologii i materiałów równoważnych zapewniających odpowiednie warunki techniczne, użytkowe i estetyczne;

- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, prawem budowlanym, i polskimi normami;

- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP;

- używanie jedynie takiego sprzętu, który jest sprawny, posiada stosowne przeglądy, badania wymagane stosownymi przepisami;

- wykonawca winien stosować i używać urządzenia do transportu ładunku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401), lub podnośniki mechaniczne z przeszkoloną obsługą i posiadające dopuszczenie do eksploatacji przez UDT lub WDT;

- osoby wykonujące pracę na wysokościach, muszą posiadać stosowne badania dopuszczające do takiej pracy;

- wykonawca po zakończeniu prac demontażowych, montażowych, zdemontuje wszelkie konstrukcje, zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotowych prac wraz z wszelkimi znakami ostrzegawczymi;

- miejsce wykonywania prac demontażowych, montażowych, utrzyma w należytym porządku, po ich zakończeniu pozostawi sprzątnięte.

- Roboty towarzyszące wykonywane w trakcie przeprowadzania prac demontażowych, montażowych nie będą podlegały dodatkowej płatności.

- Zdemontowane urządzenie Wykonawca przekaże do utylizacji lub / i recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r., poz. 1688 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

31154000-0, Bezprzestojowe źródła energii

31682530-4, Awaryjne urządzenia energetyczne

45000000-7, Roboty budowlane

453 30000-9, Roboty instalacyjne

45311100-1, Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

## NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w niniejszym OPZ określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- ustawa „Prawo budowlane”, oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

- Prace - zdefiniowane jako Prace Stałe i Prace Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Umowy.

- Urządzenia (zdefiniowane jako „Urządzenia”) oznaczają aparaty, maszyny i środki transportu przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych.

- Laboratorium oznacza laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót.

- Materiały (zdefiniowane jako „Materiały”) – przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Umowy, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych, włącznie z materiałami niewymagającymi montażu, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

- Inspekcja Zamawiającego – Inspekcja Robót zanikających i ulegających zakryciu lub wykonanych części Robót, dokonana przez Zamawiającego zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 9.5, 9.7, niniejszej Specyfikacji Technicznej, polegająca na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu – Roboty, które zostały ukończone i których efekty w wyniku realizacji kolejnych Robót będą niedostępne dla dokonania oględzin przez Zamawiającego, jak i oceny jakości ich wykonania.

- Teren wykonywania prac – przestrzeń, w której mają być wykonane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz materiały. Za Teren Budowy uważa się również obszary przyległe zajmowane dla wykonania wszelkich koniecznych robót związanych z wykonywaniem Robót Stałych i Tymczasowych. Teren ten będzie udostępniony Wykonawcy w zakresie zobrazowanym na załączniku graficznym i będzie on ulegał modyfikacjom w trakcie trwania Robót pod kątem okoliczności związanych z realizację przedmiotu Umowy.

## INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE

Miejscem wykonania przedmiotu Umowy będzie teren 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Weigla 5, oraz Przychodnia POZ przy ul. Róży Wiatrów 11B.

## OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki Zamawiającego :

  - przekazanie terenu / obszaru wykonywania prac demontażowych, montażowych - Zamawiający przekaże plac teren we fragmentach i w czasie wskazanym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

  - zawiadomienie Użytkowników o pracach demontażowych, montażowych, celem przygotowania i udostępnienia pomieszczeń / przestrzeni w których będą wykonywane prace.

- Obowiązki Wykonawcy :

  - zabezpieczenie prac w czasie ich trwania. Zapewnienie organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych w obszarze wykonywania prac, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania prac - zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - przejęcie terenu / obszaru wykonywania prac demontażowych, montażowych, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu, od momentu przejęcia terenu do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, teren powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

  - zorganizowanie terenu prac.

  - zabezpieczenie dostawy mediów.

  - ochrona środowiska na terenie wykonywania prac i poza jego obrębem.

  - ochrona istniejących urządzeń w obrębie prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

  - pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi pracami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na terenie wykonywania prac (od przejęcia terenu do odbioru końcowego prac).

  - odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

  - zapewnienie zatrudnionym pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno - sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

  - każdy serwisant powinien posiadać aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa1);

  - w szczególnych przypadkach czas podjęcia działań może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy. W przypadku uzasadnionego braku możliwości realizacji naprawy w czasie wskazanym w niniejszym OPZ, spowodowanym niedostępnością części zamiennych lub innymi okolicznościami, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, podając przy tym przybliżony termin dostawy części zamiennych oraz naprawy urządzenia lub instalacji oraz na wniosek Zamawiającego, zaproponować, i po akceptacji Zamawiającego zapewnić, rozwiązanie zastępcze do czasu wykonania naprawy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej;

  - w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do napraw w ustalonych terminach w zakresie pkt 3 ustęp 3.5 i 3.6, oraz nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego w zakresie pkt 3 ustęp 3.6, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem praw Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji. W tym wypadku Zamawiający swoich praw będzie dochodził w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - w przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na własny koszt w terminie do 4 dni liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia działań przez Wykonawcę w ww. terminie zastosowanie mają zapisy zawarte w Umowie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podbicia i dostarczenia wszelkich kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenie, jeśli taka karta jest dostarczana z urządzeniem.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

## Materiały i sprzęt

  - Materiały i urządzenia stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do jego akceptacji.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do działania.

  - Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

  - Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót wymaganą zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną oraz polskimi normami.

## Transport

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Zamawiającego.  Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów i sprzętu transportowego.

## Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte Umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów prac. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów prac wchodzących w skład zadania,  w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika robót posiadającego stosowne przygotowanie zawodowe.

## Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty:

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych jeśli wymagane;

- atestów jakościowych wbudowanych elementów / urządzeń;

- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, jeśli są wymagane;

- protokołów odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez uprawnioną osobę ze strony Wykonawcy oraz Zaakceptowane przez Zamawiającego.

Protokół końcowy stanowił będzie podstawę rozliczenia wykonanych robót.

## Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości;

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości;

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla zachowania ciągłości robót;

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów;

- wszystkie roboty i materiały oraz ich zmiana muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

## Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót  zakrywanych  i zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót jeśli wymagany (stosować przy większej złożoności robót do wykonania – potrzebę taką określa Zamawiający i na jego wniosek Wykonawca opracowuje taki dokument).

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

## Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- ustalenia technologiczne;

- atesty jakościowe wbudowanych elementów, sprzętu;

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru;

- oświadczenie Wykonawcy o sprawdzeniu technicznym, które jest podstawą udzielanej gwarancji na wykonane roboty.

Wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonania robót, części robót, będą udokumentowane w postaci notatki służbowej i zaakceptowane przez Zamawiającego.

## Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie, poprzez wiadomość e-mail, telefonicznie.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z notatkami służbowymi dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymagań - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót.  Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

## STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

## NORMY I ZBIORY PRZEPISÓW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach niniejszego postępowania powołane są konkretne normy i zbiory przepisów prawnych, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm, o ile w dokumentach postępowania przetargowego nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

## PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest pozytywny odbiór końcowy po wykonanym zakresie robót, dokonany przez Zamawiającego, potwierdzony protokołem z wykonanych robót, zawierającym opis wykonanych prac, zgodny z OPZ.

Termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

## WYMAGANIA FORMALNE

  - Oferent złoży ofertę z następującymi załącznikami:

- Zał. Nr 1 – kserokopia odpisu KRS  Wykonawcy;

- Zał. Nr 3 – kserokopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- Zał. Nr 4 – Deklaracji zgodności dla urządzenia wraz z kartą katalogową, instrukcją obsługi i eksploatacji;

- Zał. nr 6 – Wzór protokołu z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego i usunięcia awarii.

  - Termin składania ofert:

Oferty  można przesyłać faxem na nr. 261 660 778, mailem na adres: logistyka@4wsk.pl           lub złożyć osobiście w sekretariacie Logistyki Szpitala (bud nr 44) p. 01 do dnia 15.03.2017 r.  do godz. 13.00.

  - Osoby kontaktowe z ramienia Zamawiającego:

- Wojciech Jaróg-Rogala – St. Inspektor ds. elektrycznych – 785 084 047;

- Rafał Dębski	 - St. Inspektor ds. elektroenergetycznych – 609 500 195.

Prosimy o składanie kompletnych ofert zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

OPZ sporządził:

Wojciech Jaróg-Rogala - Starszy Inspektor ds. elektrycznych.