SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w zapytaniu ofertowym pn.:

,,Wykonanie usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,  central wentylacyjnych oraz kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych zgodnie z wykazem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”.

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Numer kodu CPV: 90921000-9 ; 90912000-3

(usługi dezynfekcji budynków; czyszczenia konstrukcji rurowych).

Część 1

Postanowienia ogólne

- Informacje o Zamawiającym.

Zamawiającym jest: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Adres: ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Tel./fax: 261-660-640/261-660-778

Regon: 930090240

NIP: 899-22-28-956

E-mail: sur-inst@4wsk.pl

Strona internetowa: www.4wsk.pl

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

2.1. W zakresie zagadnień merytorycznych:

Rafał Dębski – St. Inspektor ds. automatyki, klimatyzacji i wentylacji.

w przypadku nieobecności:

Andrzej Lech – St. Specjalista.

2.2 W zakresie zagadnień technicznych:

Tomasz Musialik – Konserwator.

2.3 W zakresie zagadnień formalno-prawnych:

Dariusz Protaś – Radca Prawny

- Oferty częściowe, wariantowe, podwykonawstwo.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Podwykonawstwo możliwe jest w każdym zakresie.

4. Zasady komunikacji.

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zapytania o cenę jest do pobrania ze strony

internetowej Zamawiającego w zakładce: BIP > Ogłoszenia > Dział Utrzymania Nieruchomości.

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia między Zamawiającym a Wykonawcami, będą przekazywane

za pomocą faksu, poczty elektronicznej, oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Część 2

Przedmiot zapytania o cenę i jego podstawy prawne oraz termin realizacji zadania

- Opis przedmiotu zapytania o cenę: przedmiotem zapytania o cenę jest „Wykonanie usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych zgodnie z wykazem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”.

- Podstawy prawne czyszczenia układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych są określone na podstawie

rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002, poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).

- Wymagany termin realizacji zadania: 56 dni od daty zawarcia umowy. Dla sal zabiegowych planowany czas wykonania usługi podczas weekendu: max 2 doby czyszczenie  kanałów lub inny termin zaproponowany przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji lokalnej ustala się indywidualnie. Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.

Część 3

Warunki składania ofert

- Oferty cenowe mogą składać oferenci którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22,

2)   spełniają warunki, dotyczące:

a)   kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej: polisa OC na sumę ubezpieczenia min. 250000 zł.

c)   posiadania zdolności technicznych i zawodowych:

- oferent wykaże, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał/zakończył

co najmniej trzy usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-

klimatyzacyjnych, central oraz kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych,

- dysponuje co najmniej trzema osobami przewidzianymi do realizacji zadania.

Zamawiający może, na każdym etapie uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeżeli

dojdzie do zaangażowania zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze.

Część 4

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków składania ofert

- Do oferty cenowej każdy Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w

zakresie wskazanym w części 3 (SIWZ), referencje, polisę OC.

Część 5

Forma składania dokumentów

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być udzielane w formie pisemnej i maja stanowić załącznik  do oferty cenowej.

- Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli. Mogą one być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Część 6

Ceny ofertowe

- Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie zadania oraz ceny jednostkowe dla poszczególnych

układów wentylacyjno- klimatyzacyjne wraz z centralami: netto i brutto oraz stawkę podatku VAT.

- Stawka VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (Dz. U. 2016 poz. 710).

- Ceny podane w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

Część 7

Dokumentacja ofertowa

- W skład dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego wchodzą:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykaz układów wentylacyjno- klimatyzacyjne wraz z centralami.

Część 8

Zasada składania i otwarcia ofert

1)   Oferty należy nadsyłać na adres mailowy: logistyka @ 4wsk.pl, fax 261-660-778, lub złożyć

osobiście w sekretariacie Logistyki budynek nr 44, pok. 1.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację dotyczące

firm, adresów, cen, oferentów, którzy złożyli oferty w terminie.

Część 9

Wybór oferty

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryterium ceny.

- Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów podając nazwę  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Część 10

Zawarcie umowy

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Sporządził:

St. Inspektor ds. automatyki, wentylacji i chłodnictwa

WYKAZ UKŁADÓW WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH WRAZ Z CENTRALAMI.

I. dane ogólne i podstawy prawne

Układy wentylacyjno- klimatyzacyjne wraz z centralami zlokalizowane są w budynku Nr 1;                              cz. II; III; IV; V; VI ;VII i budynku Nr 2 w kompleksie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu”.

I. Kliniczny Oddział Kardiochirurgii

1. Układ Oddz. Kardiochirurgii z  salą wzmożonego nadzoru doby „1i 2” oraz salami chorych – 1 kpl.

2. Układy Oddz. Kardiochirurgii obsługujący 3 sale operacyjne -2 kpl.

3. Układ Kardiochirurgii obsługujący;  sale doby „ 0” + Izolatka – 1 kpl.

4. Układ Kardiochirurgii obsługujący korytarz czysty, magazyny czysty perfuzji i dyżurkę - 1 kpl.

II. Pracownia Cytostatyki

- Układ pomieszczeń badania leków

- Kliniczny Oddział Neurochirurgii

1. Układ Oddziału Neurochirurgii

- Psychiatria

1. Układ Oddziału Psychiatrii

- SOR

- Układ KNW1

- Układ KNW2

- Układ podwieszany 1

- Układ podwieszany 2

- Oddziały Hemodynamiki i Elektrofizjologii

1. Układ Hemodynamiki

2. Układ Elektrofizjologii

- Oddział Medycyny Nuklearnej

1.  Układ z klimakonwektorami

- Kardiologia Szybka ”R”

- Układ Kardiologii Szybkiej stary

- Układ Kardiologii Szybkiej nowy

- Chirurgia Naczyniowa „A”

- Układ Chirurgii Naczyniowej „A” i Oddziału Neurologii

II. zakres realizacji zadania

Realizacja zadania polega na: kompleksowym czyszczeniu i odkażaniu układów rurowych systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z centralami, agregatami chłodniczymi, klimakonwektorami, urządzeniami typu Split oraz dostawie i montażu filtrów absolutnych w/g wykazu oraz w razie potrzeby klap rewizyjnych. Ponadto przy realizacji zadania czyszczenia  układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy wykonać następujące roboty:

a) Inspekcję z monitoringiem, instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem i po z zapisem

cyfrowym przebiegu robót,

b) Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń medycznego wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych,

c) Wykonanie niezbędnych otworów rewizyjnych w kanałach oraz założenie atestowanych klap rewizyjnych.

d) Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą

mechanicznych szczotek obrotowych wewnątrz przewodów rurowych.

e) Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych

powierzchni ( np. nylon). W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

f) Czyszczenie: anemostatów, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych  elementów

regulacyjnych.

g) Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, chłodnic, nagrzewnic, agregatów chłodniczych

wymiana  pasków, filtrów wstępnych, itp.

h) Zakup i wymiana filtrów absolutnych w obudowie metalowej np.: f. Gea lub równoważnych,

klasa filtracji H-13/50 wg zestawienia.

i) Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji atestowanym preparatem grzybobójczym.

j) Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

k) Usunięcie i wywiezienie powstałych odpadów w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów

wentylacyjnych.

l) Regulacja układów i ustawienie wydatków na poszczególnych kratkach nawiewno-wywiewnych i

anemostatach.

m) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:

- zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po

czyszczeniu i dezynfekcji) – nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed

podpisaniem protokołu odbioru;

- badanie potwierdzone protokołem badań integralności i szczelności osadzenia filtrów

absolutnych,(certyfikat skuteczności czyszczenia i dezynfekcji), poszczególnych instalacji

dopuszczenia do użytkowania po zakończeniu zadania.

- badanie walidacyjne potwierdzone „ujemnym” wynikiem badań mikrobiologicznych (dla każdego układu –

centrali)  po wykonaniu usługi czyszczenia, Badania mikrobiologiczne powinny być  przeprowadzone

osobno dla   każdego z systemów metodą zderzeniową.

- wynik badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego

zadania, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- w celu potwierdzenia badania walidacyjnego zamawiający może przeprowadzić badanie

sprawdzające dokonane przez własny  Monitoring Ds. Zakażeń Szpitalnych 4WSKzP SP ZOZ.

III. szczegółowy wykaz wraz z opisem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Ad. I.1). Kardiochirurgia układ KN/W5 obsługuje sale doby „1i 2” oraz sale chorych na oddziale,

lokalizacja bud nr 1, cz. III

Centrala układu F. ClimaTech- typu; KWH 08 B3/Z Vn=8210m3/h; Vw= 7330 m3/h,

Ns=3,6 kW

Długość i przekrój kanałów magistrali wraz z odgałęzieniem;

Nawiew: 880x600			   długość: 35 m

Wywiew: 600x600	                           długość: 35 m

N/W 300x250                                          długości całości: 30 m

Liczba czyszczonych kratek wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych (około 30 szt.)

Ad. I.2). Kardiochirurgia układy KN/W1 i KN/W2 (cz. sterylna) trzy sale operacyjne: 35A; 35B; 35C

- dla w/w układów 2 kpl. central klimatyzacyjnych N/W.

- lokalizacja bud nr 1, cz. III (strych)

KN/W1; centrali firmy Clima-Tech  Typu- KWH 04-B3/Z; Nr. f.-12503/2001-.1kpl.

- Vn 3020 m3/h; Qn-32,7 kW; Och-19,8 kW, Ns-3,0 kW;

- Vw 2540 m3/h; Ns-1,5/0,25 kW; Qodz.c.-13,28 kW

KN/W2; centrala wentylacyjno-klimaty z. f.  Clima-Tech typ; KWH 06 B3/Z -1kpl

- Vn 6050 m3/h ;

- Vw=5080 m3/h, Ns-7,5 kW

- Uwaga: agregat wody lodowej Typu  GHA-B 250LLN produkcji  Geo-Clima wspólny dla w/w

- układów, zlokalizowany na dachu klatki  schodowej p.poż.

- - nawilżacze parowe  dal układów Kn1; Kn2; Kn4 i Kn6;

- - wymienniki odzysku ciepła dla układów jw.

Orientacyjne liczba kratek wentylacyjnych z 3 sal operacyjnych (około 21 szt.) + stoły laminarne.

Wyszczególnienie niezbędnych filtrów absolutnych w obudowie metalowej do wbudowania na

Oddziale Kardiochirurgii. Klasa filtracji H-13/50;

- KNW1 (Sala operacyjna nr 35C)

Sala 35C- Filtr absolutny: typ FA-292,      klasa filtracji H13, wymiary 203x610x292,  liczba 4 szt.

Sala 35C- Filtr absolutny: typ FA-13/50,   klasa filtracji H13, wymiary 305x305x80,    liczba 3 szt.

- KNW2 (Sala operacyjna nr 35A i 35B)

Sala Nr A- Filtr absolutny: typ FA-292,    klasa filtracji H13, wymiary 203x610x292,  liczba  8 szt.

Sala Nr B- Filtr absolutny: typ FA-13/50, klasa filtracji H13, wymiary 305x305x80,    liczba  6 szt.

Przybliżone długości kanałów o wym. 1000 x 315 mm oraz  800 x 400 mm, to 198 m.b.                               Ad I.3). Kardiochirurgia układ KN/W4 - Sale Doby „O” , Izolatka + Dyżurka Pielęgniarek

- Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna F. Clima –Tech ; Typu- KWH 04 B3/Z

- Vn-3500 m3/h; Qn-35 kW; Och-18 kW, Ns-4,0 kW;

- Vw-3050m3/h; Ns-2,0 kW; Qodz.c.-19 kW Nr. f.-12506/2001

Wymiary i długość kanałów  umieszczone w stropie podwieszonym długości:

500x315; 400 x 315; 315x315,  85 m.b

- KNW4 (Doba 0, izolatka, dyżurka pielęgniarek)

- - Dyżurka pielęgniarek, izolatka:

- Filtr absolutny: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13, wymiary 305x610x78,   liczba 3 szt.

- - Doba „0”:

- Filtr absolutny: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13, wymiary 305x610x150, liczba 5 szt.

- Ad. I.4). Kardiochirurgia układ KN/W3 obsługująca ciąg; dyżurka pielęgniarek

- anestezjologii, korytarzy czysty i magazynu sprzętu sterylnego,

Centrala wentylacyjna N/W f. AWKlima Tech;  typ; KWH 08 B3/Z -1 kpl.

- Vn=7730 m3/h; Vw = 7840 m3/h   ;  Ns-3,6 kW

- Przybliżone długości kanałów  o przekrojach w/w około 120 m.b.

- Orientacyjne ilości kratek  wentylacyjnych – z  Oddz. Kardiochirurgii (około 30 szt.) ;

- - z  układu  wzmożonego  nadzoru - nawiewne    (około14 szt.);

- - z układu  wywiewnego wentylacji ogólnej         (około 12 szt.)

Wykaz zbiorczy specyfikacja ilości filtrów  na oddz. Kardiochirurgii:

Filtry absolutne: typ FA-292, klasa filtracji H13, wymiary 203x610x292,                   liczba 12 szt.

Filtry absolutne: typ FA-13/50, klasa filtracji H13, wymiary 305x305x80,                  liczba 9 szt.

Filtry absolutne: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13, wymiary 305x610x80,  liczba 3 szt.

Filtry absolutne: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13,wymiary 305x610x150  liczba 5 szt.

- Ad. II). Pracownia Cytostatyki

1. Układ Cytostatyki obsługuje pomieszczenia badania leków.

lokalizacja bud nr 2, parter

Nawiew z centrali podwieszonej Firmy – VBW;  Typu SPS-h o wydajności Vn=1000m3/h;

Ns-0,25 kW moc nagrzewnicy elektr.-Q en-15 kW ;Nr .fabryczny C 24470/11,

Rok montażu- 20.07.2011

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: ø300 mm			długość: 15m

Nawiew: ø150 mm			długość: 4m

Wywiew:  kanał średnicy 250 mm  poprzez dygestorium,

Filtry absolutne: typ: FA-13/50, klasa filtracji H13, wymiary 575x575x80 mm,   liczba 2 szt.

Ad. III). Kliniczny Oddział Neurochirurgii

1. Układ obsługujący Oddział Neurochirurgii

lokalizacja bud. nr 1, cz. III

Długość i przekrój kanałów:

Nawiew:  400x500			długość: 40 m

Wywiew: 400x500			długość: 40 m

Ad. IV). Psychiatria

1. Układ nawiewno wywiewny KNW7 obsługujący pomieszczenia i sale Oddziału Psychiatrii.

lokalizacja bud. nr 1,  cz. III

Długość i przekrój kanałów:

Nawiew:   400x400                 	długość: 75 m

Wywiew:   400x400	                       długość: 75 m

Ad. V). SOR cztery samodzielne układy obsługujące pomieszczenia SOR z w tym dwa z filtrami

absolutnymi.

lokalizacja bud nr 1,  cz. VII

Długość całości 355 m.b.

1. Układ nawiewno wywiewny KNW1

sala resuscytacyjna:

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13, wymiary 405x405x150,   liczba 4 szt.

sala przygotowania lekarzy

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13,  wymiary 405x405x150,   liczba 1 szt.

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13,  wymiary 305x305x150,   liczba 1 szt.

sala gipsowni + pomieszczenie przygotowawcze dł. kanałów L=10 mb

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13, wymiary 405x405x150,    liczba 4 szt.

sala operacyjna :

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13, wymiary 405x405x150,     liczba 3 szt.

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	350x550	długość: 50 m

Wywiew:	350x550	długość: 50 m

2. Układ nawiewno wywiewny KNW2

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13; wymiary 405x405x150,     liczba 9 szt.

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	300x550	długość: 40 m

Wywiew:	400x450	długość: 45 m

3. Układ nawiewno wywiewny NW1

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	200x300	długość: 40 m

Wywiew:	200x300	długość: 40 m

4. Układ nawiewno wywiewny NW2

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	200x300	długość: 40 m

Wywiew:	200x300	długość: 40 m

Ad. VI). Oddziały Hemodynamiki i Elektrofizjologii obejmuje dwa układy z osobnymi centralami.

1. Układ Hemodynamiki

instalacja odsługująca sale Hemodynamiki

lokalizacja bud nr 1,  cz. V

KNW1sale zabiegowe Hemodynamiki, przybliżona  długość i przekrój kanałów:

Nawiew: 600x400 		długość: 45 m

Wywiew: 600x600		długość: 40 m

Filtry absolutne

wymiary: 305x610x150	typ: FA-13/50    	klasa filtru H13	           liczba 8 szt.

wymiary: 305x610x78	typ: FA-13/50	            klasa filtru H13	           liczba 1 szt.

wymiary: 305x305x80	typ: FA-80/K		klasa filtru H13                      liczba 1 szt.

wymiary: 457x457x80	typ: FA-80/K		klasa filtru H13	           liczba 2 szt.

- Układ Elektrofizjologii

instalacja odsługująca sale Elektrofizjologii

lokalizacja cz. V

KNW2 sale zabiegowe Elektrofizjologii, przybliżona  długość i przekrój kanałów:

Nawiew:  600x400 			długość: 40 m

Wywiew: 400x450			długość: 35 m

Filtry absolutne

wymiary: 305x610x150    typ: FA-13/50   klasa filtru H13    liczba 4 szt. (wymieniane w czerwcu 2017)

wymiary: 305x610x78      typ: FA-13/50   klasa filtru H13    liczba 4 szt. (wymieniane w czerwcu 2017)

III. pomieszczenia -NW1 Korytarz

Nawiew: kanały ø200 L- ca.20,0m

Ad. VII). Oddział Medycyny Nuklearnej

lokalizacja pomieszczeń bud nr 1, parter, cz. V

Długość i przekrój kanałów:

160/250 w otulinie  ca. = 65 m.b.

lokalizacja centrali, piwnica  cz. IV

Centrala wentylacyjna f. VTS Clima typ; CVP-2-X-298 A/1-S; 1450m3/h  – 1 kpl

Czyszczenie kratek wentylacyjnych – z  układu  N/W  (około 12 szt.) bez f. absolutnych.

Czyszczenie  i dezynfekcja Klima-Konwektorów – 6 kpl.

Ad. VIII). Kardiologia Szybka ”R”

1. Układ ‘stary’ wraz z  salą wzmożonego nadzoru

lokalizacja bud nr 1, cz. IV

Długość i przekrój kanałów:

-Magistrali o wymiarach: 1000x315; 800x400 i długości: około 78 m.b.

-Rozdzielczy w sali wzmożonego monitoringu o wymiarach: 500x315; 400x315; 315x315

i długości: około 85 m.b. (umieszczonych w stropie podwieszonym).

centrala w/w układu f. VTS Clima typ; N-KWH 06B3/Z-V=5170 m3/h ; wraz z agregatem

chłodniczym (umieszczonym na poziomie parteru)

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –   układu nawiewnego   (około 14 szt.)

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –   układu  wywiewnego  (około 12 szt.)

Filtry absolutne klasa filtracji H-13/50, wymiary 405x405x150 mm,  liczba 14 szt.

2.  Układ ‘nowy’ wraz z: pomieszczenie „R” Kardiologia, łazienka personelu, pomieszczenie porządkowe,

łazienka pacjentów, pomieszczenie opisu.

Centrala wentylacyjna firmy GEA Klima, CAIR plus 096.096 HBBV

Długość i przekrój kanałów:

-Magistrali o wymiarach: (208,350,450,600,700,800,900)x300; 800x400 i długości: około 90 m.b.

-Rozdzielczy o wymiarach: 630x100; 625x225; 350x200 i długości: około 70 m.b.

Należy zamontować klapy rewizyjne (np. firmy Alnor typ IPF oraz IPLR) odległość między

klapami nie powinna być większa niż 10 m a między klapami nie może być więcej niż dwa łuki o

kącie większym niż 45’.

Wymagane wymiary klap dla kanałów o przekroju prostokątnym:

| Wymiary boku s [mm] | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego |
| --- | --- |
| s≤200 | 300x100 |
| 200≤s≤500 | 400x200 |
| s>500 | 500x400 |

Wymagane wymiary klap dla kanałów o przekroju kołowym:

| średnica d [mm] | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego |
| --- | --- |
| d<200 | trójnik z zaślepkami |
| 200≤d≤315 | 300x100 |
| 315≤d≤500 | 400x200 |
| d>500 | 500x400 |

Miejsca klap rewizyjnych na przewodach obudowanych płytami ogniochronnymi należy również

zabezpieczyć szczelnie płytą ognioochronną.

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –   układu nawiewnego   (około 7 szt.)

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –   układu  wywiewnego  (około 19 szt.)

Filtry absolutne (wydajność 1000 m3/h, opór przepływu 500 Pa):

wymiary: 610x610x80,    typ: FA-13/50,     klasa filtru:  H-13,       liczba 7 szt.

Ad. IX). Chirurgia Naczyniowa „A” układ obsługujący Chirurgie Naczyniową „A” oraz  sale

wzmożonego nadzoru Oddziału  Neurologicznego

lokalizacja bud nr 1, cz. IV

Długości i przekrój kanałów

600x450, 350 ca.

Dla układu Chirurgii Naczyniowej odcinek „A” 85 m.b. w tym około 18 m.b. wyścielone płytami z

wełny mineralnej (poziom poddasza).

Czyszczenie central wentylacyjnych f. VTS Clima typ; CVP-2-X-298 A/1-S ; 2450m3/h  – 1 kpl.

Czyszczenie kratek wentylacyjnych – z  układu  Chirurgii Naczyniowej/Neurologii (około 16 szt.)

Przykręcenie kratek wentylacyjnych, klap ppoż.  uzupełnienie warstw izolacyjnych.

Sala zabiegowa Chirurgii Naczyniowej.

Filtry absolutne:

wymiary 610x610x78 mm, klasa filtru H-13/50,     liczba 4 szt.

IV. odbiór prac

Podstawą wystawienia faktury jest  bezusterkowy odbioru potwierdzony "Protokołem odbioru końcowego” wraz z certyfikatem skuteczności, potwierdzonym badaniem walidacji  stwierdzający skuteczności czyszczenia i dezynfekcji układów instalacji  wentylacyjno- klimatyzacyjnych, w kompleksie 4WSKzP SP ZOZ.

a) Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 250 000,00 zł.

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca musi wykazać się posiadaniem doświadczenia w wykonaniu min. 3 robót  o podobnym charakterze (czyszczenia  układów w zakładzie użyteczności publicznej). Uwaga:  Zamiast  ww.  poświadczeń  Wykonawca  może  przedkładać  dokumenty potwierdzające,  że  usługi  te  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.

c) Wszystkie wykorzystane i użyte przez  firmę materiały i narzędzia (szczotki, klapy  rewizyjne, płyny dezynfekujące itp.) są integralną częścią wykonania umowy i  uwzględnione  w  przedstawionej wycenie oferty.

V. filtry absolutne (Heppa)

Koszy wszystkich filtrów absolutnych wyszczególnionych w wykazie należy wliczyć  do wartości oferty. Filtry absolutne dostarcza Wykonawca.

VI. filtry wstępne  oraz dokładne

Filtry wstępne oraz dokładne (jeśli występują) zakupuje i  dostarcza Zamawiający.

VII. dane kontaktowe osób upoważnionych do kontaktu

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach logistycznych i technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia są:

Rafał Dębski, tel. 261-660-640, kom. 609-500-195, nr pok.10– bud. Nr 44 Logistyka,

Andrzej Lech, tel. 261-660-640, nr pok.10– bud. Nr 44 Logistyka,

Tomasz Musialik – tel. -261- 660 -110/693-309-920 (w sprawach technicznych).

Sporządził:

St. Inspektor ds. automatyki, wentylacji i chłodnictwa