Wykaz zamontowanych klimatyzatorów w 4WSK z P SP ZOZ

| Lp | Firma | Typ | Miejsce zainstalowania | Moc Chłodnicza kW | Wartość zł (brutto) | Numer fabryczny | Rok produkcji montaż/data gwarancji | Rodzaj Freonu/ilość w kg | Data przeglądu/napraw | Nazwa usterki | Wartość naprawy netto/ brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caldo | CTV-09/ CTVH-09 | UPS OIOM (piwnica) | 5,0 | 7625,00 | SNC101..20018 SNC101..20013 |  | R22/ 1,23 | 12.01.17 |  |  |
| 2 | Elektra | WMN18-RC | Pracownia Echokardiografii ( USG pom.765 Kardiologia p.II cz.V) | 5,0/ 5,27 | 7625,00 | 853312 |  | R22 | 12.09.11 |  |  |
| 3 | Fuji Electric | RSG09LE/ ROG09LG | Pracownia Echokardiografii Kardiologia p.II cz.V, USG pom. 759 przy holu) |  | 4243,50 | EE002832/ EE002993 | 22.06.11/ 22.06.16 | R410A/0,56 |  |  |  |
| 4 | LG | G12AH | Gabinet Komendanta parter, cz. IV |  | 3050,00 | 312KA023 3850A211 |  | R410A/ | 14.09.11 12.01.17 |  |  |
| 5 | Ravanson | MSW-12-9 | Pracownia Echokardiograf. (pom. 931p.3 cz. IV) |  | 2475,00 | 504207787 | 2005 | R407c/0,88 | 12.09.11 |  |  |
| 6 | Ravanson | MSW-18-9 AREN | Zakład Radiologii Lekarskiej, opisownia lekarzy radiologów pom.251,parter cz. II | elekt.1,88 | 3065,00 | 601201455 | 2006 | 407c/ 1,5 | 07.09.11 |  |  |
| 7 | HAIER | TUNDRA | Poradnia Urolo - giczna Poliklinika pom.112, bud. nr 36 | 3,6/ 3,7 grz | 3874,50 | AS12TA2HRA/ 1U12BE8ERA | 05.12.2016 na gwarancji | R410a 780 g |  |  |  |
| 8 | Toshiba | RAS-16NKV-E | Blok Operacyjny Urologii nr 1190, p.1cz. V | 4,62/ 5,9 | 5819,40 | 52600006 / 52600028 | 14.08.2006 | R410A | 14.09.11 12.01.17 |  |  |
| 9 | Toshiba | RAS-16NKV-E | Blok Operacyjny Chirurgii pom 1188, p.1cz. V | 4,62/ 5,9 | 5819,40 | 526000009 / 52600016 | 14.08.2006 | R410A | 14.09.11 12.01.17 | uszkodzony czujnik odbioru j. wewnętrzny |  |
| 10 | Toshiba | RAS-16NKV-E | Blok Operacyjny Chirurgii pom 1186, p.1cz. V | 4,62/ 5,9 | 5819,40 | 52600008 / 52502007 | 14.08.2006 | R410A | 14.09.11 12.01.17 |  |  |
| 11 | Toshiba | RAS-16NKV-E | Blok Operacyjny Chirurgii pom 1192, p.1cz. V | 4,62/ 5,9 | 5819,40 | 52600010 / 52602007 | 14.08.2006 | R410A | 14.09.11 12.01.17 |  |  |
| 12 | LG | S18AT/S18AT | Blok Operacyjny Neurochirurgii Sala Operacyjna nr 1196, p.1 cz. V | 5,28/ 6,07 | 5087,40 | 003TKZQ00893/ 003TKCY00867 | 27.07.2010/27.07.2012 | R410A/1,2 | 18.01. 11 6.06. 11 15.12. 11 07.05. 12 13.01.17 |  |  |
| 13 | MPM Product | AUS-12H35C110B7 | Kliniczny Oddział Kardiologii pom. 710 p. 2, cz.II | 3,5 | sponsor | MPM 0801-0078 | 19.07.2010/19.07.2012 | R407c/0,73 | 6.09.11 |  |  |
| 14 | MPM Product | AUS-12H35C110B7 | Kliniczny Oddział Kardiologii pom. gabinet lekarski p. 2, cz. II | 3,5 | sponsor |  | 19.07.2010/19.07.2012 | R407c/0,73 | 6.09.11 |  |  |
| 15 | Multisplit LG | FM40AH+ 2*MT18AH | Zakład Medycyny Nuklearnej parter cz. IV |  | 23565,12 |  | 13.10.2009/13.10.2014 | R410A/1,35 | 12.09.11 2.10.12 |  |  |
| 16 | Klimatyzator DAIKIN | 4PO18718-1C/RR100B8V3B | Zakład Radiologii Lekarskiej( pom. techn. rezonansu magn.) | 4,5 | 6806,00 | 1601722 (Multi wspólna jednostka zewnętrzna) | 2006/ 26. 03.2007 | R410A/3,7 | 7.09.11 | Wymiana płyty sterującej dn. 4.04.2012 | 1273,05 |
| 17 | Klimatyzator DAIKIN | 4PO18718-1C/ RR100B8V3B | Zakład Radiologii Lekarskiej( pom. techn. rezonansu magn.) | 4,5 | 6806,00 | 1601722 (Multi wspólna jednostka zewnętrzna) | 2006/ 26. 03.2007 | R410A/3,7 | 7.09.11 8.02.17 | Demontaż płytki z ukł. sterow. i wysłanie do naprawy |  |
| 18 | Agregat freonowy zewn. (współpracujący z jedn.wewn.klimatyzatorami DAIKIN | RR100B8V3B | Zakład Radiologii Lekarskiej ( rezonans magn. taras) | 9,0/ 4,5 | 12748,70 | 1601722 | 2006/ 03.2007 |  | 23.04.10, przegląd w dn. 07.09.11 | wymiana płytki sterującej jednostką | 750,00/ 915,00 |
| 19 | CALDO | CTHV-12/ CTV-12 | Hemodynamika i Elektrofizjologia (strych cz. V) | 3,52/ 4,0 | 4423,08 | C101 318 600 311 331 120 030/ C101 318 601 111 328 120 002 | 21.11.2011/21.11.2016 | R410A/0,93 |  |  |  |
| 20 | Fujitsu | ASY14USBCW | Poradnia Kontroli Symulatorów i Kardiowerterów pom.766 p. 2 cz.V | 4,25/ 4,8 | 6574,80 | E005976/E006956 | 2006/ 30.01.2007 | R410A/1,1 | 12.09.11 |  |  |
| 21 | Mitsubishi | MSC-GA 35VB/MUGA 35VB | Kliniczny Oddział Ortopedii (pok. lekarzy) i Traumatologii Narządów Ruchu (parter, cz. VI) | 3,42/ 1,1 | 33502,50 | 6027057/6004569 | 2006/ 11.09.2007 | R410A | 14.09.11 |  |  |
| 22 | Mitsubishi Electric | MSZ-GE60NA/ MUZ-GE60VA | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p.1, cz. VII) | 6,0/ 6,8 | 6900,00 | 1004536T | 25.07.2012 | R410A/1,8 |  | Wym.YORK na Mitsubishi |  |
| 23 | YORK | YHEB18FS-AAF | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p.1, cz. VII) | 5,3 | 6295,03 | 000701471060800006 | 11.09.2007 | R407 | 13.09.11 |  |  |
| 24 | YORK | YHEB18FS-AAF | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p.1, cz. VII) | 5,3 | 6295,03 | 000701471060800070 | 11.09.2007 | R407 | 13.09.11 |  |  |
| 25 | YORK | YHEB18FS-AAF | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p.1, cz. VII) | 5,3 | 6295,03 | 000801471060800147 | 11.092007 | R407 | 13.09.11 | wymiana sprężarki dn. 17.04.2012 | 2423,10 (brutto) |
| 26 | LG | G12AH | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p. 1, cz. VI, UPS) | 3,5/ 1,5 | 3234,20 | 512KABF05597/512KAH610833 | 11.09.2007 | R410A | 13.09.11 | prawdopodobnie uszkodzona sprężarka do naprawy w 2012r |  |
| 27 | LG | MS18AH | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu(tomograf parter cz. VI) | 5,80 | 5075,46 | 404KAWQ00217 | 11.09.2007 | R410A | 13.09.11 | nieszczelność inst.chłodniczej, wymiana w/w inst. i naprawa inst. odpływu skroplin (w ramach gwarancji) |  |
| 28 | LG | MS07AH | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu(tomograf parter cz. VI) | 2,344 | 4066,87 | 405KAMA01587 | 11.09.2007 | R410A | 13.09.11, naprawa w dn.17.10.2011 | nieszczelność instalacji (naprawiony w ramach gwarancji) |  |
| 29 | GENERAL | ASHB18LCD/AOHS18LCD | Kliniczny Oddział Kardiologii(sala audiowizualna p.IIIcz.IVprzy kl.10) | 5,20 | 8399,70 | E000065/E000028 | 16.10.2007 | R407c | 12.09.11 |  |  |
| 30 | LG | ES-H096JLA0/ES- H096 JLA0 | Kliniczny Oddział Kardiologii angiograf (strych cz. V) | 2,639 | 4267,19 | 0710TK05484/0710TK05243 | 31.03.2008/ 31.03.2011 | R410A | 12.09.11 |  |  |
| 31 | LG | ES-H186KLA0 | Kliniczny Oddział Kardiologii angiografii (strych cz. V) | 5,278 | 7124,49 | 0707TK02325/0707TK02077 | 31.03.2008/ 31.03.2011 | R410A | 12.09.11 |  |  |
| 32 | LG | S12AW Neo Plasma | Zakład Analityki Lekarskiej (białka pom. 301, parter cz. IV) | 3,510 | 5612,00 | 801KAPB03400 | 3.09.2008/ 3.09.2011 | R410A/1,00 | 6.09.11 j. wewn., przegląd w dn. 14.09.11, 17.10.11 j.zewn. | Wymiana płyt sterujących (w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej) | 370,00/ 455,10 1020,00/ 1254,60 |
| 33 | LG | S24AHP/ S24AHP | Centralna Sterylizacja (parter cz. II) | 6,392 | 6262,67 | 0801TK00072/0801TK00068 | 8.09.2008/ 8.09.2011 | R410A/1,6 | 08.09.11 |  |  |
| 34 | Fujitsu | ASY12USBCW/EOY12UGBC | Pracownia Mammografii (parter cz. II) | 3,7 | 5,834,58 | E044932/E045274 | 25.07.2008/26.072013 | R410A/0,97 | 09.09. 11 09.12 |  |  |
| 35 | LG | ES-H246KLAO | Centralna Sterylizacja (parter cz. II) | 6,393 | 6262,67 | 804TKPD000304/804TKHN000305 | 8.09.2008/ 8.09.2011 | R410A/1,6 | 08.09.11 |  |  |
| 36 | Fujitsu | AUYF14LAL/AOYA14LACL | Apteka Szpitalna cytostatyka, (bud. nr 2, parter) zamontowany w dniu 29.12.2011r. na kuchni szpitalnej | 4,30 / 1,33 | 11498,26 | R000474/E001759 | 7.04.2009/ 7.04.2012 |  | 12.09.11 | zdemontowany przeniesiony na kuchnię |  |
| 37 | LG | ES-H246KLAO | Centralna Sterylizacja (parter cz. II) | 6,393 | 6262,67 | 804TKVZ000303/804TKWK000297 | 8.09.2008/ 8.09.2011 | R410A/1,6 | 08.09.11 |  |  |
| 38 | Fujitsu | AUYF14LAL/AOYA14LACL | Apteka Szpitalna cytostatyka (bud. nr 2, parter) | 4,30/ 1,33 | 11498,26 | R000310/ E001700 | 7,04.2009/ 7,04.2012 | R410A | 12.09.11 |  |  |
| 39 | LG | P12RL/P12RL | Zakład Medycyny Nuklearnej, Kamera Plenarna nr 01060 | 2,051 | 3742,35 | 402TAYV01026/803KADT00066 | 30.09.2008/30.09.2011 | R410A | 14.09.11 16.01.17 |  |  |
| 40 | Fujitsu | ASY14USBCW/EOY14UsBC | Blok Operacyjny Chirurgii (p.1, cz. V) | 4,25 | 7503,00 | EO17118/E015037 | 14.07.2009/14.07.2012 | R410A | 14.09.11 |  |  |
| 41 | LG | MSO7AH/M18AH | Zakład Medycyny Nuklearnej, pom.01075 | 2,051 | 3742,35 | 712KAHG03601/803KADT00066 | 30.09.2008/30.09.2011 | R410A | 14.09.11 16.01.17 |  |  |
| 42 | LG | K24AH | Sekcja Gazów Medycznych ( pom. pomp próżniowych piwnica cz. IV) | 6,832 | 5124,00 | 905TKNA000551/904TKYU000482 | 3.07.2009/ 3.07.2012 | R410A/1,6 | 08.09.11 | wymiana sprężarki w dn.26.02.2013 |  |
| 43 | LG | S24AW | Komenda z Asystentem Komendanta ds..Pielęgniarstwa (parter,cz.IV serwerownia informatycy) | 7,0 | 8000,00 | 804KAZK00189/805KAZK00029 | 30.12.2008w protokole odbioru brak zapisu o gwarancji | R410A | Przegląd w dn. 14.09.11 | wymiana płyty sterującej przez Aklima 31.12.2010r. gwarancja na płytę do31.12. 2011 w dniu 20.08.2012 wymiana płyt sterujących w jedn. wewn. i zewn. | 1225,00/1494,50 1800,00/ 2214,00 |
| 44 | LG | K24AH | Sekcja Gazów Medycznych (sprężarkownia piwnica cz.II) | 6,832 | 5124,00 | 905TKNA000519/904TKCY000483 | 3.07.2009/ 3.07.2012 | R410A/1,6 | 9.09.11 |  |  |
| 45 | Dospel Pro Line | DOS 35HR-N12/ DOS 35HR-BN04 | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom. 428 p.I, cz.I) | 3,3/ 3,8 | 1381,00 | 07DO101738/07DO104928 | 27.08.2009 uruchom. 11.02.2011 gw. na uruchom. do11.02.2013 | R407c/09 | 06.09.11 |  |  |
| 46 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej pok. lekarski (p.I, cz.I) | 3,5 | 2845,00 | HY07020908/ HY07021644 | 2.09.2009/ 2.09.2012 gwarancja tylko na instalacje | R407c/0,77 | 07.09.11 |  |  |
| 47 | Dospel Pro Line | DOS 35HR-N12/ DOS 35HR-BN04 | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom. 429 p.I, cz.I) | 3,3 | 1381,00 | 07DO100458/07DO104930 | 27.08.2009 uruchom. 6.12.2011 gw. na uruchom. do 6.12.201 3 | R407c/09 | 06.09.11 |  |  |
| 48 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom.430 p.I, cz.I) | 3,5/ 3,8 | 2926,34 | HY07021185/ HY07021686 | 2.09.2009/ 2.09.2012 gwarancja tylko na instalacje | R407c/0,77 | 06.09.11 |  |  |
| 49 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom.408 p.I, cz.I) | 3,5 | 2926,34 | HY07020915/ HY07021690 | 2.09.2009/ 2.09.2012 gwarancja tylko na instalacje | R407c/0,77 | przegląd w dn. 07.09.11 | uzupełnienie freonu w ramach gwarancji w dn.4.10.2011 |  |
| 50 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom.406 p. I, cz. I) | 3,5 | 2926,34 | HY07021768/ HY07021743 | 2.09.2009/ 2.09.2012 gwarancja tylko na instalacje | R407c/0,77 | przegląd w dn. 07.09.11 | uzupełnienie freonu w ramach gwarancji w dn.4.10.2011 |  |
| 51 | LG | S12AHP | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Mikrobiologii bud.nr 3, pom. 9 | 3,519/3,753 | 5246,00 | SN0802TK00616/SN 0802TK00420 | 2.09.2009/ 2.09.2012 | R410A | 13.09.11 | uzupełniany freon (x1) ( w ramach gwarancji) w dn.2.05.2011 uzupełniany freon (x1) ( w ramach gwarancji) w dn. 12.05.2012 |  |
| 52 | LG | S18AHP | Kliniczny Oddział Urologiczny (p.1, cz. II) | 5,3 | 6710,00 | SN0803TK00877/SN 0801TK00241 | 7.09.2009/ 7.09.2012 | R410A | 13.09.11 | wymiana sprężarki (w trakcie gwarancji) w dn.12.08.2010 |  |
| 53 | LG | K18AH | Kliniczny Oddział Kardiologii (pom. prof. Ponikowski p.2 cz.II) | 5,3 | 5673,00 | SN904TKRT000478/SN903TKQE000404 | 7.09.2009/ 7.09.2012 | R410A | 12.09.11 |  |  |
| 54 | Elektra | WMN12RC/ GCN 12 RC | Zakład Medycyny Nuklearnej (parter, pom. 01088, cz. IV, u kierownika) |  | 4697,00 |  |  | R22/ 1,18 | 12.09.11 | Demontaż płytki z ukł. sterow. i wysłanie do naprawy |  |
| 55 | Zanotti | MZS320T01F | Magazyn Odpadów (bunkier) | 4,2 | 11 590,00 | 1012900B | 12.05.2010/12.05.2013 | R404A | 21.01.11 i 12.09.11 2.10.12 | naprawa wentylatora w jednostce zewnętrznej ( w ramach gwarancji) w dn.6.09.2011. |  |
| 56 | Elektra | WMN-A 12 RC | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.604 p.2, cz.I | 3,4/ 3,6 | brak | 852366-E01 | brak | R22/ 1,18 | 06.09. 11 brak pilota |  |  |
| 57 | Elektra | WMN-A 12 RC | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.608 p.2, cz.I | 3,4/ 3,6 |  | 891015-01 |  | R22/ 1,18 | 06.09.11 brak pilota |  |  |
| 58 | CHIGO | KF-25GW/Xc | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.610 p.2, cz.I | 0,94/ 2,6 |  | 0069820 |  | R410A | 6.09.11 |  |  |
| 59 | CHIGO | KF-25GW/Xc | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.618 p.2, cz.I | 0,94/ 2,6 |  | 069768 |  | R410A | 06.09.11 |  |  |
| 60 | CHIGO | KF-25GW/Xc | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.626 p.2, cz. I | 0,94/ 2,6 |  | 079811 |  | R410A | 06.09.11 |  |  |
| 61 | Samsung | AQV18UGAN/AQV18UGAX INWERTER | Kardiochirurgia, Neurochirurgia, UPS piwnica cz. III | 5,0/ 6,0 | 4843,40 | YOZ5PAJZ200125T/ Y0Z6PAEZ200048T | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A/1,45 | 25.01.11, 27.05.11 20.05.12 19.11.12 | 27.02.2013r. wymiana zaworu czterodrożnego |  |
| 62 | Samsung | AQV12FKN/AQV12FKX INWERTER | Kardiologia R UPS, piwnica cz. IV | 3,3/ 4,0 | 3257,40 | Y2VKPAJZ200092V/ Y2VJPAEZ400488X | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A/0,8 | 23.01.11, 27.05.11 20.05.12 19.11.12 |  |  |
| 63 | Samsung | AQV12FKN/ AQV12FKX INWERTER | UPS-SOR, Neurologii, Blok Operacyjny Chirurgii Urazowej piwnica cz. VII | 3,3/ 4,0 | 3257,40 | Y2VKPAJZ200093L/ Y2VJPAEZ400481B | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A | 25.01.11, 27.05.11 20.05.12 19.11.12 |  |  |
| 64 | Samsung | AQ18UGAN/ AQV18UGAX | Hemodynamika-Gabinet Lekarski pom. nr 772 p. 2, cz.V | 5,2/ 5,8 | 4111,40 | YOXDPAK200075D/YOXFPACZ20097Z | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A | 21.01.11, 27.05.11 20.05.12 19.11.12 |  |  |
| 65 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Blok Operacyjny Okulistyki p.3, cz. II | 3,5/ 3,8 | 2665,70 | A2W4PAJZ200357P/Y2W2PACZ400328E | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A | 25.01.11 27.05.11 20.05.12 19.11.12 | Naprawa – wymiana płytki sterującej w jedn. wewn. 23.08.2012 | 450,00/ 553,50 |
| 66 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Blok Operacyjny Okulistyki p.3, cz. II | 3,5/ 3,8 | 2665,70 | A2W4PAJZ200421P/Y2W2PACZ400302E | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A | 25.01.11 27.05.11 20.05.12 19.11.12 |  |  |
| 67 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Zakład Analityki Lekarskiej pom. nr 327 parter, cz. V | 3,5/ 3,8 | 2635,20 | Y2W4PAJZ200206Y/Y2W2PACZ200038Z | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A/ 0,84 | 25.01.11, 27.05.11 20.05.12 19.11.12 |  |  |
| 68 | Samsung | AQ18UGAN/AQ18UGANX | Pralnia część czysta pom. suszarek | 5,2/ 5,8 | 4007,70 | YOXDPAKZ20056B/YOXFPACZ200055H | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A | 25.01.11, 27.05.11 20.05.12 19.11.12 |  |  |
| 69 | Samsung | AQ18UGAN/ AQ18UGANX | Pralnia część czysta pom. suszarek | 5,2/ 5,8 | 4007,70 | YOXDPAKZ20056J/YOXFPACZ200074P | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A | 25.01.11, 27.05. 11 20.05.12 19.11.12 |  |  |
| 70 | LG | UV48/ UU48W | Zakład Radiologii Lekarskiej (Tomograf p. CR, piwnica cz.II) | 14,1 | 18890,17 | 904KAXV00042/904KADT00010 | 29.03.2010/29.03.2015 | R410A | 14.09.11 2.10.12 |  |  |
| 71 | LG | UV48/ UU48W | Zakład Radiologii Lekarskiej (Tomograf p. CR piwnica cz.II) | 14,1 | 18890,17 | 904KAZIL00005/904KAED00012 | 29.03.2010/29.03.2015 | R410A | 14.09.11 02.10.12 |  |  |
| 72 | AIRWELL | SX 9DC INV/ GC 9DC INV | Zakład Radiologii Lekarskiej (Tomograf p. TK parter cz.I) | 2,5/ 0,63 | 4457,64 | 7SP061420 | 9.06.2010/ 9.06.2013 | R410A | 07.09.11 02.10.12 | Wymiana płytki sterującej w jednostce wewnętrznej (w ramach gwarancji) 07.2012 |  |
| 73 | Mc QUARY | M5LC020C | Zakład Radiologii Lekarskiej pom. Cr- wypalania płytek pom. 281 parter cz.II | moc elektr.1,602 |  | 2049090200443 |  | R410A/1,375 | 17.04. 08 przegląd w dn. 8.09.11 | uzupełniany freon (1x) | 500,00/ 610,00 |
| 74 | Ravanson | MSW07-2AREN | Kliniczny Oddział Kardiologii (u prof. Banasiaka p.2 cz.II) |  | (3221,59 | 303210108 | 2003 | R407c/0,72 | 06.10.08 przegląd w dn. 12.09.11 | uzupełniany freon (3x) | 580,00/ 707,60 (za 1x) |
| 75 | Fuji | R0-12UD | Zakł. Analityki Lek. Zakład Koagulologii (CITO) pom. 361 parter cz.VI | 3,25/ 3,95 |  | E049677 |  | R410A/0,75 | 13.09.11 |  |  |
| 76 | ZIBRO | S1135 | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Biochemii pom. 315/319 parter cz.V | 3,5/ 3,7 |  |  |  | R410A | 12.09.11 |  |  |
| 77 | ZIBRO | S1126 | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Immunochemii pok. 323/325 parter cz.V | 2,6/ 2,8 |  |  |  | R410A | 12.09.11 |  |  |
| 78 | Fuji | RS-9UB | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Hematologii (pobieralnia krwi) pom. 333 parter cz.V | 2,6/ 2,95 |  | E009109/ E010621 |  | R410A/0,65 | 12.09.11 |  |  |
| 79 | LG Neo Plasma | S18 AHP | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Hematologii pom. 331 parter cz.V | 5,42/ 5,80 |  | 411KABF01405 |  | R410A/1,25 | 12.09.11 |  |  |
| 80 | LG | 609AH | Kliniczny Oddział Kardiologii WARCEF pom.767 p.2 cz.V | 2,64/ 2,73 |  | 411KAZK03213 |  | R410A/0,82 | 12.09.11 |  |  |
| 81 | Ravanson | MSW-09-0 AREN | Kliniczny Oddział Kardiologii WARCEF pom.761 p.2 cz.V |  |  |  | 2004 | R407c/0,78 | 12.09.11 |  |  |
| 82 | YORK | YJEB24FS-AAA | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (sala operacyjna) p.1cz. I | 7,3 |  |  |  | 407c/ | 07.09.11 |  |  |
| 83 | YORK | YJEB18FS-AAA | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (sala operacyjna) p.1cz. I | 5,13 |  |  |  | 407c/ | 06.09.11 |  |  |
| 84 | YORK | YJEB12FS-AAA | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (gabinet zabiegowy p.1cz. I | 3,37 |  |  |  | 407c/ 0,68 | 06.09.11 |  |  |
| 85 | Daikin | RN50E3V1B | Prosektorium bud. nr 3 |  |  | 6600227 | 2006 | R410A/1,7 | 13.09.11 |  |  |
| 86 | CoolExpert | KFR-09NC2 | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Mikrobiologii bud. nr 3, pom. 9 | 1,20/ 1,15 | (3416,00 | 63229900896 |  | 407c/ | 18.09.08/ przegląd w dn. 13.09.11 | uzupełniany freon (1x) | 580,00/ 707,60 |
| 87 | LG | G12AH | Centrala telefoniczna |  |  | 404KAPB11024/311KA11742 | 24.08.2012 |  |  |  |  |
| 88 | Rcool | TAC-18 | Bar (w piwnicy cz. IV) | 2,27/ 2,145 |  |  |  | R410A | klimatyzator -własność dzierżawcy |  |  |
| 89 | Rcool | TAC-18 | Kuchnia - bar (w piwnicy cz.IV) | 2,27/ 2,145 |  |  |  | R410A | klimatyzator -własność dzierżawcy |  |  |
| 90 | Rcool | TAC-24 | Kiosk bud. nr 1, parter cz. V | 2,3 |  |  |  | R410A | klimatyzator -własność dzierżawcy |  |  |
| 91 | Fujitsu | AFY16AAD-W | OIOM |  |  |  |  | R22 | 08.09.11 |  |  |
| 92 | Fujitsu | AFY16AAD-W | OIOM |  |  |  |  | R22 | 08.09.11 |  |  |
| 93 | Fujitsu | AFY16AAD-W | OIOM |  |  |  |  | R22 | 08.09.11 |  |  |
| 94 | NAGANO | KFR-G1G/ Xc-23/KFR-61W/Xc | Sala konferencyjna (przy Psychiatrii p.1 cz. III) | 6,1/ 6,3 |  | C1G4200885 | 2009 | R407C/1,90 | 12.09.11 |  |  |
| 95 | Aricon MDV | MOV 36HN2 | Oddział Ginekologii i Neurologii cz. VII | 10,5 | 9178,06 | C70301420070840240004 | 2008 | R407C | 22.07.10 przegląd w dn. 14.09.11 | wymiana sprężarki oraz usunięcie nieszczelności w agregacie i instalacji w dniu 22.07.2010 przez firmę Pramost gwar. na sprężarkę do 22.07.2012 dn. 22.03.2012 uzupełnienie freonu ( w ramach gwarancji) | 4458,00/ 5438,76 |
| 96 | Fujitsu INVERTER | ASYA07LGC/AOYR07LGC | Zakład Radiologii Lekarskiej RTG Kostny parter cz. II | 2,1/ 3,0 | 4768,80 | E014075/ E021933 | 16.09.2010/16.09.2015 | R410A/0,65 | 07.09.11 02.10.12 |  |  |
| 97 | Fujitsu INVERTER | ASYA97LACM/AOY24LMAM2 | Zakład Radiologii Lekarskiej RTG Kostny parter cz. II | 2,5/ 5,8 | 16305,40 | E059104/ T048186 | 16.09.2010/16.09.2015 | R410A/0,65 | 07.09.11 02.10.12 |  |  |
| 98 | Fujitsu INVERTER | ASYA97LACM/AOY24LMAM2 | Zakład Radiologii Lekarskiej RTG Kostny parter cz. II | 2,5/ 5,8 |  | E059086/ T048186 | 16.09.2010/16.09.2015 | R410A/0,65 | 07.09.11 2.10.12 |  |  |
| 99 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Zakład Analityki Lekarskiej Rejestracja parter cz. V | 3,5 | 2928,00 | Y2W4PA12501103F/ Y2W2PACZ501646P | 23.09.2010/22.092013 | R410A | 15.02.11, 27.05.11 25.11.11 20.05.12 19.11.12 |  |  |
| 100 | Samsung INVERTER | AQV24 UGAN/ AQV24 UGAX | Ośrodek Przetwarzania Informacji pom. serwerowni parter cz. IV | 6,8 | 6832,00 | YOZBPAKS200249J/ YOZCPAEZ700006J | 23.09.2010/22.092013 | R410A | 27.05.11 25.11.11 20.0512 19.11.12 | 7. 01. 2011został wymieniony na nowy o nr YOZBPAIZ800001P/ YOZCPAEZ700007M w dniu 24.10.2012r zostały wymienione płytki elektroniczne w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej, w dniu 9.11.2012 został wymieniony wentylator w jednostce wewn. a w dniu 13.11.2012r j.w. w jednostce zewnętrznej w dniu 01.2013r wymieniono w ramach gwarancji na nowy |  |
| 101 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Zakład Analityki Lekarskiej Rejestracja parter cz. V | 3,5 | 2928,00 | Y2W4PA12501245V/ Y2W2PACZ2501635X | 23.09.2010/22.092013 | R410A | 15.02.11, 27.05.11 25.11.11 20.05.12 19.11.12 |  |  |
| 102 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Neurochirurgia pom. gabinet lekarski 465 p. 1, cz. III | 3,5 | 2928,00 | Y2W4PA12501249K/ Y2W2PACZ501645A | 23.09.2010/22.092013 | R410A | 28.01.11, 27.05.11 25.11.11 20.05 12 19.11 12 |  |  |
| 103 | Samsung | AQV18UGAN/ AQV18UGAX | Bud nr 3, Patomorfologia , sala sekcyjna | 5,0 | 4843,40 | YOZSPAJZ8000ZIT/YOZPAEZ400017K | 29.12.2010/29.12.2013 | R410A | 06.06.11 15.12.11 07.05.12 19.12.12 |  |  |
| 104 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Bud nr 3, Patomorfologia | 3,5/ 3,8 | - | Y2W2PACZ900011T (zewn.) | 2010 | R410A |  |  |  |
| 105 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Bud nr 3, Patomorfologia | 3,5/ 3,8 | - | Y2W2PACZ900070T (zewn.) | 2010 | R410A |  |  |  |
| 106 | LG | jedn.wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 120 | 2,061/ 2,344 | 1870,07 | 010AKZK00013 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 2.10.12 |  |  |
| 107 | LG | jedn.wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 122 | 2,061/ 2,344 | 1870,07 | 012KABF 00013 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 2.10.12 |  |  |
| 108 | LG | jedn.wewn. MS09AH | Onkologia bud. nr2, pom. 126 | 2,637/ 2,930 | 2045,96 | 010KAGS00343 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 2.10.12 |  |  |
| 109 | LG | jedn.wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 121 | 2,061/ 2,344 | 1870,07 | 011RAXV0002 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 02.10.12 |  |  |
| 110 | LG | jedn. wewn. MS12AH | Onkologia bud. nr2, pom. 125 | 3,518/ 3,869 | 2266,14 | 012KAWQ01041 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 02.10.12 |  |  |
| 111 | LG | wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 123 | 2,061/ 2,344 | 1870,07 | 012KANY00175 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 02.10.12 |  |  |
| 112 | LG | jedn. wewn. MS12AH | Onkologia bud. nr2, pom. 124 | 3,518/ 3,869 | 2266,14 | 012KABF01045 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 09.12 |  |  |
| 113 | LG | jedn.wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 128 | 2,061/ 2,344 | 1870,07 | 012KADT00002 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 2.10.12 |  |  |
| 114 | LG | jedn. wewn. CS12AQ | Onkologia bud. nr2, pom. 101 | 3,50/ 4,00 | 1854,08 | 007KAXV00426 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 02.10.12 |  |  |
| 115 | LG | jedn. zewn. LG MU5M30 | Onkologia (zamont. na elewacji bud. nr 2) | 13,7/ 16,8 | 8930,16 | 011KAED00092 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 2.10.12 |  |  |
| 116 | LG | jedn. zewn. LG MU4M25 | Onkologia (zamont. na elewacji bud. nr 2) | 13,4/ 13,5 | 8229,80 | 011KAPB00032 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 02.10.12 |  |  |
| 117 | LG | jedn. zewn. LG S12AQU | Onkologia (zamont. na elewacji bud. nr 2) | 3,50/ 4,00 | 5098,54 | 0101KAAE00016 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A | 09.09.11 02.10.12 |  |  |
| 118 | Mitsubishi | MSZ-GE50VA jedn. wewn./ MUZ-GE50VA jedn. zewn | Pracownia Badania Słuchu, bud nr1, cz.I, pom. badania błędnika | 5,0/ 5,8 | 3495,23/8641,78 | 1004649T/0020583T | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A | 02.10.12 |  |  |
| 119 | Mitsubishi | MSZ-GE50VA jedn. wewn./ MUZ-GE50VA jedn. Zewn | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I,sala endoskopowa 2, pom.229 | 5,0/ 5,8 | 3495,23/8641,78 | 0016772T/0020590T | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A | 02.10.12 |  |  |
| 120 | Mitsubishi | MSZ-GE50VA jedn. wewn./ MUZ-GE50VA jedn. Zewn | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I,sala endoskopowa 1, pom.228 | 5,0/ 5,8 | 3495,23/8641,78 | 1004647T/0020589T | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A | 02.10.12 |  |  |
| 121 | Mitsubishi | MSZ-GE25VA jedn. wewn. / MUZ-GE25VA jedn. zewn | Pracownia badania słuchu bud nr1, cz.I, pom. badania Bera | 2,5/ 3,2 | 2131,25/6634,61 | 1034724T/0042784T | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A | 02.10.12 |  |  |
| 122 | Mitsubishi | MSZ-GE25VA jedn. wewn./ MUZ-GE25VA jedn. Zewn | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I, pok. lekarski, pom. 230 | 2,5/ 3,2 | 2131,25/6634,61 | 1034950T/0042401T | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A | 02.10.12 |  |  |
| 123 | Mitsubishi | MSZ-GE25VA jedn. wewn./ MUZ-GE25VA jedn. Zewn | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I,sala obserwacyjna, pom. 227„a” | 2,5/ 3,2 | 2131,25/6634,61 | 1034767T/0037606T | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A | 02.10.12 |  |  |
| 124 | Fuji Electric (darowizna) | RS-7V/RO-7V | SOR gabinet lekarzy | 2,2/ 2,3 | 2022,00 | E005174 | 06/2011 | R410A/0,60 |  |  |  |
| 125 | CALDO | CTHV-12/ CTV-12 | UPS dla bloku operacyjnego- zam. bud nr 1 cz. V piwnica pom. 111 | 3,52/ 4,0 | 4423,08 | C101 318 600 311 331 120 031/ C101 318 601 111 328 120 027 | 21.11.2011/21.11.2016 | R410A/ 0,93 |  |  |  |
| 126 | Fuji | RSG12LE/ROG12LE | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu kierownik kliniki p.349 | 3,4/ 4,0 | 4797,00 | E004201/ E002933 | 12.07.2012/12.07.2017 | R410A/ 0,85 | 02.01.13 |  |  |
| 127 | Fuji | RSG09LE/ROG09LE | Odział Wewnętrzny p. 1005, Pracownia Densytometrii | 2,5/ 3,2 | 4305,00 | E002331/ E002220 | 12.07.2012/12.07.2017 | R410A/ 0,85 | 02.01.13 |  |  |
| 128 | Fuji | RSG09LE/ROG09LE | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu gabinet mł. asystentów p.354 | 2,5/ 3,2 | 4305,00 | E002340/ E002160 | 12.07.2012/12.07.2017 | R410A/ 0,85 | 02.01.13 |  |  |
| 129 | Fuji | RSG12LE/ROG12LE | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu dyżurka pielęgniarek p. 598b | 3,4/ 4,0 | 4797,00 | E004351/ E004717 | 12.07.2012/12.07.2017 | R410A/ 0,85 | 02.01.13 |  |  |
| 130 | LG Inwerter | E24SQ/ S24AQU | Klinika Chirurgiczna Pracownia Endoskopii | 5,0 | 10746,12 | 203KAJP00076201KAUU00678 | 2012 | R410A |  |  |  |
| 131 | LG | G12AH | Centrala telefoniczna | 2,5 |  | 404KAPB11024/311KA11742 | 2012 | R410A |  |  |  |
| 132 | Fuji Electric | ROG9LEC | Apteka Szpitalna Magazyn leków pom. 106 bud. nr 1, część V | 2,2/ 3,2 | 3505,50 | E005229 | 27.02.2013 27.02.2018 | R410A/ 0,65 |  |  |  |
| 133 | Fuji Electric | ROG12LEC | Chirurgia Naczyniowa bud. nr 1, część VII | 3,4/ 4,0 | 4514,10 | E008896/ E008355 | 27.02.2013 27.02.2018 | R410A/ 0,80 |  |  |  |
| 134 | Fuji Electric | ROG9LEC | Pracownia Mammotomii | 2,2/ 3,2 | 3505,50 | E005157 | 27.02.2013 27.02 2018 | R410A/ 0,65 |  |  |  |
| 135 | Fuji Electric | ROG12LEC | Zakład Radiologii Lekarskiej-sterownia RTG (ogólny) pom.289 | 3,4/ 4,0 | 4514,10 | E008375 | 27.02.2013 27.02 2018 | R410A/ 0,80 |  |  |  |
| 136 | Fuji Electric | ROG12LEC RSG12LECA | Część I, Wewnętrzny- gabinet zabiegowy | 3,9/ 5,3 | 5043,00 | E008687 E008736 | 26.03.2013 26.03.2018 | R410A/1,20 |  |  |  |
| 137 | Fuji Electric | ROG12LEC RSG12LECA | Okulistyka – gabinet opatrunkowo-zabieg. | 3,9/ 5,3 | 45551,00 | E008357 E008697 | 26.03.2013 26.03.2018 | R410A/1,20 |  |  |  |
| 138 | Fuji Electric | RSG-12LM/ROG-12LM | Gabinet Endoskopii bud nr 2 |  | 5410,77 | E 004972 E004232 | 19.12.2013 19.12.2018 |  |  |  |  |
| 139 | Fuji Electric | RSG-09LM/ROG-09LM | SOR pom nr 382, cz. VII bud nr 1 |  | 3873,27 | E004144 E002456 | 19.12.2013 19.12.2018 |  |  |  |  |
| 140 | Fuji Electric | RSG-07LM/ROG-07LM | Poradnia Kardiochirurgiczna pom nr 726 bud nr 1 cz. V |  | 4980,27 | E004955 E004242 | 19.12.2013 19.12.2018 |  |  |  |  |
| 141 | Fuji Electric | RSG-12M/ROG-12LM | Pracownia Laserów Oddz. Okulistyki bud nr 1 cz. II |  | 6394,77 | E006691 E004242 | 19.12.2013 19.12.2018 |  |  |  |  |
| 142 | Fuji Electric | RSG-09LM/ROG-09LM | Gabinet Lekarski nr 521 bud nr 1 cz.II |  | 3873,27 | E003996 E002250 | 19.12.2013 19.12.2018 |  |  |  |  |
| 143 | Fuji Elecctric | RSG12/LE/ROG12LE | Pom UPS Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu bud nr1 | 3,4 | 4499,34 | E009285 E009811 | 27.05.2013 27.05.2018 |  |  |  |  |
| 144 | Fuji Electric | RSG 12LM/ROG12LM | Sala Intensywnej Opieki Medycznej Oddz. Neurologicznego bud nr 1 cz.VII |  | 6348,03 | E008707 E6227 | 15.07.2014 15.07.2019 |  |  |  |  |
| 145 | Hisense | AS-12URSVETE5 | Pom. opisowni Zakładu Radiologii Lekarskiej bud nr 1 cz. II | 3,5 | 4022,10 | 1KK0120HKN0P0K36LSI 0241 1 KK012OHKA0P DKA6ES32038 | 25.07.2014 25.07.2017 |  |  |  |  |
| 146 | BLISS | GWH 24WD-K3NNB 3A0 REF820909 | Sala pooperacyjna Oddz. Otolaryngologicznego |  | 2230,00 |  | 09.09.2014 09.09.2016 |  |  |  |  |
| 147 | KAISAI | KFU 09 | Gabinet badań Oddz. Dermatologicznego bud nr 2 |  | 3628,50 | 130143/120099 | 14.10.2014 14.10.2019 |  |  |  |  |
| 148 | KAISAI | KFU09 | Pracownia światło lecznictwa Oddz. Dermato. bud nr 2 |  | 3628,50 | 130138/120051 | 14.10.2014 14.10.2019 |  |  |  |  |
| 149 | KAISAI | KFU09 | Gab. zabieg. Oddz. Kardio bud nr 1 cz.II |  | 3628,50 | 130136/120048 | 13.10.2014 13.10.2019 |  |  |  |  |
| 150 | KAISAI | KFU09HRF | Gab. Ordynatora Oddz. Urologiczny bud 1, cz. I, p. 1117 |  | 3628,50 | 130139/120053 | 13.10.2014 13.10.2019 | R410A 800 gr | przełożenie z pom. 1120 do pom. 1117 (27.02.2017) |  |  |
| 151 | KAISAI | KSRU12 | Pom Ciemni Oddz. Oczny bud nr 1 cz. II |  | 3972.90 | 11352412015/61352212012 | 29.12.2014 29.12.2019 |  |  |  |  |
| 152 | LG | AOY14USBC/ASY14USBC | Blok Operacyjny Neurochirurgii Sala Operacyjna nr 1195 |  |  | E015037/ 000081 |  |  | 13.01.17 |  |  |