###### Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika:  CB110-46HS1S2ThreaExt2 1/2"S3S4ThreaExt2"

Pozycja	:  	Data	:  2017-10-12

___________________________________________________________________________________

Strona ciepla	Strona zimna

S1S2	S3S4

Medium			Woda	Woda

Gestosc	kg/m3	986.6	990.2

Cieplo wlasciwe	kJ/(kg*K)	4.17	4.18

Przewodnosc cieplna	W/(m*K)	0.643	0.632

Lepkosc wejsciowa	cP	0.432	1.31

Lepkosc wyjsciowa	cP	0.895	0.465

Przeplyw	m3/h	4.4	3.4

Temperatura wejsciowa	°C	65.0	10.0

Temperatura wyjsciowa	°C	25.0	60.0

Spadek cisnienia	kPa	2.85	2.14

Rezerwa	%	16.0

Obciazenie cieplne	kW	200.0

Log. roznica temperatur	K	9.1

Rodzaj przeplywu		Przeciwprad

Ilosc biegow		1	1

Materiałplyt/ material laczacy plyty		Alloy 316 / Cu

KrociecS1 (Gorący-In)		Gwint (zewnętrzny)/ 2 1/2" ISO 228/1-G (O4) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS2 (Gorący-Out)		Gwint (zewnętrzny)/ 2 1/2" ISO 228/1-G (O4) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS3 (Zimno-In)		Gwint (zewnętrzny)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS4 (Zimno-Out)		Gwint (zewnętrzny)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy 316 / ISO 228/1-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych		PED

Cisnienie projektoweat90.000000 	Bar	30.0	30.0

Cisnienie projektoweat225.000000 	Bar	25.0	25.0

Temperatura projektowa	°C	-196.0/225.0

Dlugoscx szerokoscx wysokosc	mm	206 x 191 x 616

Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy	kg	30.3 / 39.7

___________________________________________________________________________________

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacji.