Załącznik nr 2 do SIWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [OPZ]

- specyfikacja wykonania i odbioru prac projektowych

- oraz sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą : 91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej.

4 Wojskowy Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857

- Adres:         4 WSzKzP SPZOZ ul. R. Weigla 5 we Wrocławiu

- Nr kompleksu Wojskowego 2857,

- działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław,

- województwo dolnośląskie.

  - Inwestor:  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

  - Zdrowotnej we Wrocławiu , Kompleks Wojskowy 2857

  - Zarządca:  Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu ul. Obornicka 126,

  - 50-984 Wrocław.

- Data opracowania:  luty 2018r.

Nazwa zamówienia wg CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

# Definicje.

Przedmiot zamówienia – Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej z przedmiarami robót, z technicznymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

# Inwestycja budowlana – oznacza działalność polegająca na budowie lub zakupach gotowych dóbr trwałego użytku, zmierzająca do stworzenia nowych środków trwałych, powiększenia lub ulepszenia istniejących środków trwałych, realizowana w celu osiągnięcia  zamierzonego efektu użytkowego, produkcyjnego, oszczędnościowego lub dostosowania do obowiązujących norm.

# Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego;

# Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

OPZ – oznacza Opis Przedmiotu Zamówienia

Jednostka Projektowa – oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych, złożyła ofertę i zawarła Umowę.

Wykonawca Robót – oznacza, w rozumieniu ustawy PZP, osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, złożyła ofertę i zawarła Umowę.

Środki publiczne - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów

o finansach publicznych;

SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

PZP – oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.);

4WSKzP SP ZOZ – oznacza 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;

## PB – oznacza Projekt budowlany sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

PZT – oznacza Plan zagospodarowania terenu – budynek, układ urbanistyczny, sieci                         i przyłącza uzbrojenia terenu, obiekty niekubaturowe i liniowe, (w tym zapasowe źródło energii elektrycznej) układ drogowy (kołowy i pieszy) szata roślinna

PW – oznacza Projekty wykonawcze obejmujące wszystkie branże łącznie z projektem termoizolacji, technologią medyczną, aranżacją wnętrz w zakresie wyposażenia pomieszczeń w sprzęt: meblowo – gospodarczy, pozostałych elementów zagospodarowania terenu                         w niezbędnym zakresie;

Książka pomieszczeń - Zestawienie efektów rzeczowych zamierzenia – oznacza zestawienie efektu zadania inwestycyjnego w ujęciu tabelarycznym z podaniem nazwy i nr pomieszczenia, jego funkcji projektowanej, sposobu wykończenia powierzchni poziomych i pionowych, wyposażenia w media i ich parametry w rozbiciu na:

KI – oznacza Kosztorysy Inwestorskie opracowane metodą kalkulacji uproszczonej (KI up) i metodą kalkulacji szczegółowej (KI sz), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.

ZKZ – oznacza Zestawienie Kosztów Zadania opracowane zgodnie ze wzorem ZESTAWIENIA KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) załącznik nr 29 do Decyzji nr 7/MON z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urzędowy MON nr 1/2008, poz. 6, z późn. zm.)

PRB – oznacza przedmiary robót z podziałem na branże odrębnie dla:

- obiektu kubaturowego;

- izolacji termicznej budynku Nr 1

- elementów zagospodarowania terenu

STWiOR  - oznacza opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót

- budowlanych i branżowych wewnętrznych

- budowlanych i branżowych zagospodarowania terenu

- wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia w sprzęt meblowo-gospodarczy

SPIS TREŚCI

A.  Wstęp                                 ..............................................................................................      5

1. Dane ogólne w obrębie przedmiotu opracowania   .........................................................       5

2.  Opis stanu istniejącego w obrębie zakresu opracowania ...............................................      8

3.1. Dane informacyjne dotyczące budynku szpitalnego Nr 1............................................     6

3.2. Dane informacyjne dotyczące terenu zewnętrznego oraz źródeł

Zasilania kompleksu szpitalnego  ..………………………………..……………….......   11

B.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część projektowa ..................................     13

I.  Podstawy formalno – prawne ………………………………………............................    15

II.  Przedmiot zamówienia   .......................................................................................    16

III. Czynności przygotowawcze   …………………………………..….....….………….…    17

IV. Skład i zawartość dokumentacji  ………………………………………………………   17

V. Wytyczne projektowe i branżowe: techniczne, technologiczne

i wymogi szczegółowe …..……………….…………………………………….……….   24

- w zakresie gospodarki odpadami do utylizacji ………….….…………….………..   25

- w zakresie PPOŻ – wytyczne projektowe   …………………………………..…….   26

- w zakresie BHP – wytyczne projektowe    ………………………………………....   28

- w zakresie zasilania  i  instalacji elektrycznych  – wytyczne projektowe .………..    28

- w zakresie instalacji teleinformatycznej -  wytyczne projektowe .………….……..    33

- w zakresie instalacji sanitarnych – wytyczne projektowe  .…………….……….....    35

- w zakresie instalacji sanitarnych – wytyczne projektowe

– układy klimatyzacyjne i wentylacja …………………………………….………..   40

- w zakresie instalacji sanitarnych – wytyczne projektowe

w zakresie automatyki ……………………………………………………………..   44

- w zakresie zasilania w gazy medyczne  – wytyczne projektowe …..……………..    46

- w zakresie wykończenia wnętrz – wytyczne projektowe …….……………..…....    49

- w zakresie projektowania, aranżacji w sprzęt meblowy i gospodarczy,

pomocniczy, sporządzenia wyceny i specyfikacji

istotnych warunków zamówienia – założenia, wymagania

i oczekiwania Zamawiającego –  wytyczne projektowe ………………..…….…....   54

- w zakresie projektowania, aranżacji w sprzęt medyczny

– wytyczne projektowe     .…..……………………………………………….……..  62

C.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprawowanie nadzoru autorskiego  ……   65

D.  Zasady odbioru dokumentacji projektowej  ………………..…………………….……   69

E.  Sposób rozliczania przedmiotu zamówienia, warunki płatności .….……………….….   70

A.  Wstęp

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1). opracowaniu dokumentacji projektowej w skład której wchodzi:

- Projekt budowlany przebudowy kondygnacji, zagospodarowanie terenu                                   w niezbędnym zakresie, Projekt budowlany termoizolacji części V budynku Nr 1

- Branżowe Projekty Wykonawcze

- Branżowe Kosztorysy Inwestorskie z Przedmiarami Robót,

- Branżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia.

- Sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej oraz              w trakcie dostawy i montażu wyposażenia meblowo-gospodarczego, AGD i RTV .

Zakres rzeczowy obejmuje wszystkie czynności zmierzające do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której nastąpi realizacja robót polegająca na   przebudowie powierzchni 1 piętra części V obecnie funkcjonującej jako zespół sal operacyjnych z pomieszczeniami towarzyszącymi z docelowym umiejscowieniem w nich Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wchodzącego w skład Kliniki Chirurgicznej, wyposażenie pomieszczeń w sprzęt meblowo-gospodarczy, AGD, RTV, dostosowania dwóch klatek schodowych – K8 i K9 - do spełniania  warunków ochrony przeciwpożarowej, wykonania termoizolacji elewacji w obrębie części V oraz zmian w zagospodarowaniu terenu w niezbędnym zakresie związanym z lokalizacją agregatów chłodu.

Ponadto zakresem rzeczowym objęte jest sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, w tym w trakcie dostawy i montażu wyposażenia pomieszczeń w sprzęt meblowo – gospodarczy.

2. Dane ogólne w obrębie przedmiotu objętego zakresem opracowania

Zasadniczy obszar objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest na 1 piętrze w części V wieloskrzydłowego budynku zlokalizowanego na terenie kompleksu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest terenem zamkniętym i stanowi Kompleks Wojskowy Nr 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, Województwo Dolnośląskie. Dla działki tej urządzono K.W. 53169. Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; Władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia zarząd sprawuje Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław,          ul. Obornicka 126.

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu ul. Jana Ewangelisty Purkiniego 1. Wjazd na teren objęty zakresem opracowania będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania na każdym jego etapie, bramą główną szpitala z ulicy Rudolfa Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną o długości około 200 m.

3.  Opis stanu istniejącego w obrębie zakresu opracowania

W skład kompleksu szpitalnego wchodzą między innymi budynki szpitalne Nr 1 i Nr 2,                   w których mieszczą się Kliniki, Oddziały Kliniczne, Zakłady i pracownie diagnostyczne świadczące usługi medyczne. Większość procedur medycznych wykonywanych jest                        w głównym budynku Nr 1, który umownie podzielono na VII części. Jest to wolnostojący, podpiwniczony wieloskrzydłowy obiekt o zróżnicowanej ilości kondygnacji, o dachu wysokim, wyposażonym we wszystkie niezbędne media zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych funkcji szpitala. Drugim budynkiem świadczącym usługi medyczne jest Budynek Nr 2 wolnostojący, podpiwniczony budynek o prostopadle usytuowanych względem siebie dwóch skrzydłach, dwukondygnacyjny, o dachu płaskim, wyposażonym we wszystkie niezbędne media zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych specjalizacji medycznych. Budynek Nr 2 mieści Oddział Gastroenterologiczny i Dermatologiczny oraz Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej.

Między budynkami Nr 1 i Nr 2 przebiega łącznik komunikacyjny na poziomie 1 piętra umożliwiając przewóz pacjentów, leków i materiałów medycznych.

3.1.  Dane informacyjne dotyczące budynku szpitalnego Nr 1

Dane ogólne

Rok budowy - 1942

Budynek szpitalny podpiwniczony  – część główna II i IV czterokondygnacyjna

część III i V trzykondygnacyjna

część  I, VI dwukondygnacyjna

część I i VII trzykondygnacyjna

budynek Zintegrowanych Bloków Operacyjnych czterokondygnacyjny

Układ nośny budynku – tradycyjny

Konstrukcja – murowana

Stropy między-kondygnacyjne – niepalne, masywne, żelbetowe

Dach (konstrukcja, pokrycie) – dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej = 24o, konstrukcja drewniana, kryta blachodachówką z blachy cynkowej powlekanej plastizolem.

Mury -  elementy ceramiczne, cegła grub. murów zewnętrznych 58 cm.

Schody wewnętrzne – żelbetowe z okładziną z płyt granitowych;

Schody zewnętrzne – granitowe na murach oporowych z piaskowca;

Kominy wentylacji grawitacyjnej - oryginalne – murowane na całej wysokości budynku                   z wyjściem ponad połać dachową;

Kanały wentylacji mechanicznej - nowe (2005 – 2009) – poziome i pionowe przewody                       z blachy ocynkowanej, murowane na wysokości poddasza z wyjściem ponad połać dachową

Kanały klimatyzacji - nowe (2004 – 2009) – poziome i pionowe wewnętrzne przewody                      z blachy ocynkowanej, zewnętrzne z blachy kwasoodpornej z wyjściem ponad połać dachową

Stolarka drzwiowa – PCV, aluminium zimnogięte powlekane,

Stolarka drzwiowa – stalowa dymoszczelna i ognioodporna;

Stolarka drzwiowa – stalowa o odporności ogniowej EI 30, EI 60, EI 120, EI 360;

Stolarka okienna – PCV o współczynniku przenikania ciepła k=1,1, kurtyny ognioodporne

Tynki zewnętrzne – cementowo – wapienne, 1 skrzydło budynku i 1 elewacja po termoizolacji z tynkiem strukturalnym;

Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne ;

Odprowadzenie wód opadowych – rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej                                   z odprowadzeniem do kanalizacji burzowej;

Ochrona przed niekontrolowanym osuwaniem śniegu z połaci dachowych  -  płotki śnieżne zamontowane nad okapem części III; II i IV od strony parku;

Dane przestrzenne budynku

Powierzchnia użytkowa budynku 11 190 m2

Kubatura 115 870 m3

Ilość kondygnacji naziemnych – 3 - 4

Ilość kondygnacji podziemnych - 1

Wejścia główne do budynku nr 1

- w cz. V wejście dla pacjentów wyposażone w schody i podjazd dla niepełnosprawnych 
z dobudowaną sienią ciepłą, szatnią, zespołem sanitarnym dla M, K, niepełnosprawnych, informacją dla pacjentów oraz rejestracją

- w cz. VII wejście dla pacjentów ostro dyżurujących i wypadkowych, z podjazdem dla karetek sienią ciepłą - 2 stanowiska dla karetek, salą dekontominacyjną, poczekalnią 
i pozostałymi elementami wymaganymi dla SOR.

- w cz. IV wejściem wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych dla pacjentów przyjmowanych do szpitala na planową hospitalizację, wyposażone w poczekalnię, zespół sanitarny, rejestrację przyjęć do szpitala, gabinety lekarskie i zabiegowe

Wejścia boczne (uzupełnienie do poszczególnych skrzydeł budynku nr 1)

- w cz. III nowa klatka schodowa, prowadzi do oddziału kardiochirurgii, psychiatrii

- w cz. VII nowa klatka schodowa, prowadzi do oddziału ginekologii, neurologii, SOR

- w cz. II klatka schodowa, prowadzi do endokrynologii, laryngologii i oddziału płucnego

- w cz. III klatka schodowa , prowadzi do kardiologii, OIOM, neurochirurgii, okulistyki

- w cz. VI  klatka schodowa, awaryjna

- w cz. II  klatka schodowa, awaryjna

Komunikacja pozioma i pionowa - droga ewakuacji

-   z części I budynku – klatką schodową Nr 1, 2 i 3

-   z części II budynku – klatką schodową Nr 4 i 7

-   z części III budynku – klatką schodową Nr 5 i 6

-   z części IV budynku – klatką schodową Nr 7 i 10

-   z części V budynku -  klatką schodową Nr 8 i 10.

-   z części VI budynku – klatką schodową Nr 10, 11 i 12

-   z części VII budynku – klatką schodową Nr 12 i 13

Komunikacja pionowa – lokalizacja dźwigów

-   w obrębie klatki schodowej  K 2 zlokalizowany jest dźwig kuchenny Nr D8

-   w obrębie klatki schodowej  K 4 zlokalizowany jest dźwig osobowy Nr D4

-   w obrębie klatki schodowej  K 5 zlokalizowany jest dźwig osobowy Nr D1

-   w obrębie klatki schodowej  K 7 zlokalizowany jest dźwig kuchenny Nr D5

-   w obrębie klatki schodowej  K 8 zlokalizowany jest dźwig szpitalny Nr D7

do transportu pacjentów leżących

-   w obrębie klatki schodowej  K 10 zlokalizowany jest dźwig szpitalny Nr D6

do transportu pacjentów leżących

-   w obrębie klatki schodowej  K 12 zlokalizowany jest dźwig osobowy Nr D9

-   w obrębie klatki schodowej  K 13 zlokalizowany jest dźwig szpitalny Nr D10

do transportu pacjentów leżących

Funkcja pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach

piwnice

-  pomieszczenia magazynowe, techniczne,  Apteka Szpitalna

parter

-  cz. I Klinika  Chorób Wewnętrznych: Kliniczny Oddział Endokrynologii, Pracownia Endoskopowa , Pracownia Badania Słuchu Narządu Równowagi, Pracownia Potencjałów Słuchu, Zakład Radiologii Lekarskiej i diagnostyki Obrazowej: Pracownia Tomografu Komputerowego, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia RTG Kostnego, Pracownia Kolonoskopii i Endoskopii

-  cz. II Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, Zakład Mammografii, Ośrodek Przetwarzania Informacji, pomieszczenia po Centralnej Sterylizatorni;

- cz. III Kuchnia szpitalna, pomieszczenia po pralni szpitalnej

- cz. IV Ośrodek Przetwarzania Informacji, kaplica szpitalna, Zakład Medycyny Nuklearnej, Statystyka, pomieszczenia administracyjne Komendy szpitala, kiosk, Izba Przyjęć

- cz. V  Apteka szpitala, Zakład Analityki Lekarskiej, pomieszczenia administracyjne, rejestracja szpitalna, Zakład Rehabilitacji Leczniczej z Pobytem Dziennym

- cz. VI pracownia tomografu komputerowego, gabinety lekarskie konsultacyjne Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowej i Traumatologii Narządu Ruchu, pracownia „CITO” Zakładu Analityki Lekarskiej, pomieszczenia administracyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

-  cz. VII Szpitalny Oddział Ratunkowy

1 piętro

-  cz. I Pracownia Endoskopowa, Pracownia USG, Kliniczny Oddział Otolaryngologii,                               Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Blok operacyjny Otolaryngologiczny, Blok Operacyjny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

-  cz. II Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Oddział Urologiczny

- cz. III Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów, Kliniczny                             Oddział Psychiatrii i Leczenia Stresu Bojowego

- cz. IV Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej odcinek „C” i „B”

- cz. V  Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej odcinek „A”, Pracownia Endoskopowa, odcinek                                pooperacyjny, Blok operacyjny Chirurgii Ogólnej, Blok operacyjny Klinicznego Oddziału Urologicznego, Blok operacyjny Klinicznego Oddziału Neurochirurgicznego,

- cz. VI Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowej i Traumatologii Narządu Ruchu, Blok                         Operacyjny Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowej i Traumatologii Narządu Ruchu

-  cz. VII Blok operacyjny Klinicznego Oddziału Ginekologicznego, Kliniczny Oddział                                   Ginekologiczny

2 piętro

-   cz. I Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych

-  cz. II Kliniczny Oddział Oczny, Blok Operacyjny Klinicznego Oddziału Ocznego, Ośrodek Chorób Serca: Kliniczne Oddziały  Kardiologii

- cz. III Ośrodek Chorób Serca: Kardiochirurgia,

- cz. IV Ośrodek Chorób Serca: Kliniczne Oddziały, Wzmożony Nadzór Kardiologiczny;

- cz. V  Ośrodek Chorób Serca: Kliniczne Oddziały  Kardiologii, Pracownia Hemodynamiki                i Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej i Stymulacji stałej Serca Ośrodka Chorób Serca;

-  cz. VII Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów;

3 piętro

-  cz. II  Kliniczny Oddział Oczny, Blok Operacyjny Klinicznego Oddziału Ocznego

- cz. II Ośrodek Chorób Serca: Kliniczny Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

poddasze

- cz.  I  nieużytkowe

- cz. II  przebieralnia Ośrodka Chorób Serca

- cz. III przebieralnia Kardiochirurgii, wentylatorownia Kardiochirurgii, wentylatorownia                                      Klinicznego Oddziału Psychiatrii i Leczenia Stresu Bojowego

- cz. IV przebieralnia Ośrodka Chorób Serca

- cz. V  część nieużytkowa, cześć przeznaczona na wentylatorownię i pom. Socjalne                                      Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej i Stymulacji Stałej Serca Ośrodka Chorób Serca, poddasze w obrębie klatki schodowej K 10 (cz. V) Izolowane przeciwpożarowo w pasie 8 m od ściany oddzielającej od klatki schodowej, w pozostałej części z wykonaną termoizolacją poddasza

- cz. VI wentylatorownia przebieralnia

Konstrukcja budynku Nr 1:

ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły w układzie podłużnym, stropy ceramiczne, więźba dachowa drewniana, pokryta blachodachówką,

Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

Instalacja  wody ciepłej i zimnej w rurach PP, kanalizacyjna w rurach PCV

Instalacja  centralnego ogrzewania w rurach stalowych

Instalacja  elektryczna: ogólna, przywoławcza, oświetlenia nocnego, ewakuacji,  uziemienia

Instalacja gazów medycznych

Instalacja telefoniczna

Instalacja  informatyczna

Systemu Włamania i Napadu (SWiN),

Systemu Automatycznego Powiadamiania (SAP),

Dźwig szpitalny samoobsługowy  - 3 szt.

Dźwig osobowo – towarowy, samoobsługowy - 9 szt.

Stan techniczny elewacji budynku Nr 1:

Termoizolacja – cz. III obydwie elewacje

cz. II, IV, V od strony frontu,

cz. IV, VI i VII od strony parku

pozostałe elewacje - stan tynków zły

Wyposażenie budynku w instalacje zewnętrzne:

Instalacja  sanitarna, burzowa po modernizacji

Drenaż opaskowy

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja elektryczna

Instalacja teleinformatyczna

Instalacja  odgromowa

Instalacja  gazów medycznych

Funkcja obiektu – budynku Nr 1

Główny budynek szpitalny wchodzącym w skład kompleksu zabudowań świadczących usługi medyczne, mieszczący większość specjalistycznych klinicznych oddziałów szpitalnych                     z oddaną do użytku czterokondygnacyjną rozbudową między częściami V, VI i VII mieszczącą Centralną Sterylizatornię z działem dekontaminacji, 11 sal operacyjnych i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pomieszczenia pomocnicze.

Budynek Nr 1 pełni funkcję bazy łóżkowej, operacyjnej, zabiegowej, diagnostycznej                         i laboratoryjnej.

Szpital realizuje wieloletni program termomodernizacji ogrzewanych obiektów szpitalnych polegający na przebudowie sieci ciepłowniczych, energetycznych oraz termoizolacji ścian i stropów ogrzewanych budynków. W budynkach szpitalnych w większości została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz ocieplona część elewacji Budynku Nr 1.

3.2.  Dane informacyjne dotyczące terenu zewnętrznego oraz źródeł zasilania kompleksu szpitalnego;

●   zaopatrzenie w ciepło

Ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej z ul. R. Weigla, której właścicielem jest Fortum Power and Head Polska Wrocław S.A. Rezerwowym źródłem zaopatrzenia w ciepło jest kotłownia gazowo-olejowa zlokalizowana na poziomie piwnic w cz. III bud. Nr 1.

●   instalacja centralnego ogrzewania

Budynek Nr 1 wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i zaopatrywany w ciepło z sieci ciepłowniczej.

●   zaopatrzenie w wodę pitną

Zaopatrzenie w wodę zdatną do picia z miejskiej sieci wodociągowej z ul. R. Weigla lub                 ul. Pułtuskiej, której właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław. Rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę:

- własne ujęcie ze studni głębinowej usytuowanej na terenie szpitala,

- przepływowy zbiornik retencyjny o 1-dobowym zapasie wody

- stacja uzdatniania wody z odwrócona osmozą;

●   zaopatrzenie w ciepłą wodę

Szpital zaopatrywany jest w ciepłą wodę z miejskiej sieci wodociągowej z ul. R.Weigla, której właścicielem jest Fortum Power and Head we Wrocławiu.

Rezerwowe źródło zaopatrzenia w ciepłą wodę, to własna kotłownia gazowo-olejowa zlokalizowana na poziomie piwnic w cz. III bud. Nr 1.

●    odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie ścieków szpitalnych z budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie szpitala i dalej do sieci kanalizacyjnej miejskiej w ul. R. Weigla, której właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław.

●    zaopatrzenie w energię

Kompleks Szpitalny zaopatrywany jest w energię elektryczną S/N ze złącza kablowego (zasilania podstawowego i rezerwowego) zlokalizowanego w granicy działki do stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie szpitala a następnie kablami N/N doprowadzone jest do rozdzielni głównych budynkowych. Zasilanie awaryjne stanowi agregat prądotwórczy o mocy 650kVA.

●   zaopatrzenie w gazy medyczne

Trzy zbiorniki tlenu usytuowane na terenie kompleksu szpitalnego. Na terenie zewnętrznym w obrębie zbiorników tlenu usytuowano kontenerową stację gazów medycznych                              z rozprężalnią  tlenu, która zaopatruje w gazy medyczne budynek Zintegrowanych Bloków Operacyjnych. Podtlenek azotu dla budynku Nr 1 przywożony jest i magazynowany                          w butlach.  Rozprężania podtlenku azotu  znajduje się w piwnicach budynku Nr 1 podobnie jak Stacja pomp próżniowych i jak i stacja sprężonego powietrza.

●   instalacja gazów medycznych

Budynek szpitalny Nr 1 jest wyposażony w instalację gazów medycznych: tlen, próżnię, sprężone powietrze, podtlenek azotu w zakresie wynikającym z funkcji pomieszczeń.

Teren zewnętrzny kompleksu szpitalnego jest uzbrojony, oświetlony, zagospodarowany drogami wewnętrznymi komunikacji kołowej, przeciwpożarowej, ciągami pieszymi, placami postojowymi dla samochodów osobowych, terenami zielonymi.

Wjazd na teren szpitala jest kontrolowany i odbywa się:

  - od strony północnej z ul. R. Weigla:

- drogą wewnętrzną na parking samochodów osobowych

- przez bramę główną drogą wewnętrzną przy budynku Nr 36 Polikliniki na teren szpitala dla samochodów uprzywilejowanych, dostawczych lub zgłoszonych na wartownię za pośrednictwem Sekcji Gospodarki Nieruchomościami w Pionie Logistyki Szpitala;

  - od strony zachodniej z ul. Pułtuskiej

- przy wartowni droga wewnętrzną wydzieloną tylko dla karetek Pogotowia Ratunkowego do sieni ciepłej przyległej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowanego w części VII budynku Nr 1

- przy wartowni na wydzielony teren Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego;

Od strony południowej elewacji budynku szpitalnego Nr 1 na całej jego długości rozciąga się park szpitalny poddany rewitalizacji w 2007r. oddzielony od budynku pasem zieleni i drogą pożarową biegnącą w kierunku Szpitalnego Oddziału. Prostopadle do niej zlokalizowany jest odcinek łączący z lądowiskiem dla śmigłowców i stanowi najkrótszą drogę dowozu pacjentów na Oddział Ratunkowy.

Na wysokości części tj. VI i VII budynku Nr 1 od strony południowej w części parkowej znajdują się studnie głębinowe i zbiornik wody pitnej stanowiący rezerwowe zaopatrzenie szpitala w wodę do celów użytkowych połączony rurociągiem ze stacją uzdatniania wody mieszczącą się w Budynku Nr 12.

Główny budynek szpitala w rzucie poziomym stanowi wieloskrzydłowy obiekt                    z częściami prostopadle usytuowanymi względem siebie. Części: I, III, V i VII skierowane są w kierunku północnym w stronę  głównego wjazdu na teren szpitala. Część I i II, IV, (środkowa-czterokondygnacyjna) oraz VI stanowią najdłuższą w linii prostej - część budynku. Między skrzydłami budynku części I, II i III oraz V, VI i VII zlokalizowane są oświetlone                  i zadrzewione wewnętrzne dziedzińce zagospodarowane ciągami komunikacyjnymi.                        W obrębie części V, VI i VII, zlokalizowano nowy budynek Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, do północnej elewacji przylega w/w wewnętrzny silnie uzbrojony, zadrzewiony teren, a od strony południowej w części parkowej zlokalizowana jest studnia głębinowa, zbiornik rezerwowy wody pitnej, droga pożarowa będąca jednocześnie wjazdem dla karetek RP do sieni ciepłej Szpitalnego Pogotowia Ratunkowego.

B.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część projektowa

Zakres rzeczowy obejmuje wszystkie czynności zmierzające do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której nastąpi realizacja planowanego zakresu rzeczowego polegającego na całkowitej przebudowie powierzchni obecnie  funkcjonujących jako zespół sal operacyjnych z pomieszczeniami towarzyszącymi z docelowym umiejscowieniem w nich Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wchodzącego w skład Kliniki Chirurgicznej;

Zakres zmian funkcjonalnych pomieszczeń wynika ze zmiany sposobu użytkowania.

Przewiduje się ingerencję w istniejący układ statyczno – konstrukcyjny:

- przebicia w ścianach wewnętrznych, w celu wykonania otworów drzwiowych                         z dostosowaniem do nowego podziału funkcjonalno-przestrzennego.

- przebicia w ścianach i stropach, w celu przeprowadzenia instalacji i kanałów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

-  dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej klatek schodowych: znajdującej się na styku skrzydeł cz. V budynku oznaczonej symbolem K8 i klatki na końcu części V - K9.

Powierzchnia skrzydła budynku w którym na 1 piętrze mieściły się bloki Operacyjne wynosi 528,87 m2, w tym komunikacja 118,63 m2, a więc po jej odjęciu pozostaje 410,24 m2 do zagospodarowania.

Planowany program funkcjonalno-przestrzenny Oddziału Chirurgii Naczyniowej wpisujący się w powierzchnię przeznaczoną do przebudowy, to:

| l.p. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sale chorych na łączną ilość 10 łóżek, Przy założeniu utworzenia: - 2-łóżkowych sal chorych (pokoje po min. 14 m2) – 5 szt. = 70 m2 - z węzłem sanitarnym (min. pow. po 4,5 m2) – 5 szt. = 22,5 m2 | 70 22,5 |
| 2 | Sale Intensywnej Opieki Medycznej na łączną ilość 8 stanowisk (OIOM) (przyjęto 16,0 m2 na 1 stanowisko) | 128 |
|  | Dyżurka pielęgniarska w pomieszczeniu ; | 15 |
| 3 | Gabinet zabiegowy | 20 |
| 4 | Gabinet konsultacyjny i badań USG | 20 |
| 5 | Gabinet kierownika oddziału z sekretariatem | 30 (15+15) |
| 6 | Gabinet lekarski/sala odpraw | 30 |
| 7 | Dyżurka lekarska | 15 |
| 7 | Gabinet pielęgniarki oddziałowej | 12 |
| 8 | Pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla pacjentów | 30 (2x15) |
| 9 | Pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla personelu | 15 (2x7,5) |
| 10 | Pomieszczenie socjalne dla personelu | 12 |
| 11 | Pomieszczenie gospodarcze | 10 |
| 12 | magazyn bielizny brudnej | 10 |
| 13 | brudownik ze śluzą, z maceratorem basenów i pampersów | 15 |
| pomieszczenia do wspólnego użytkowania wchodzące w skład Kliniki Chirurgicznej |
| 14 | Pokój fizjoterapeutów ze stanowiskiem pracy biurowej i aneksem socjalnym | 25 |
| 15 | Sala ćwiczeń do rehabilitacji pacjentów po zabiegach chirurgicznych wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny ze schowkiem na wózki, chodziki, kule itp. | 30 |
|  | Razem | 509,5 m2 |

509,5 m2 – 410,24 m2 = 99,26 m2 – wynosi brakujący metraż;

Zakłada się, że planowany program będzie możliwy do wpisania w istniejącą przestrzeń przez pomniejszenie powierzchni poszczególnych pomieszczeń oraz stworzenie innego układu niż istniejący dostosowany do wymogów bloku operacyjnego.

W trakcie opracowywania koncepcji programowo-przestrzennej należy wziąć pod uwagę i w miarę możliwości uwzględnić, lokalizację Sali diagnostyczno–zabiegowej                            z możliwością wykonywania prostych badań angiograficznych za pomocą istniejącego angografu przewoźnego.

Należy zaprojektować oraz wyspecyfikować wyposażenie wszystkich pomieszczeń w sprzęt medyczny, meblowy, gospodarczy AGD i RTV.

Szpital realizuje wieloletni program termomodernizacji ogrzewanych obiektów szpitalnych. W budynku szpitalnych Nr 1 w większości została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz ocieplona część elewacji Budynku Nr 1. Planowana przebudowa 1 piętra  części V skrzydła budynku  umożliwi wykonanie wymiany stolarki okiennej na nową dostosowaną do podziału funkcjonalnego  oraz spełniającą wymagania  izolacyjności cieplnej, akustycznej, szczelności oraz zabezpieczenia przed nadmierną emisją światła w okresie letnim oraz wykonanie remontu elewacji oraz ocieplenie ścian, co poprawi termoizolacyjność przegród zewnętrznych. Dla ogrzewanych budynków szpitalnych wykonano Audyty energetyczne, które określają technologię  i grubość warstwy izolacyjnej. Zostaną one udostępnione na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wykonanie izolacji termicznej ścian głównego budynku szpitalnego drugiego odcinka części V tj. elewacji południowo- i północno wschodniej z nawiązaniem technologicznym i kolorystycznym do elewacji północnej cz. II i IV Bud Nr 1

Zakres opracowania winien obejmować teren zewnętrzny w zakresie budowy przyłączy instalacyjnych i urządzeń technicznych, ogrodzonych terenów wokół agregatów chłodniczych na fundamentach oraz innych sieci uzbrojenia terenu.

- Podstawy formalno – prawne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.z 2013 r. 1129 t.j.),

- Ustawa z dn 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. 2017.519 t.j.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U 2017.1332 t.j.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.           w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca  2009 r.   w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r Nr 124 poz. 1030.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007.143.1002),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j.)

- Inwentaryzacja wykonana we własnym zakresie.

- Rozporządzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012 r (Dz.U.2012.739), w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego działalność leczniczą;

II.   Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi Projekt Budowlany przebudowy pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej, Projekt Zagospodarowania Terenu w niezbędnym zakresie, Projekt Budowlany termoizolacji części V budynku Nr 1, branżowe Projekty Wykonawcze, Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, w tym w trakcie dostawy i montażu wyposażenia pomieszczeń w sprzęt meblowo – gospodarczy.

W zakres wchodzą poniższe czynności i opracowania:

1. Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń przeznaczonych na oddział, klatek schodowych K9 i K8 objętych dostosowaniem do spełniania wymogów pionowej drogi ewakuacji z piętra, poddasza w zakresie możliwości wydzielenia pomieszczenia wentylatorowi, pomieszczenia technicznego na poziomie piwnic, w którym przewiduje się wymianę UPS. Ponadto otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia w zakresie związanym z lokalizacją urządzeń wytwarzania chłodu.

2. Ocena techniczna konstrukcji części V budynku nr 1 w niezbędnym zakresie - przeprowadzenie analizy konstrukcji i istniejącego stanu technicznego elementów nośnych           w zakresie przedmiotu opracowania, w celu oceny możliwości zmiany programu funkcjonalnego pomieszczeń po bloku operacyjnym, a dostosowanego do potrzeb oddziału.

3. „Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna” oddziału i pomieszczeń pomocniczych pod kątem wskazania lokalizacji np. wentylatorowi, pomieszczeń technicznych oraz lokalizacji elementów zewnętrznych;

4. Projekt budowlany obejmujący przedmiot zamówienia zawierający projekt zagospodarowania terenu w niezbędnym zakresie oraz projekt izolacji termicznej (trzech) ścian  głównego budynku szpitalnego części V.

5. Projekty wykonawcze wszystkich branż obejmujące również technologię medyczną, aranżację wnętrz w zakresie wyposażenia pomieszczeń w sprzęt: medyczny, meblowo – gospodarczy, zagospodarowanie terenu, termoizolację elewacji,

6.  Opracowanie Zestawienia efektów rzeczowych zamierzenia (książka pomieszczeń)

Zestawienie efektu zadania inwestycyjnego w ujęciu tabelarycznym z podaniem nazwy i nr pomieszczenia, jego funkcji projektowanej, sposobu wykończenia powierzchni poziomych                   i pionowych, wyposażenia w media i ich parametry;

7. Opracowanie kosztorysów inwestorskich (KI)  metodą kalkulacji uproszczonej (KI up)                 i metodą kalkulacji szczegółowej (KI sz), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym z podziałem na branże odrębnie dla:

-  odrębnie dla obiektów kubaturowych

-  izolacji termicznej trzech elewacji budynku Nr 1

-  elementów zagospodarowania terenu,

8.   Opracowanie przedmiarów robót budowlanych (PRB) z podziałem na branże odrębnie dla:

- obiektów kubaturowych

- izolacji termicznej budynku Nr 1

- elementów zagospodarowania terenu

9.   Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót (STWiOR)

- budowlanych i branżowych wewnętrznych

- budowlanych i branżowych zagospodarowania terenu

- wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia w sprzęt meblowo-gospodarczy

10. Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) opracowane zgodnie z Decyzją MON 347/MON (ZKZ MON) z dnia 17.11.2004r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych Rozdział 3 § 7.

11.  Uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Budowlany i udzielającej Inwestorowi pozwolenia na budowę;

III.  Czynności przygotowawcze

1. w zakresie sporządzenia opracowań wstępnych Wykonawca:

1.1. zinwentaryzuje wszystkie pomieszczenia, elementy wewnętrzne i zewnętrzne związane z przedmiotem zamówienia;

1.2. uzyska z Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu przy ul Obornickiej 158,  mapę do celów opiniodawczych i aktualną mapę do celów projektowych;

1.3. przeprowadzi analizę stanu technicznego istniejącego budynku szpitala pod kątem możliwości wprowadzenia planowanych zmian (wykonania przebudowy): fundamentów, ścian fundamentowych, ścian nośnych stropów między-kondygnacyjnych na poziomach powiązań komunikacji poziomej z klatkami schodowymi;

2. w zakresie „koncepcji funkcjonalno-przestrzennej”

Wykonawca opracuje „koncepcję funkcjonalno-przestrzenną” zawierającą planowany program funkcjonalno-przestrzenny Oddziału Chirurgii Naczyniowej wpisujący się                           w powierzchnię przeznaczoną do przebudowy opisaną w ust. „B”, którą uzgodni i uzyska pisemną akceptację przyszłych użytkowników: Kierownika Kliniki Chirurgicznej                          lub uprawnionego przez Kierownika Kliniki - personelu, a kopię pisemnego potwierdzenia akceptacji „Koncepcji…” złoży w Dziale Inwestycji u Z-cy Kierownika ds. Planowania pok. Nr 11 – Logistyka bud 44, 4 WSKzP SP ZOZ, , co warunkuje przystąpienie do dalszego etapu projektowego;

IV.  Skład i zawartość dokumentacji

Wykonawca uwzględni wykonanie prac projektowych z poniższymi składowymi:

1. „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna” w powiązaniu z obszarem Kliniki Chirurgicznej powinna zawierać zblokowane funkcje pomieszczeń na kondygnacji przeznaczonej do przebudowy, wskazanie lokalizacji pomieszczeń technicznych typu wentylatorownia, pomieszczenia UPS i inne niezbędna do funkcjonowania Oddziału, lokalizacje agregatów chłodu w powiązaniu z istniejącym układem dróg wewnętrznych na terenie kompleksu szpitalnego;

2.  Projekt/y Budowlany/e odrębnie dla obiektu kubaturowego i odrębnie dla termoizolacji;

3.  Projekty Wykonawcze branżowe w tym:

a. architektura

b. konstrukcja

c. technologia medyczna

d. sufity podwieszane

e. aranżacja wnętrz w zakresie wyposażenia pomieszczeń w sprzęt:

- meblowo - gospodarczy

- technologii medycznej

f.  projekty branżowe instalacyjne:

instalacja wodna i kanalizacyjna,

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja gazów medycznych

wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i klimatyzacja

ciepła technologicznego, chłodnicza, zewnętrzna sieć chłodnicza

instalacja: sieci informatycznej, instalacji dedykowanej, telefoniczna, RTV,

instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego aparatury i sprzętu medycznego, sterowniczej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, uziemień, gniazd, ochrony od  porażeń, wezwań, ewakuacji, instalacji ppoż, elektrycznych wyłączników przeciwpożarowych, systemu IT, kontroli dostępu, system rejestracji czasu pracy, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, Systemu interkomowy, Systemu kamer nadzorujących pacjenta w salach OIOM, system sygnalizacji pożaru (Specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych).

Dla wyżej wymienionych instalacji, obecnie w kompleksie szpitalnym funkcjonuje system SMS (system zarządzania bezpieczeństwem). Funkcjonujący system oparty jest na bazie iProtect. Ze względu na unifikację rozwiązań należy zaprojektować wyżej wymienione instalacje zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w kompleksie.

A dodatkowo:

Systemu telefonii VoIP wg wytycznych Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI);

Infrastruktury teleinformatycznej (wg wytycznych OPI);

Systemu sygnalizacji gazów medycznych (wg wytycznych Sekcji Sprzętu Medycznego);

Systemu przywoławczego – system cyfrowy.

Monitoringu wizyjnego sal intensywnego nadzoru wyposażyć w kamery i rejestrator CCTV i stanowisko dozoru.

Monitoringu wizyjnego obiektu i kontroli dostępu umożliwiającego połączenie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem iProtect firmy C&Ci wymagane licencje.

Projekt WiFi na podstawie istniejących pomiarów (w nowym budynku symulacji )w technologii umożliwiającej połączenie AP z Aruba AirWave.

Aktywnego sprzętu sieciowego umożliwiającego połączenie z Aruba AirWave.

g.  projekt izolacji termicznej ścian głównego budynku szpitalnego części V z nawiązaniem technologicznym i kolorystycznym do elewacji północnej cz. II i IV Budynku Nr 1

h.  projekt zagospodarowania terenu obejmujący  budowę urządzeń budowlanych: przyłączy instalacyjnych i urządzeń technicznych np. agregatów chłodniczych,

i. przedmiary robót z podziałem na branże odrębnie dla:

-  obiektu kubaturowego

-  izolacji termicznej części elewacji budynku Nr 1

-  elementów zagospodarowania terenu

j. kosztorysy inwestorskie wykonane metodą:

- kalkulacji uproszczonej

- kalkulacji szczegółowej

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym w rozbiciu na koszty branż i z podziałem na odrębne kosztorysy :

-  obiektów kubaturowych z podziałem na branże

-  izolacji termicznej budynku Nr 1

-  elementów zagospodarowania terenu z podziałem na branże

f. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót:

- budowlanych i branżowych wewnętrznych

- budowlanych i branżowych zagospodarowania terenu

- wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia w sprzęt medyczny            i  meblowo-gospodarczy

g.  Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) opracowane zgodnie z Decyzją MON 347/MON

z   dnia 17.11.2004r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów

rzeczowych Rozdział 3 § 7

h.  Zestawienie efektu zadania inwestycyjnego w ujęciu tabelarycznym z podaniem nazwy pomieszczenia, jego funkcji projektowanej, sposobu wykończenia powierzchni poziomych

i pionowych, wyposażenia w media i ich parametry w rozbiciu na poszczególne kondygnacje;

5.    Potrzeby i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące funkcje:

- pokazywać ostateczne rozwiązania projektowe dla wszystkich pomieszczeń łącznie                 z ich wyposażeniem na kondygnacji przeznaczonej do przebudowy, rozwiązania projektowe niezbędnych pomieszczeń pomocniczych (poddasze, piwnice), w których usytuowane zostaną urządzenia techniczne obsługujące oddział, rozwiązania projektowe klatek schodowych K8 i K9 pod względem dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej, rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu            w niezbędnym zakresie, rozwiązania projektowe termoizolacji trzech elewacji części V  budynku Nr 1, na podstawie których wykonana zostanie realizacja robót.

- zawierać finalne (ostateczne) rysunki (dla budynków i budowli w skali 1:100 lub 1:50), przedstawiające rzuty, przekroje, profile, rozwinięcia i widoki wykonane                  w skali pozwalającej na jednoznaczne odczytanie sposobu zastosowania wyrobów                  i ich wymiarów – dla obliczenia ilości robót w dostosowaniu do przyjętych jednostek przedmiarowych jak: mb, m2, m3, średnica itp. oraz schematy, wykazy, zestawienia                i opisy pozwalające na ustalenie ilości szt. elementów, kompletów wyrobów i ich wymaganych parametrów, aby określone zostały wszystkie dostawy wymagające wmontowania w ramach robót budowlanych lub dostaw wyposażenia ruchomego, jeżeli takie dostawy maja być objęte umową,

- pozwalać na sporządzanie przedmiaru robót o takim stopniu zaufania, że jest on kompletny i nie wystąpi nie akceptowalna ilość robót dodatkowych,

- ewentualnie wskazywać roboty, których wykonanie można dopuścić według propozycji wykonawcy (zamówienia wariantowe) z określeniem dla nich wymagań                  i warunków wykonania, aby zachowany był oczekiwany poziom spełnienia przez obiekt budowlany wymagań podstawowych i użytkowych,

6.  Zawartość dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi zawierać co najmniej następujące elementy:

6.1. Wybrane z projektu budowlanego, zatwierdzonego w ramach decyzji pozwolenia na budowę, rysunki i opisy, które jako zatwierdzone pozostają dalej aktualne i obowiązujące,                          a w szczególności:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu (rysunek planu), przedstawiający usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego i wszystkie inne zmiany                        w zagospodarowaniu,

- rzuty, przekroje, widoki, profile i schematy oraz inne rysunki,

- dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń projektu budowlanego, w tym pozwolenie na budowę, w których zawarte zostały warunki i wymagania dotyczące sposobu wykonywania robót budowlanych.

6.2. Projekty wykonawcze albo rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe wynikające z projektu zagospodarowania działki lub terenu, w szczególności dotyczące:

- przygotowania terenu pod budowę,

- innych robót związanych z terenem i jego urządzeniem.

6.3. Rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe obiektów wchodzących                   w skład przedsięwzięcia budowlanego, zawartych w projekcie budowlanym, wykonane                   w skali co najmniej 1:100 lub 1:50 ze wszystkimi wymiarami i rozstrzygnięciami materiałowymi niezbędnymi do sporządzenia przedmiaru robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, jak:

- rysunki rzutów, przekrojów i widoków kondygnacji, fundamentów elementów zewnętrznych i dachu,

- projekty konstrukcyjne słupów, stropów, schodów, dachu i innych elementów konstrukcyjnych w obiekcie,

- wykazy stolarki okiennej i drzwi, elementów ślusarskich i innych wbudowywanych,                   z określeniem ich parametrów istotnych dla wyceny,

- rysunki lub opisy dotyczące elewacji obiektu, określające rodzaj materiału, sposób wykonania i ilość tych robót,

- projekty albo rysunki lub schematy i opisy poszczególnych instalacji występujących                 w obiekcie budowlanym z określeniem materiału, średnic przewodów i ich długości, zaworów i przyborów oraz urządzeń wyposażenia warunkujących funkcjonowanie tych instalacji,

- wykazy (książka) wykończenia i wyposażenia pomieszczeń z określeniem rodzaju                  i materiałów sufitów, ścian, podłóg i podaniem ich powierzchni oraz wyszczególnieniem wyposażenia oraz montowanych urządzeń mechanicznych;

- projekty albo rysunki lub opisy związane z ochroną środowiska, ochroną antykorozyjną, ochroną cieplną itp.

7.  Układ i forma projektu wykonawczego:

Projekt wykonawczy, czyli rysunki i opisy wchodzące w jego skład powinny być prezentowane w komplecie, posiadać kartę tytułową i spis rysunków, projektów i zestawień wchodzących w dane opracowanie.

Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,

- nazwę zamierzenia budowlanego i adres miejsca wykonywania robót budowlanych oraz, stosownie do zakresu robot objętych przedmiotem zamówienia, kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), właściwy dla przedmiotu zamówienia,

- imiona i nazwiska osób sporządzających dokumentację projektową,

- nazwę firmy lub osoby sporządzającej dokumentację projektową i jej adres,

- datę sporządzania dokumentacji projektowej.

- Wszystkie rysunki i opisy powinny być wzajemnie skoordynowane merytorycznie                 i podpisane przez projektanta i sprawdzającego, legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności oraz być oznaczone numerem identyfikacyjnym, który jako identyfikator powinien być przywoływany                                w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych. Ponadto każdy rysunek powinien posiadać metrykę (tabelkę) spełniającą wymagania określone                                  w rozporządzeniu w Dzienniku Ustaw 2012 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowania projektowe                     i opisowe, opisujące przedmiot zamówienia na roboty budowlane, tzn. rysunki, specyfikacje techniczne i przedmiar lub wykaz robót, powinny być wzajemnie spójne                   i skoordynowane pod względem technicznym, a nie powinny być ze sobą sprzeczne. Wszystkie zbiorcze rysunki w poszczególnych branżach muszą być podpisane przez koordynatora całego projektu, ze stwierdzeniem o wzajemnym ich uzgodnieniu.

8.  Projekt wykonawczy ma obejmować:

- Projekt lub rysunki wykonawcze związane z zagospodarowaniem działki lub terenu, jak:

- rysunki lub projekty związane z przebudową uzbrojenia podziemnego kolidującego

z elementami zewnętrznymi (agregat chłodu),

- projekty lub rysunki wykonawcze sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,

elektrycznej, odgromowej, oświetleniowej i innych przewidzianych w projekcie

zagospodarowania terenu,

- projekt lub rysunki wykonawcze ciągów pieszych, dróg (z odwodnieniem) i innej komunikacji o ile taka będzie wymagana,

- Projekt architektoniczno-budowlany lub rysunki wykonawcze obiektu przewidzianego do przebudowy, jak:

- projekty architektoniczne lub rysunki wykonawcze części obiektu, obejmujące co najmniej: rzuty, przekroje, dach i elewacje oraz wykazy: stolarki, ślusarki, wykończenia i wyposażenia pomieszczeń oraz projekty detali architektonicznych                     i projekt wnętrz wybranych pomieszczeń, projekty aranżacji pomieszczeń itd.,

- projekt konstrukcyjny lub rysunki wykonawcze do projektów konstrukcji obiektów, obejmujące:

º projekty konstrukcyjne fundamentów i izolacji przeciwwodnej,

º projekty elementów konstrukcji podstawowej oraz innych elementów nośnych,

º projekty samodzielnych elementów konstrukcji, jak: fundamenty pod maszyny

i urządzenia technologiczne wraz z zabezpieczeniem

º  projekty konstrukcji wsporczych tymczasowych, nośnych, orurowania i inne

związane z technologią podstawową, transportu, magazynowania,

º  ewentualnie projekty montażu elementów konstrukcyjnych, ociepleń, elewacji,

stolarki, ślusarki, itp.

- projekty wyposażenia technologicznego, w których są zawarte wymagania dotyczące wykonania robót, jeżeli takie wyposażenie występuje w obiekcie,

- projekty wykonawcze instalacji występujących w obiekcie:

º projekty wykonawcze kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej,

º projekty instalacji przeciwpożarowych wodnych lub innych,

º projekty instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

º projekty związane z odzyskiem ciepła odpadowego,

º projekty wykonawcze wentylacji i klimatyzacji,

º projekty zapewniające pozyskanie chłodu dla klimatyzacji,

º projekty zabezpieczeń akustycznych w instalacjach,

º projekty wykonawcze rozdzielni głównej i rozdzielni oddziałowych,

º projekty instalacji elektroenergetycznych:

- instalacje siły,

- instalacje technologiczne,

- instalacje oświetlenia ogólnego,

- instalacje oświetlenia dozorowego,

- instalacje oświetlenia bezpieczeństwa,

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacje oświetlenia miejscowego,

- instalacje oświetlenia zewnętrznego i znaków,

- instalacje automatyki, sterowania i sygnalizacji niezbędne dla instalacji wymienionych powyżej,

-      inne niezbędne,

- projekty wykonawcze instalacji teletechnicznych, tj.:

º   instalacji sieci abonenckiej,

º   rozgłaszania przewodowego,

- instalacji sygnalizacji pożaru,

- instalacji alarmowej, włamania i napadu,

- instalacji sieci komputerowej,

- instalacji telewizji kablowej,

- instalacji zarządzania eksploatacją obiektu,

- instalacji przyzywowej,

- instalacji videodomofonowej,

- inne niezbędne.

- Różne projekty i opracowania

- projekty zabezpieczeń antykorozyjnych, antywibracyjnych, ochrony przed hałasem i innych działań  ochronnych, w tym związanych z ochroną środowiska,

- projekty montażu urządzeń i/lub ich podłączenia  do sieci instalacji w poszczególnych obiektach,  jeżeli DTR w tym zakresie nie są wystarczające,

- projekty rozruchu procesu technologicznego, ewentualnie instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem,

- instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem.

Założenia do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać:

1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

2. w oparciu o dokumentację projektową

3.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą zawierać zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, zakresu sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w rozbiciu na wszystkie branże.

  - Specyfikację techniczną wykonania, dostawy, montażu i warunków  i odbioru wyposażenia wykonać zgodnie z  wytycznymi technologa Wykonawcy dokumentacji projektowej.

10.   Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania dokumentacji projektowej

Przed złożeniem Wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dokumentacja winna być zaopiniowana przez jednostki uprawnione w zakresie:

- sanitarnym  - Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej  50-981 Wrocław,  ul. Weigla 5

- ochrony ppoż - rzeczoznawcę bezpieczeństwa pożarowego.

- bezpieczeństwa i higieny pracy - rzeczoznawca  bhp;  Główny Specjalista ds. BHP               4 WSKzP w/m

- użytkownika bezpośredniego - Kierownik Kliniki Chirurgicznej;

Wykonawca dokumentacji projektowej na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Komendanta Szpitala w imieniu Inwestora – 4 WSKzP SP ZPZ we Wrocławiu ma uzyskać zatwierdzenie Projektu Budowlanego Decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Wrocław Plac Powstańców Warszawy 1. Pozwolenie na budowę stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane zadanie objęte uzyskanym pozwoleniem na budowę.

## V.  Wytyczne projektowe: branżowe, techniczne,

## technologiczne i wymogi szczegółowe

- w zakresie ogólnym

1.  Przebudowywane, modernizowane pomieszczenia muszą spełniać wymagania określone          w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 739).

2.  W projekcie budowlanym należy zamieścić wyliczenia dla projektowej charakterystyki energetycznej budynku obliczone zgodnie z art. 15 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dn. 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1200 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dn. 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 376, z późn. zm.)

3.  W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie w stolarce okiennej należy przewidzieć nawiewniki higrosterowne lub ręczne.

4. Materiał wykończeniowy elewacji oraz proporcje elementów budowlanych: stolarki, gzymsów i pilastrów, zadaszeń nad wejściami powinny harmonizować z elewacjami budynku szpitalnego i pozostałej zabudowy kompleksu.

5.  Wielkości otworów drzwiowych i okiennych, podziały w stolarce okiennej dostosować do podziałów w istniejących oknach.

6. Pionowe przewody instalacji odgromowej w peszlach ukrytych w szachtach wewnętrznych.

7. Przewidzieć wymianę istniejących okien na okna o profilach wielokomorowych PCV                       i istniejące drzwi na aluminiowe powlekane w zakresie wynikającym z dostosowania pomieszczeń do zmienionej funkcji. Drzwi zewnętrzne na klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych winny spełniać wymogi przeciwpożarowe.

8. W zakresie termoizolacji ścian przewidzieć:

- wymianę orynnowania i rur spustowych na system z blachy tytanowo-cynkowej.

- rury spustowe w szachtach wewnętrznych;

- orynnowanie ułożone na gzymsach z nawiązaniem do istniejącego pasa wieńczącego ściany zewnętrzne w pasie podokapowym..

- wymianę instalacji odgromowej

- w zakresie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

Projektowana  przebudowa powinna zapewnić niskie koszty utrzymania obiektu m.in. poprzez zastosowanie wysokiej izolacyjności przegród budowlanych.

Minimalna izolacyjność przegród:

- ściany zewnętrzne o wsp. U = 0,23 W/m2K

- okna i drzwi zewnętrzne pcv , lub aluminiowe k = 1,1 W/m2K

- w zakresie gospodarowania odpadami do utylizacji – materiały

medyczne i odpady medyczne

Gromadzenie odpadów powstających na oddziale można podzielić na wewnątrz

i poza obiektowy.

W grupie pierwszej znajdują się wszystkie miejsca  bezpośredniego  powstawania danego odpadu, przy czym miejsce jego gromadzenia należy zaprojektować i zharmonizować z ogólną organizacją danego obszaru.

Organizacja punktów gromadzenia wewnątrz-obiektowego:

System wewnątrz-obiektowy nie może się ograniczać do pojedynczego obiektu, wręcz powinien dotyczyć całego szpitala.

Ważnym zadaniem jest organizacja  miejsc gromadzenia odpadów i wytyczenie dróg transportu, aby nie zachodziła kolizja z podstawowymi funkcjami jednostek.

Transport odpadów z miejsc powstawania do miejsca gromadzenia  powinien odbywać się ściśle oznakowanymi i wytyczonymi trasami przy uwzględnieniu nie kolizyjności z drogami transportu leków, żywności, bielizny i innych środków wspomagających pracę służb medycznych.

Miejsce składowania na odpadów na oddziałach powinno być w specjalnie przeznaczonych pomieszczeniach. W przypadku braku takiej możliwości wydzielona część  pomieszczenia powinno być oddzielone od pozostałej części pomieszczenia progiem wodoszczelnym oraz podłoga ze spadkiem  w kierunku kratki ściekowej połączonej za specjalnym zbiornikiem gromadzenia ewentualnych odcieków.

Miejsce do gromadzenia odpadów powinno spełniać następujące kryteria:

- Ściany i podłoga powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych                           i umożliwiających dezynfekcję

- Posiadać zawór ze złączką do węża z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą oraz wpust podłogowy,

- Posiadać wentylację

- Pomieszczenie powinno być podzielone na cześć brudną, gdzie wykonuje się mycie i dezynfekcję oraz  „czysta”  - służącą do przechowywania czystych materiałów.

Zużyty materiał oraz brudne narzędzia, bielizna i odpady pooperacyjne powinny być ewakuowane w pojemnikach w odpowiednich warunkach czasowo przechowywane przed ekspedycją poza obiekt w przystosowanych pomieszczeniach poza oddziałem. Odpady medyczne czasowo przechowywane na miejscu w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu powinny być wywożone i utylizowane przez autoryzowane firmy posiadające odpowiednie pozwolenia.

Sprzęt do gromadzenia odpadów z atestem: stelaże otwierane nożnie na grupy odpadów                         (medyczne, komunalno- podobne, specjalne), wózki transportowe ręczne ( ze szczelnie zamkniętym otworem na dnie, ułatwiającym mycie i dezynfekcję)

Organizacja punktów gromadzenia zewnątrz-obiektowa musi być skorelowana                              z istniejącym odbiorem odpadów.

W podpiwniczeniu należy przewidzieć pomieszczenie gromadzenia odpadków, stąd                       w odpowiednio oznakowanych pojemnikach odpady oraz brudna bielizna odbierane byłyby przez wyspecjalizowaną firmę świadczącą usługi dla szpitala.

Przewidzieć wykonanie adaptacji pomieszczenia piwnicznego w bud cz. V nr. pom. ( - 1134 )                             o powierzchni 4,80 m x 4,90m tj. 23,52m2, na pomieszczenie czasowego przechowywania odpadów medycznych i komunalnych w zakresie:

- wykonanie posadzki  zmywalnej ( sugerowane płytki ceramiczne ),

- wykonanie pokrycia ścian materiałem zmywalnym ( sugerowane płytki ceramiczne ),

- wykonanie odpływu w posadzce,

- wykonanie podejścia wodnego z zaworem czerpalnym wraz z zainstalowanym zlewozmywakiem z blachy nierdzewnej,

- wykonanie nowego okna podawczego do transportu odpadów medycznych wraz z podejściem utwardzenia terenu na zewnątrz okna,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie wentylacji wymuszonej w pomieszczeniu,

- zabudowa istniejących (  rur ) instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

- w zakresie PPOŻ – wytyczne projektowe z dn. 22 stycznia 2017 r. - SPECJALISTA ds. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO                        mgr inż. Łukasz Winkowski

# Wytyczne projektowe /dot.: przebudowy pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej (zadanie nr 91572). /

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117), postanowienia Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. przedstawiam nw. wytyczne projektowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Projektowanie przebudowy powinno być zgodne z aktualnymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej oraz powinno uwzględniać program poprawy bezpieczeństwa pożarowego oparty o posiadany projekt systemu sygnalizacji pożarowej oraz postanowienia ekspertyz technicznych rzeczoznawców do spraw budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczących budynku nr 1. Dokumentacja projektowa powinna zostać uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Klasa pożarowa budynku – „B”.

- Klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku.

- główna konstrukcja nośna  R 120,

- konstrukcja dachu  R 30,

- stropy REI 60,

- ściany zewnętrzne EI 60,

- ściany wewnętrzne EI 30,

- przekrycie dachu RE 30.

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

- Konstrukcję dachu zaimpregnować środkami ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

- Strych wydzielić pożarowo od budynku przegrodami o klasie odporności ogniowej REI 120 i zamykać drzwiami EI 60.

- W częściach użytkowych poddasza zabezpieczenie konstrukcji dachu (więźby dachowej) obudową systemową, na bazie np. płyt kartonowo-gipsowych, gwarantująca zapewnienie klasy odporności ogniowej konstrukcji dachu nie mniejszą niż R 60 (system obudowy EI 60).

- Wykonanie oddzielnie pokrycia dachu od przestrzeni użytkowych poddasza obudową ognioodporną systemową, na bazie np. płyt kartonowo-gipsowych, gwarantująca zapewnienie klasy odporności ogniowej nie mniejszą niż EI 60.

- Klatkę schodową nr 8 oraz nr 9 obudować w klasie odporności ogniowej REI 60, zamykać drzwiami EI30 i wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

- Zastosować hydranty 25 z wężem półsztywnym.

- Wszelkie przepusty instalacyjne należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej perforowanego elementu budynku.

- Przewody wentylacyjne, w płaszczyźnie stropu, należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające klasy odporności ogniowej EI 60 wyposażone w wyzwalacze termiczne oraz posiadające możliwość uruchamiania przez instalację sygnalizacyjno-alarmową. W związku z wyposażeniem w przyszłości budynku szpitala w system sygnalizacji pożarowej należy przewidzieć klapy posiadające możliwość wysterowania z takiego systemu jak również posiadające możliwość autonomicznego zamknięcia po przekroczeniu określonej temperatury.

- Zaprojektować linie dozorowe i rozgłoszeniowe systemu sygnalizacji pożarowej.

- Drogi komunikacji ogólnej służące ewakuacji oraz pomieszczenia oświetlone wyłącznie światłem sztucznym należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

- Drzwi na przebiegu dróg ewakuacji wyposażone w systemy kontroli dostępu powinny posiadać możliwość ręcznego otwierania awaryjnego. Otwieranie awaryjne realizowane za pomocą zwalniaka – przycisk ręcznego uruchomienia. System awaryjnego otwierania powinien posiadać również możliwość sterowania z centrali systemu sygnalizacji pożarowej – sygnał zwolnienia w razie pożaru.

- w zakresie BHP – wytyczne projektowe Kierownika Sekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu

W trakcie projektowania  zmian i przeznaczenia pomieszczeń projektant w szczególny sposób winien zwrócić uwagę na przestrzegania i stosowanie norm i przepisów BHP dla pomieszczeń pracy i służby jak również zachowanie norm resortowych w zakresie warunków sanitarnych                i BHP pomieszczeń medycznych w określonych przepisach.

Wszelkie wątpliwe uwagi lub spostrzeżenia wynikające w procesie projektowania należy uzgodnić ze służbą BHP szpitala.

- w zakresie zasilania i instalacji elektrycznych – wytyczne projektowe

Zasilanie i rozdział energii elektrycznej.

Należy wykorzystać istniejące rozdzielnice oddziałowe w obrębie przebudowywanej części V budynku nr 1 na poziomie 1 piętra, które zasilone są  z rozdzielnicy głównej R4 zlokalizowanej na poziomie piwnicy. W zależności od wyliczeń obciążenia                                      dla przebudowywanego oddziału należy sprawdzić istniejące  linie WLZ ze względu                       na dopuszczalną długotrwałą obciążalność prądową oraz dopuszczalne spadki napięcia.                    Na polu odpływowym rozdzielnicy R4 w kierunku przebudowywanego oddziału należy zabudować analizator sieci z wbudowanym licznikiem energii elektrycznej, z włączeniem do systemu BMS.

Rozdzielnica główna R4 zasilana jest ze stacji transformatorowej z dwóch sekcji S1 i S2.  Sekcja S1 to sekcja zasilania rezerwowego / gwarantowanego, która po zaniku napięcia na sekcji S1 i S2 zasilana jest z agregatu prądotwórczego.

Dla rozdzielnic medycznych w układzie zasilania IT, które zasilają pomieszczenia grupy 2, należy zapewnić zasilanie z sekcji S1, poprzez zasilacz UPS, celem zachowania bezprzerwowego zasilania urządzeń w pomieszczeniach grupy 2 w czasie pomiędzy zanikiem napięcia z sekcji S1 i S2. Obecny blok operacyjny zlokalizowany w przebudowywanej części obiektu zasilany jest poprzez zasilacz UPS, który należy wymienić na nowy UPS                               o konstrukcji modułowej, z redundantnym modułem mocy oraz wyposażony w kartę komunikacyjną celem włączenia urządzenia do systemu BMS.

Dla zasilania urządzeń wentylacyjnych należy zaprojektować główną rozdzielnicę wentylacyjną z której zasilone zostaną wszelkie urządzenia w układzie wentylacyjnym wraz           z współpracującymi wentylatorami oraz automatyką AKPiA.

  - Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze.

Należy zaprojektować instalację odgromową wraz z uziomem. Uziom  w zależności od potrzeb i możliwości należy zaprojektować jako fundamentowy, otokowy, pionowy lub mieszany. Rezystancja uziomu musi wynosić Ruz(10Ω.

Należy zaprojektować połączenia wyrównawcze. Należy uwzględnić w rozwiązaniach projektowych rozdzielenie połączeń wyrównawczych dla części ogólnej budynku oraz dla pomieszczeń grupy drugiej.

Instalacje odgromowe oraz połączenia wyrównawcze należy zaprojektować zgodnie z normą wieloarkuszową PN-HD60364:2010.

  - Instalacje wewnętrzne.

W zakresie instalacji budynkowych należy zaprojektować:

- Oświetlenie ogólne na bazie oświetlenia LED celem optymalizacji zużycia energii elektrycznej, wraz z automatyką sterowania i monitorowania oświetlenia w częściach komunikacji, toaletach. Sterowanie oświetlenia w częściach wspólnych (komunikacja, toalety, pomieszczenia przejściowe) winny być sterowane z czujek ruchu, w następnej kolejności z przycisków bistabilnych zlokalizowanych jedynie w ilości niezbędnej                do ewentualnego wysterowania grup oświetlenia, oraz z systemu BMS jako nadrzędnego układu sterowania.

W obwodach oświetlenia ogólnego należy wydzielić z możliwością sterowania                    z systemu BMS , oświetlenie dzienne i oświetlenie nocne. Oświetlenie ogólne należy projektować zgodnie z normą PN-EN 12 464-1: 2004.

- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy zaprojektować w oparciu o oprawy LED posiadające certyfikat CNBOP o czasie podtrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. - Dział IV, Roz. 8, §187, ust. 3), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 181 pkt.7) „Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie”, PN-EN 50172:2005, PN-EN 60598-2--22:2004, PN-EN 1838:2005, PN-EN 60598-2-22, czas podtrzymania 1h. Dla oświetlenia awaryjnego                 i ewakuacyjnego należy zaprojektować centralną baterię z zapasem umożliwiającym rozbudowę o pozostałe piętra części V budynku nr 1.

Instalacje gniazd wtykowych, siłowych, zasilania urządzeń technologicznych, należy wykonać ściśle pod projekt technologiczny, zgodnie z Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r., oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r., Dz.U. 2012 poz. 739 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz polskimi normami.

  - Instalacje wewnętrzne niskoprądowe.

Należy przewidzieć następujące instalacje niskoprądowe, w tym systemy bezpieczeństwa:

- KD – kontrolę dostępu;

- RCP – system rejestracji czasu pracy;

- SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu;

- CCTV system telewizji dozorowej;

- System interkomową;

- System kamer nadzorujących pacjenta w salach OIOM.

- SSP – system sygnalizacji pożaru (Specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych).

Dla wyżej wymienionych instalacji, obecnie w kompleksie szpitalnym funkcjonuje system SMS (system zarządzania bezpieczeństwem). Funkcjonujący system oparty jest na bazie iProtect. Ze względu na unifikację rozwiązań należy zaprojektować wyżej wymienione instalacje zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w kompleksie.

A dodatkowo:

- System telefoni VoIP (wg wytycznych OPI);

- Infrastrukturę teleinformatyczną (wg wytycznych OPI);

- System sygnalizacji gazów medycznych (wg wytycznych Sekcji Sprzętu Medycznego);

- System przywoławczy – system cyfrowy.

Powyższe instalacje należy zaprojektować zgodnie z Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r., Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r., Dz.U. 2012 poz. 739 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, normą wieloarkuszową NO-04-A004-1-9 z 2016r.,

UWAGA:

Wszelkie prace związane z wpięciem urządzeń / instalacji do systemu BMS oraz SMS winny obejmować prace związane z rozbudową systemu zarządzania budynkiem oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakresie grafik, raportów, sterowania i monitorowania, stanów pracy, w standardzie przyjętym w systemie BMS i SMS.

  - Podstawowe środki ochrony przeciwporażeniowej

Pomieszczenia użytkowane medycznie

- Sale chorych, Gabinety badań,

Prowadzenie instalacji

- Instalację obwodów gniazd pomocniczych i medycznych, instalację przywoławczą, telefoniczną, oświetlenia pomocniczego należy prowadzić wewnątrz kanałów instalacyjnych.

- Instalację oświetlenia ogólnego, nocnego i nad umywalkowego należy wykonać jako wtynkową;

- W przypadku ścian pokrytych kaflami ceramicznymi lub inną drogą techniką

wykończenia wnętrz, instalację należy prowadzić przewodami w bruzdach pod tynkiem.

wewnątrz izolacyjnych rur „peszlowych”;

- Obowiązują jednocześnie wymagania opisane dla pomieszczeń ogólnoużytkowych;

Oświetlenie

- Oświetlenie podstawowe należy zastosować oprawy z kloszem mlecznym, źródło światła o barwie ciepło białej nr 83, w zależności od typu sufitu  - możliwe do zabudowania w suficie podwieszanym lub jako mocowane na suficie bez zwieszaków, o parametrach zezwalających do stosowania ich w tego rodzaju pomieszczeniach.

- Oświetlenie nocne należy wykonać w postaci opraw oświetleniowych zamontowanych 20-30 cm nad podłogą zasilanych z niezależnych obwodów, o napięciu 220V (instalacja jak                   w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach ogólnoużytkowych), biała – oprawa do montażu w ścianach.

- Oświetlenie pomocnicze nad łóżkowe, klosz opalizowany źródło światła o barwie ciepło białej (1x18W).

Medyczne lampy bakteriobójcze należy przewidzieć w pomieszczeniach zabiegowych, gabinetach lekarskich, salach chorych, pomieszczeniu gospodarczym, brudowniku, magazynie brudnej bielizny, pomieszczeniu sanitarno-higieniczne dla pacjentów, Sali  ćwiczeń do rehabilitacji pacjentów po zabiegach chirurgicznych ze schowkiem na wózki, chodziki, kule itp. Włączniki tych lamp powinny być zabezpieczone przed niepowołanym                  i niezamierzonym załączeniem.

Panel medyczny z wyposażeniem elektrycznym (w salach chorych)

Należy przewidzieć panel/zestaw nadłóżkowy w salach chorych.

Panel szpitalny powinien mieć cechy wielofunkcyjnego urządzenia łączące funkcje oświetleniowe, zasilania w energię elektryczną i w gazy medyczne.

Panel winien posiadać na wyposażeniu:

- gniazda gazów medycznych i próżni

- gniazda elektryczne

- gniazda ekwipotencjalne

- gniazda telefoniczne

- gniazda komputerowe

- dowolny system przyzywowy

- gniazda słuchawkowe jack

- radio ze złączem USB

- otworowanie pod dowolną instalację

- moduł 45×45

- inne

Oświetlenie ewakuacyjne i nocne

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego realizowana jest na bazie oświetlenia podstawowego w oparciu o urządzenia podtrzymujące zasilanie w czasie trzy godzinnym.

- Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy odpowiednio oznaczyć.

- Zasilenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego powinno spełniać wszystkie warunki, jeżeli chodzi właściwy dobór przewodów.

- Sposób załączania oświetlenia ewakuacyjnego i ośw. nocnego powinien być zrealizowany w sposób przewidziany przez obowiązującą normę PN-IEC – 60364, która określa jednocześnie ilość opraw, ich rozmieszczenie i parametry techniczne.

Instalacja przywoławcza

Wymaga się aby instalacja przywoławcza:

- realizowana w postaci elektronicznej aparatury kontrolno - alarmowej, aby zapewniała niezawodne i ergonomiczne funkcjonowanie;

- umożliwiała łączenie i rozbudowywanie instalacji przyzywowych poszczególnych oddziałów w jeden zintegrowany system przyzywowy redukujący do minimum ilość osób niezbędnych do nadzorowania jak największej ilości pacjentów;

- jednocześnie wymaga się aby spełniała wszystkie warunki dopuszczające, takie urządzenie do eksploatacji w warunkach szpitalnych.

- ponad to należy ilość punktów przyzywowych musi być dopasowana do ilości pacjentów w danym pomieszczeniu;

- w każdym z pomieszczeń musi być urządzenie umożliwiające przyjęcie alarmu przez osobę sprawującą nadzór nad pacjentami;

- alarm ma być sygnalizowany sygnałem dźwiękowym i świetlnym w dyżurce pielęgniarek, oraz sygnałem świetlnym nad salą, w której uruchomiono alarm;

- przyjęcie alarmu powinno być sygnalizowane za pomocą sygnalizatora świetlnego umieszczonego przy sali, w której alarm uruchomiono. Przy łóżku pacjenta powinien być zamontowany przycisk umożliwiający wezwanie pomocy pacjentom o zaburzonej koordynacji ruchowej.

- Instalację przywoławczą należy prowadzić wewnątrz pomieszczenia w kanałach instalacyjnych oraz pod tynkiem w rurach „peszlowych”.

- w zakresie instalacji teleinformatycznej – wytyczne projektowe w zakresie okablowania strukturalnego.

Projekt oraz instalację systemu okablowania należy wykonać na podstawie:

- Ustaleń z użytkownikiem;

- Ustaleń z przedstawicielem IT;

- Wizji lokalnej na terenie obiektów;

- Poniższych wymagań:

- Nowe szafy dystrybucyjne min. 18’’ 800x600mm wyposażone w UPS rack i wentylatory z regulacją temperatury.

- Połączenia światłowodowe szaf dystrybucyjnych z główną szafą dystrybucyjną w serwerowni OPI światłowodem 16J 9/125um i najbliższą szafą na obiekcie 8J 9/125um zakończony panelem ze złączami LC.

- ZPK w pomieszczeniach z przeznaczeniem dla stanowisko komputerowego wyposażone w moduły 2xRJ45 i gniazda z kluczem 2X230V obwodów komputerowych.

- ZPK w pomieszczeniach z panelami przy łóżkowymi do monitorowania pacjentów wyposażone w moduły 2xRJ45 i gniazda 2X230V obwodów medycznych .

- ZPK w pomieszczeniach z aparaturą medyczną zgodnie z wytycznymi SSMwg. specyfikacji sprzętu.

- W pomieszczeniach z telefonem dedykowany moduł jeżeli brak ZPK.

- Monitoring wizyjny sal intensywnego nadzoru wyposażyć w kamery i rejestrator CCTV i stanowisko dozoru.

- Monitoring wizyjny obiektu i kontrola dostępu umożliwiający połączenie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem iProtect firmy C&Ci wymagane licencje.

- Projekt WiFi na podstawie istniejących pomiarów (w nowym budynku symulacji )w technologii umożliwiającej połączenie AP z Aruba AirWave.

- Aktywny sprzęt sieciowy umożliwiający połączenie z Aruba AirWave.

- Sprzęt komputerowy wg. specyfikacji na etapie realizacji.

- Telefony IP zgodne listą referencyjną centrali Datera.

- Remontowane oddziały podłączyć do istniejących szaf dystrybucyjnych, okablowanie wyposażyć w moduły key stone.

- Opisy ZPK i w szafach dystrybucyjnych wykonać po uzgodnieniu z przedstawicielami IT formatu i treści.

- Obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych, dotyczących wymagań ogólnych oraz specyficznych:

- ISO/IEC11801:2011

- PN-EN50173-1:

- Dodatkowych norm europejskich związanych z planowaniem (projektowaniem) okablowania:

- PN-EN50174-1:2010/A1:2011

- PN-EN50174-3

- Pozostałych norm:

- PN-EN50346:2004/A2

- PN-ISO/IEC14763-3:2009/A1:2010

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2,IEC61034-2

Wymagania gwarancyjne

Gwarancja musi obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego dla części logicznej, jak i elektrycznej.

Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25lat (wymagany certyfikat  gwarancyjny producenta okablowania udzielony bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu stanowiący 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).

Oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub inne osoby nie będą równoważne względem powyższych wymagań.

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować:

- gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione);

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi spełniającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN 50173-1:2011 dla klasy E);

W celu zagwarantowania najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowanie zależnie przed odbiorem technicznym.

Każdorazowo konieczność uzyskania certyfikatu gwarancyjnego oraz objęcia systemu 25-letnią gwarancją producenta należy uzgodnić z przedstawicielem IT.

Dokumentacja projektowa i wykonawcza.

Dokumentacja projektowa i wykonawcza musi obejmować:

- schematy z naniesionymi ZPK oraz przebiegami i traktami miedzianymi i światłowodowymi;

- pomiary wszystkich punktów i traktów wykonane profesjonalnym miernikiem;

- wymagane certyfikaty i gwarancje.

- w zakresie instalacji sanitarnych – wytyczne projektowe                     w zakresie dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, technologii wentylacji oraz  ciepłej wody użytkowej

Dla potrzeb  Szpitala Budynku Nr 1  został wybudowany w 2010 r. węzeł cieplny WI wg.  n/z bilansu dla poszczególnych cz. I-VII.

|  | Przyjęty bilans mocy dla projektowanego węzła |
| --- | --- |
| Bud.N1 | Węzeł grupowy WI |
| części | Q.co | Q.went | Q.cwu.śr | Q.tech | SUMA |
| Cwu. |  |  | 306,0 |  | 306,0 |
| I | 151,6 | 38,3 | 0,0 | 52,9 | 242,8 |
| II | 94,8 | 40,0 | 0,0 | 15,0 | 149,8 |
| III | 101,5 | 48,5 | 0,0 | 411,4 | 561,4 |
| IV | 129,0 | 42,5 | 0,0 | 78,5 | 250,0 |
| V | 152,4 | 43,7 | 0,0 | 148,3 | 344,4 |
| VI | 42,3 | 13,6 | 0,0 | 78,3 | 134,2 |
| VII | 107,4 | 25,6 | 0,0 | 129,0 | 262,0 |
| RAZEM; | 779,1 | 252,2 | 306,0 | 913,4 | 2250,7 |

W piwnicy budynku Nr 1 w cz. II. dla potrzeb planowanego w 2013r. angiografu przy budowie sieci co. zostało zostawione odgałęzienie śr. 32 mm., 129,0 kW dla potrzeb wentylacji-klimatyzacji,- do wykorzystania.

W zakresie wykorzystania ciepła w budynku Nr 1, istnieje możliwość rozbudowy dla w/w mocy, przy podłączaniu projektowanych obiektów, po sporządzeniu nowych bilansów z uwzględnieniem  istniejącego zapotrzebowania ciepła, po sprawdzeniu obciążeń cieplnych  pod-węzłów oraz  poszczególnych przyłączy,( dokumentacja w zasobach Zamawiającego.).

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych w instalacjach sanitarnych                                i ogrzewczych:

W projektowaniu należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” przewidzieć wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i kanalizacji

Dla przedmiotowego zamierzenia zaprojektować instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Wodę zimną dla potrzeb gospodarczych i p.poż. należy podłączyć do  nowoprojektowanej magistrali wody zimnej.

Po włączeniu do istniejącego przewodu wody zimnej powinien nastąpić  rozdział wodociągu na dwie instalacje: gospodarczą i hydrantową.

Na wspólnym odcinku zamontować zawór spustowy.

Cała instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych stabilizowanych

Ciepła woda przygotowana będzie centralnie w kotłowni, natomiast początkiem instalacji dla przedmiotowego budynku jest rozdzielacz wody ciepłej w pomieszczeniu instalacyjnym w piwnicy.

Dla zapewnienia ciągłości przepływu ciepłej wody przewidziano cyrkulację wymuszoną.

Przed pionami na przewodzie cyrkulacyjnym należy zamontować zawory termostatyczne, natomiast piony wody zimnej i ciepłej należy odciąć zaworami kulowymi. Na podejściach do urządzeń zamontować zawory odcinające kulowe.

Prowadzenie rur ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektować w sposób zapewniający samokompensację przewodów.

Piony wody zimnej ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować i prowadzić w szachtach lub obudowach przy pionach kanalizacyjnych. Podejścia do przyborów zaizolować i prowadzić       w bruzdach ściennych pod tynkiem lub w przestrzeni ścianek działowych.

Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych obejmujących

przewód z izolacją.

W pomieszczeniach septycznych przewidzieć należy baterie bezdotykowe uruchamiane bez kontaktu z dłonią (elektroniczne).

W brudowniku itp. baterie ścienne na wysokości umożliwiającej postawienie wiadra                   w zlewie. Pozostałe baterie montować jako stojące.

Należy przewidzieć doprowadzenie wodę zimną i ciepłą do armatury dezynfekcyjnej np. płuczki i  myjki dezynfektora.

Przykładowe urządzenia medyczne i pomocnicze wymagają zasilania wodą tj urządzenia sterylizacyjne, wymagające wody destylowanej i zdemineralizowanej, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wymagające wody zmiękczonej i zdemineralizowanej

Woda zasilająca urządzenia sterylizacyjne przeznaczona jest do chłodzenia autoklawów. Ilość i ilość wody oraz wymagania należy ustalić do danego typu urządzenia.

Instalacja wody destylowanej

dostarcza wodę do produkcji płynów infuzyjnych, lekarstw oraz do celów laboratoryjnych –aparaty destylacyjne można stosować  ogrzewane prądem elektrycznym lub parą

Aparaty destylacyjne powinny być tak ustawione aby woda destylowana do odbiorników                    (stanowisk, i punktów poboru) spływała  - wg ustalonych norm.

Przy projektowaniu instalacji wodociągowej należy zwrócić uwagę na to iż:

- Poziome przewody wodociągowe powinny być prowadzone w przestrzeni instalacyjnej lub podpiwniczeniu budynku

- Przewody instalacyjne powinny być kryte (z wyjątkiem piwnic)

- Piony i podejścia należy prowadzić w szybach instalacyjnych lub bruzdach ściennych z izolacją

- Przejście przewodu przez ścianę powinno być wykonane w większym otworze wypełnionym masą plastyczną lub ogniochronna

- Należy zapewnić samoczynne odpowietrzenie instalacji

- Instalacja wodociągowa powinna być zaopatrzona w zawór główny oraz zawory odcinające piony, poszczególne odgałęzienia od pionów oraz grupy aparatów przyłączonych do danego odgałęzienia ( dostęp do tych ostatnich powinien mieć miejsce od strony korytarzy lub pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych)

- Na doprowadzeniu wody do punktów czerpalnych należy instalować  - zawory przelotowe, zawory czerpalne, pływakowe i przelotowe, baterie czerpalne

Kanalizacja

Instalacja kanalizacyjna w szpitalu powinna być dostosowana do charakteru ścieków                            i wymagań technologicznych. Przy wyborze materiału należy brać pod uwagę jego przeznaczenia oraz warunki pracy instalacji kanalizacyjnej.

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość  odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.). Zaprojektować instalację z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV łączonych na wcisk

z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi, należy przewidzieć kanalizację z rur termoodporną – na ścieki gorące oraz chemioodporną.

Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach ściennych lub w warstwach posadzek. Wszystkie podłączenia przyborów sanitarnych wykonać z zamknięciem wodnym.

Piony należy prowadzić jako kryte oraz w miejscu istniejących pionów w szachtach instalacyjnych.

Piony wywiewne kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach należy zakończyć rurami wywiewnymi PCV ponadto na pionach zakończonych pod stropem piwnicy należy zamontować zawory napowietrzające.

U podstawy pionów należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne PCV łączone na wcisk                    o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. W przypadku braku możliwości zamontowania czyszczaków na pionie należy zamontować go odcinku poziomym pod stropem piwnicy.

Poziomy kanalizacyjne należy prowadzić częściowo pod stropem piwnicy i częściowo pod posadzką piwnicy.

Poziomy kanalizacyjne należy prowadzić z minimalnymi spadkami, należy przyjmować                     w zależności od średnicy.

Poziomy pod posadzką piwnicy należy układać w wykopie w obsypce piaskowej  - należy wykonać korki umożliwiające czyszczenie poziomów.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod stropem piwnicy należy mocować do stropu                           za pomocą typowych uchwytów z wkładką gumową.

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.

Przejście przewodami kanalizacji sanitarnej przez ściany oddzielenia pożarowego pomiędzy wydzielonymi strefami przeciwpożarowymi należy wykonać w opaskach ogniochronnych                          o odporności ogniowej.

Przy montażu zabezpieczenia bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta zastosowanych zabezpieczeń.

Przybory sanitarne

Liczbę i rodzaj przyborów sanitarnych należy określić w projekcie technologii.

Typowe wyposażenie pomieszczeń szpitalnych:

- Łazienki chorych: umywalki porcelanowe z baterią stojącą, miski ustępowe, natrysk antypoślizgowy, kurki czerpalne, wpust podłogowy – podobne wyposażenie dla niepełnosprawnych  z uwzględnieniem typu armatury jak dla niepełnosprawnych i wsporników

- Zespoły ustępowe dla personelu powinny być zlokalizowane w oddzielnych pomieszczeniach na poszczególnych grupach pomieszczeń – wyposażenie – jw.

- Pomieszczenia brudowników – oddzielnie dla każdej grupy pomieszczeń, powinny posiadać wyparzacz basenów, wpust podłogowy i kurki czerpalne oraz  zlewozmywak ze stali nierdzewnej,

- Kurki czerpalne

- Gabinet lekarski – umywalki tylu lekarskiego z baterią lekarską

Zasady przyłączania przyborów:

- Przybory sanitarne należy lokalizować jak najbliżej pionów, odprowadzających ścieki z tych przyborów;

- Umywalki stosowane w szpitalach powinny być gładkie i bez obrzeży;

- Miski ustępowe muszą być ze wszystkich stron dostępne;

- W pomieszczeniach, w których przewiduje się zmywanie posadzek należy przejścia przewodów przez stropy zabezpieczyć tulejami, uniemożliwiającymi spływanie wody na niższe kondygnacje

W czasie montażu przyborów i instalacji w pomieszczeniach należy kierować się zasadami:

- Szyby instalacyjne lub piony powinny być usytuowane w taki sposób, aby ich odległość od pomieszczeń, które powinny być objęte ochroną przeciwdźwiękową                ( np. sale OIOM, gabinety zabiegowe i sale pacjentów) była największa – w przypadku wzmożonej akustyki należy zastosować odpowiednia izolację;

- Przewody wodociągowe powinny być mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów spełniających warunki izolowania akustycznego od konstrukcji budynku;

- Baterie prysznicowe i zmywakowe  powinny być wyposażone w głowice suwakowe, których wylewki kierują strumienie w dowolnie wybrane miejsce przyboru;

- Miski ustępowe należy ustawiać na elastycznych podkładach, płuczki ustępowe                      i inne przybory sanitarne powinny być odizolowane od ściany z pomocą materiałów izolacyjnych;

- Przewody powinny być umocowane do ścian na podkładkach z materiału dźwiękochłonnego;

- Poszczególne urządzenia związane z instalacjami wodociągowymi, ciepłej wody,

a szczególnie kanalizacyjnymi np. pompy, zbiorniki itp. Powinny być lokalizowane

w podpiwniczeniu budynku

- Należy zwrócić uwagę aby węzły sanitarne nie były lokalizowane nad pomieszczeniami,

w których mogą wystąpić trudności z kryciem przewodów

- w zakresie instalacji sanitarnych – wytyczne projektowe                     w zakresie układów klimatyzacji i wentylacji;

Przy projektowaniu układów klimatyzacji i wentylacji modernizowanych i nowobudowanych należy pamiętać, że bezpieczeństwo i komfort pacjenta i personelu jest czynnikiem najważniejszym. Wspomniane układy mają za zadanie spełniać kryteria higieniczne, energooszczędne, pracować cicho, być niezależne dla każdego z pomieszczeń w pełni konfigurowalne oraz oparte na pełnej automatyce zapewniającej łatwość użytkowania, spójny interfejs, oraz integrację z systemem BMS i SSP szpitala. Ponadto projektowane układy mają być niezależne od istniejących w szpitalu (zamawiający nie przewiduje możliwości ‘doczepienia’ nowoprojektowanego układu klimatyzacji i wentylacji, do któregoś z już istniejących. Innymi słowy nie ma możliwości rozbudowy istniejących kanałów wentylacyjnych jak i korzystania z chłodu wytwarzanych w istniejących agregatach chłodniczych). Funkcjonalność układów klimatyzacyjno – wentylacyjnych zakłada monitorowanie pracy z poziomu BMS oraz ustawianie parametrów działania takich jak wilgotność oraz temperatura z poziomu użytkownika. Przede wszystkim jednak mają to być układy przystosowane do charakteru pracy pomieszczeń (Rozporządzenie Ministra Zdrowia). Na przykład: na interfejsie ustawiamy, że np. w gabinecie lekarskim ma być 6 osób. W tym momencie możemy system wentylacyjny ustawić tak, aby ilość powietrza odpowiadała tej liczbie osób. Parametry powietrza w sali się do tego dostosowują, zapewniając bezpieczeństwo, jak i komfort pacjenta oraz personelu. Każdy metr sześcienny „niepotrzebnie” tłoczonego powietrza, ciepła i chłodu to “złotówka”, którą szpital może zaoszczędzić bez pogorszenia warunków pracy i standardu higienicznego sali.

Z perspektywy eksploatacji i utrzymania ruchu uzgodnienia odnośnie wytycznych do projektowania przedstawiają się jak poniżej:

- Kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające:

- kanały mają zapewniać odpowiednią izolacje (termiczną, akustyczna i przeciw-kondensacyjną i ognioodporną) zgodnie z obowiązującymi normami,

- kanały izolować od central do pomieszczeń oraz od pomieszczeń do central,

- kanały i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowe ocynkowanej,

- mocowania kanałów na standardowych zawiesiach i podporach,

- kolana wentylacji i trójniki wykonać z kierownicami,

- wyloty powietrza montować z żaluzjami tłumiącymi,

- zabudowa kanałów gwarantująca wytrzymałość materiałów i estetykę wykonania.

- Klapy przeciwpożarowe:

- klapy przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych spełniające wymagania Aprobaty Technicznej określone przez Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, przebadane w warunkach dynamicznych wg PN EN 1366-2:2001, ze sterowaniem elektrycznym za pomocą siłowników 24 V lub 230 V, umożliwiającą z systemami BMS i SSP.

- Chłodnice:

- chłodzenie wodą lodową od 6 º do 18º C. Nie stosować chłodnic freonowych,

- zapewniające schładzanie powietrza bez wykraplania wilgoci,

- zapewniające osuszanie powietrza,

- Nagrzewnice:

- zasilane z sieci ciepła technologicznego – część nr 3 wytycznych projektowych,

- zasilanie pompą ciepła, opcja do uzgodnienia (po analizie porównawczej kosztów eksploatacji i parametrów pracy urządzenia).

- Nawilżacze:

- nawilżanie z własną wytwornicą elektryczną, zasilane z rurociągu wody użytkowej.

- Wentylatory:

- odśrodkowy z łopatami powietrza,

- napęd elektryczny wentylatorów regulowany wyłącznie za pomocą falowników.

- Filtry i presostaty:

- na każdym z filtrów Hepa,

- w każdej z central klimatyzacyjno – wentylacyjnych.

- Agregaty chłodnicze:

- agregaty wody lodowej,

- preferowana funkcja free-cooling lub odwróconego obiegu - pompa ciepła. Do uzgodnienia (po analizie porównawczej kosztów eksploatacji i parametrów pracy urządzenia),

- zasilanie zgodnie z wytycznymi do projektowania w części elektroenergetycznej,

- zabezpieczenie akustyczne i termiczne wokół agregatu,

- nie wykorzystywać do projektowania agregatów chłodniczych freonowych.

- Recyrkulacja i rekuperacja

- urządzenia do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego stosować jedynie w pomieszczeniach nie związanych z występowaniem bakterii chorobotwórczych.

- Klimatyzatory typu Split

- do projektowania nie stosować klimatyzatorów typu Split. W razie konieczności i wyłącznie po uzyskaniu wcześniej pisemnej akceptacji Kierownika Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej, Kierownika Działu Inwestycji popartej opinią Inspektora Nadzoru, Inspektora ds. wentylacji i chłodnictwa, Inspektor ds. budownictwa.

- AKPiA układów chłodniczych:

- układy klimatyzacji i wentylacji, kanały nawiewno –wywiewne oraz agregaty chłodniczych, pomp ciepła  mają być kompatybilne i zintegrowane z systemem  BMS i SSP  budynków znajdujących się na jego terenie.

- Centrale klimatyzacyjno wentylacyjne nawiewno-wywiewne:

- pompa ciepła, do uzgodnienia (po analizie porównawczej kosztów eksploatacji i parametrów pracy urządzenia),

- funkcje nawilżania (nawilżacze elektryczne), rekuperacji (pompa odzysku ciepła), chłodzenia (jedynie za pośrednictwem wody lodowej),grzania (ciepło technologiczne szpitala),

- funkcja free-cooling.

Układy klimatyzacji i wentylacji projektować przy zachowaniu:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozdział 6 Klimatyzacji i Wentylacje.

# Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań,

# jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia

# i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568.

- Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881).

- Obowiązujących wymogach dotyczących  BHP i SSP w obiektach zakładu

opieki zdrowotnej.

Wymagania odnośnie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

- Materiały konstrukcyjne powinny być odporne na korozję i nie stwarzać niebezpieczeństwa wtórnego pylenia lub emisji szkodliwych związków chemicznych

- Wszystkie powierzchnie wewnętrzne, w tym przejścia między podłogą, ścianami                i sufitami centrali, powinno być gładkie;

- Rozwiązanie konstrukcyjne powinno zapewniać łatwy dostęp do każdego miejsca               w centrali;

- Elementy składowe, powinny się łatwo demontować do czyszczenia i dezynfekcji;

- Wymagana jest pełna szczelność między wkładem filtracyjnym a blokiem filtrów powietrza;

- Wymagana jest pełna szczelność obudowy centrali ( fugi z silikonu i kauczuku, szczelne drzwi)

- Materiały uszczelniające powinny zawierać środek dezynfekujący

- Centrala powinna być wyposażona w króciec do odwodnienia po myciu                               i dezynfekcji;

Tłumienie hałasu i drgań

Wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja nie może swoją pracą zwiększać natężenia hałasu

w obsługiwanych pomieszczeniach, należy stosować odpowiednie tłumiki, izolację zewnętrzną kanałów W przypadku maszynowni wentylacyjnej i klimatyzacyjnej lokalizowanej na poddaszu budynku lub na pośredniej kondygnacji technicznej, należy każdorazowo zbadać  i przeanalizować warunki akustyczne wprowadzając specjalną konstrukcję stropu oraz zabezpieczenia akustyczne dla wentylatorów i całej maszynowni

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Przy wyborze miejsca czerpani i wyrzutni  powietrza należy kierować się wytycznymi normami  oraz zasadami:

- Przy lokalizacji należy uwzględniać kierunki róży wiatrów

- Odległość czerpni od wyrzutni i od dróg przejazdowych powinna wynikać z odpowiednich przepisów

- Czerpnia powinna być usytuowana z dala od wszelkich emitorów gazów, dymów, nieprzyjemnych zapachów, w miejscu przewiewnym

- Należy wsiąść pod uwagę, iż lokalizacja czerpni  na dachu w okresie letnim powoduje pobieranie ciepłego powietrza z powierzchni dachu

- Lokalizacja wyrzutni proponowana na dachu, z uwzględnianiem rózy wiatrów

Wentylacja grawitacyjna:

- Dla zapewniania ciągłej wymiany powietrza  dla większości pomieszczeń szpitalnych należy przewidzieć kanałowe wyciągowe układy wentylacyjne. Nie należy stosować wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach I i II klasy czystości oraz w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Ilość powietrza wentylacyjnego należy przyjmować zgodnie z normą.. Stosowania zbiorczych przewodów wywiewnych jest niedopuszczalne. Otwory wyciągowe wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające całkowite zamknięcie otworu w czasie pracy wentylacji mechanicznej. Przewody wyciągowe należy wykonać w sposób zapewniający odpowiednia szczelność, z materiałów niepalnych, nietoksycznych i niehigroskopijnych.

- Dopuszcza się łączenia kanałów wentylacji grawitacyjnej do zbiorczych komór ze wspólnym wyprowadzeniem wylotu nad dach – pod warunkiem, ze nie łączy się pomieszczeń o różnym charakterze.

- w zakresie instalacji sanitarnych – wytyczne projektowe                     w zakresie automatyki:

- wentylacja i klimatyzacja:

- możliwość komunikacji z systemem BMS szpitala w zakresie:

- awarii wentylatora wyciągowego lub nadmuchu,

- awarii zasilania,

- stan pracy klap przeciwpożarowych,

- krotności wymian powietrza,

- stanie zabrudzenia filtrów w centrali,

- stanie zabrudzenia filtrów absolutnych,

- awariach układu grzewczego (temperatura, spadek ciśnienia -nieszczelność układu, stan pracy siłowników: otwarty/zamknięty),

- awarie układu chłodzącego (temperatura, spadek ciśnienia –nieszczelność układu, stan pracy siłowników: otwarty/zamknięty),

- awarie nawilżaczy, stanie zużycia elektrod,

- możliwość komunikacji z systemem SSP szpitala w zakresie: stanu pracy klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych (otwarta/zamknięta)

- interfejs użytkownika:

-  nastawa parametrów z poziomu panelu użytkownika: liczba osób przebywających

w pomieszczeniu – krotność wymiany powietrza, wilgotność, temperatura.

-  estetyka wykonania, wytrzymałość materiałów.

- część ciepłownicza:

- możliwość komunikacji z systemem BMS szpitala w zakresie:

- bieżące parametry sieci (przepływy, ciśnienie, temperatura),

- stanie położenia zaworów otwarty/zamknięty oraz % otwarcia.

- pomiar zużycia ciepła [nr licznika, stan licznika, zużycie za dany miesiąc, jednostka pomiaru, w jakim pomieszczeniu jest zamontowany licznik, numery pomieszczeń które zasila instalacja na której znajduje się licznik, nr węzła, nazwa kolektora, źródło ciepła – technologiczne (kotłownia szpitala) czy z ciepłowniczej sieci miejskiej, woda zimna czy ciepła),

- zestawienia poboru ciepła w poszczególnych mc.(dane zebrane z poszczególnych  ciepłomierzy), z możliwością konwersji do ark. exel..

- część elektroenergetyczna:

- możliwość komunikacji z systemem BMS szpitala zakresie:

  - zaniku napięcia (kontrola zaniku faz),

  - sterowania oświetleniem załącz/wyłącz,

  - kontrola stanu zabezpieczenia i pracy w obwodach elektrycznych sterowanych poprzez stycznik z poziomu BMS,

  - pomiar zużycia energii elektrycznej (nr licznika, stan licznika, zużycie za zeszły miesiąc, jednostka pomiaru, w jakim pomieszczeniu jest zamontowany licznik, numery pomieszczeń które zasila obwód na którym założony jest licznik, źródło energii elektrycznej – własna OZE czy UPS oraz podstawowe z sieci).

- część budowlana:

- możliwość komunikacji z systemem BMS szpitala w  zakresie:

  - informacja o awarii drzwi automatycznych ,

  - sygnalizacja awarii wind i dźwigów szpitalnych,

Układy automatycznego sterowania projektować zgodnie z wytycznymi branża elektryczna- automatyka.

UWAGA:

Wszelkie rozwiązania techniczne w zakresie technologii, potrzeb rozwiązań (lokalizacji    i funkcjonalności) w zakresie instalacji niskoprądowych ujętych w pkt. 2 należy uzgodnić z Użytkownikiem.

Wymagania dla instalacji centralnego ogrzewania

Pomieszczenia wewnętrzne wyposażone w wentylację grawitacyjną należy ogrzewać instalacją centralnego ogrzewania.

Czynnik grzewczy woda o temperaturze 90/70 ° C.

Grzejniki powinny być gładkie – typ higieniczny, umożliwiające ich mycie i utrzymanie                   w czystości. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji grzewczej powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła o działaniu automatycznym, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w  których są zainstalowane.

Zawory odcinające należy stosować na wszystkich pionach oraz na głównych ciągach poziomych oraz na przewodach odpowietrzających.

Projekt ogrzewania musi zapewnić utrzymanie normatywnej temperatury wewnętrznej                    we wszystkich pomieszczeniach w zależności od funkcji na poziomie +/- 0,5ºC

Grzejniki powinny być mocowane do ściany nie niżej niż 10 cm od podłogi i nie bliżej niż 10 cm od lica ściany wykończonej.

Należy stosować ogrzewanie tradycyjne  -  bez ogrzewania podłogowego i sufitowego oraz nie stosować ułożenia grzejników w kanałach podłogowych z wypływem powietrza ku górze

Wszystkie przewody – zarówno piony, poziomy jaki gałązki – prowadzone przez pomieszczenia i kondygnacje użytkowe powinny być kryte ( w bruzdach, obudowach lub szachtach instalacyjnych)

Główne poziomy należy prowadzić w najniższej kondygnacji ( piwnicy)

Ze względów eksploatacyjnych przewody nie mogą być mniejsze niż  ( gałązki – 15 mm, piony 20 mm, poziomy 25 mm)

Zabezpieczenia instalacji c.o należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami.

Temperatury wewnętrzne – wg obowiązujących norm i wytycznych.

W pomieszczeniach, w których nie występuje wentylacja mechaniczna  zapotrzebowanie ciepła na ogrzanie powietrza zewnętrznego obliczać należy zgodnie z obowiązującymi normami.

- w zakresie instalacji gazów medycznych - wytyczne projektowe

Instalacje wewnętrzne

Na rurociągi instalacji gazów medycznych należy uwzględnić  rury miedziane, bez szwu, ciągnione spełniające wymagania normy PN-EN 13348:2004,, Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”.

Główne rozprowadzenie instalacji gazów medycznych zaprojektować na poziomie piwnic.

Wyższe kondygnacje zasilać pionem prowadzonym w szachcie instalacyjnym.

Instalacje w pomieszczeniach bez stropów podwieszonych oraz podejścia do skrzynek strefowych zespołów kontroli, szpitalnych opraw przyłóżkowych oraz punktów poboru gazów medycznych należy układać w tynku na ścianie lub wysięgnikach, kolumnach.

Podpory rurociągów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i muszą być odizolowane od rurociągów.

Nie powinno się wykorzystywać rurociągów do uziemiania wyposażenia elektrycznego.

Połączenia nierozłączne rurociągów winny być wykonane lutowaniem twardym zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN13348:2004 ''Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni''.

Punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza medycznego i próżni montowane będą                            w szpitalnych oprawach przyłóżkowych oraz w tynku na ścianie lub wysięgnikach, kolumnach.

Punkty poboru muszą odpowiadać wymaganiom określonym w :

PN-EN 737-1 ,, Punkty poboru dla sprężonych gazów medycznych i próżni,,

Strefowe zespoły  produkowane są zgodnie z wytycznymi PN-EN 737 – 3.

Konstrukcja i zamontowane wyposażenia pozwala na:

- zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem

- pomiar i wskazanie ciśnienia lub podciśnienia gazów

- generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej

- sygnalizowanie w sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych przekroczenia ciśnienia max. i min.

- fizyczne oddzielenie instalacji

- awaryjne otworzenie bez użycia kluczyka

- awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka

- awaryjne zasilanie gazów sprężonych

- trwałe oznaczenie zaworów i stref odcinanych

- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczającej ± 4%

Należy przewidzieć w projekcie zawory awaryjne montowane w strefowych zespołach kontrolnych umożliwiające szybkie i pewne zamknięcie dopływu gazu. Powinny być zlokalizowane na ścianach w miejscach dostępnych i dobrze widocznych.

Skrzynki powinny mieć  konstrukcje umożliwiającą oznakowanie każdego zaworu numerem         i nazwą lub symbolem gazu. Ponadto posiadać tabliczki umożliwiające zapisanie numerów pomieszczeń oraz ilość punktów poboru odcinanych przez dany zawór.

Jako zawory odcinające dla instalacji tlenu, sprężonego powietrz i próżni należy stosować

zawory kulowe przelotowe, model nakrętno-nakrętny, średnica nominalna wg średnic rur,

W skrzynkach zamontować czujniki ciśnienia dla sygnalizacji stanów awaryjnych.

Próba wytrzymałości mechanicznej powinna być przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej zakryciem z zaślepionymi korpusami punktów poboru.

Wymagania ogólne

Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych, Ustawą                   z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia                  z dnia 30.04.2004 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do różnego przeznaczenia instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym. W związku z powyższym podstawowe jej zespoły takie jak:

- punkty poboru

- strefowe zespoły kontrolne

powinny spełniać wymagania zawarte w normach sharmonizowanych i w/w Dyrektywy.

Muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta, być oznaczone znakiem CE

z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Sygnalizacja alarmowa gazów medycznych

Opis sygnalizacji alarmowej dla personelu technicznego i medycznego gazów medycznych - Spadek ciśnienia gazów medycznych ( lub wzrost ), sygnalizowany powinien być przy użyciu sygnalizatorów zabudowanych bezpośrednio w strefowych zespołach kontrolnych

Zastosować sygnalizatory optyczno akustyczne.

W razie awarii sygnalizatora lub przekroczenia ustalonych wartości ciśnienia lub podciśnienia powinien mieć możliwość uaktywnić  się sygnał akustyczny i dla instalacji tlenu i sprężonego (  zapala się odpowiednio pulsująca czerwono lampka przekroczenia ciśnienia minimalnego lub maksymalnego, a dla instalacji próżni przekroczenia ciśnienia minimalnego).

Wytyczne wykonania instalacji sygnalizacyjnej.

Instalację sygnalizacyjną należy wykonać dla przyłączenia sygnalizatorów zabudowanych

w skrzynkach strefowych zespołów kontrolnych. Połączenia poprowadzić w rurkach instalacyjnych z twardego PCV prowadzonych powyżej stropów podwieszanych, montowanych do ścian lub konstrukcji przy użyciu uchwytów

W pomieszczeniach pozbawionych stropów podwieszanych oraz na podejściach do strefowych zespołów kontroli i sygnalizatorów, należy wykonać jako podtynkowe przy użyciu rurki karbowanej Ilość przewodów łączących poszczególne elementy instalacji podano na załączonych rysunkach.

Instalację sygnalizacyjną należy prowadzić w odległości min. 10 cm od instalacji gazów medycznych.

Sygnalizatory należy montować zgodnie z instrukcją montażu w miejscach uzgodnionych z użytkownikami pomieszczeń.

Warunki wykonania i odbioru

Instalacje gazów medycznych należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- PN – EN 737-3 Systemy rurociągów dla gazów medycznych – część 3

- "Wytycznych Projektowania Szpitali Ogólnych" zeszyt III rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1981 r.

- "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych". Tom wydany w 1988r.

- Szczegółowe warunki i tryb postępowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3.

- Wzory formularzy zgodnie z PN-EN-737-3 załącznik "J".

Wszystkie piony, skrzynki zaworowe muszą być oznaczone w sposób czytelny i trwały.

Również rurociągi prowadzone po ścianach, w kanałach instalacyjnych oraz nad sufitami

podwieszonymi powinny być oznakowane barwnie.

Kierunek przepływu gazu medycznego winien być oznaczony strzałką wzdłuż osi rurociągów. Rurociągi muszą być oznakowane w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień przed i za przegrodami ( ścianki ) itp. oraz na prostych odcinkach nie dłuższych niż 10m.

należy przyjąć oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 1089 z opisaną nazwą gazu lub jego symbolem.

- tlen - biała

- sprężone powietrze - czarna

- próżnia - żółta

- pozostałe gazy - wg oznaczeń ,"neutralnych"

Wytyczne zabezpieczenia p.pożarowego

Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz.U. Nr 75 § 209,ust.3 pomieszczenia stacji sprężarek, pomp próżni, itp. w budynku szpitalnym oraz inne obiekty tego typu wolnostojące określa się jako PM tj. przemysłowo magazynowe.

Przy przechodzeniu instalacji gazów medycznych przez oddzielenia przeciwpożarowe (ściany, stropy) otwory należy uszczelnić atestowanymi materiałami uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych oddzieleń.

- w zakresie wykończenia wnętrz – wytyczne projektowe

SUFITY

- stanowiska intensywnego nadzoru (izolatki) oraz inne pomieszczenia wymagające zachowania rygoru higienicznego-sanitarnego – podwieszony modułowy higieniczny;

-  korytarze, sanitariaty - podwieszony modułowy;

-  sale chorych – malowane farbą emulsyjną białą przeciwalergiczną;

-  pomieszczenia administracyjne, magazynowe, techniczne - malowanie farbą emulsyjną bądź wariantowo w celu zakrycia instalacji i przewodów dopuszczalnie sufity podwieszane modułowe lub z płyty gipsowo-katrtonowej z drzwiczkami rewizyjnymi lub klapami inspekcyjnymi;

- Materiał odporny na zwykłe szpitalne środki czyszczące, dezynfekcyjne, wodę i parę.

ŚCIANY

# pomieszczenia wymagające zachowania rygoru higienicznego-sanitarnego:

- -  tynki cementowo-wapienne  kat. III z wyprowadzoną powierzchnią ścian za pomocą  listew pionowych  metalowych ocynkowanych listew tynkarskich lub mechaniczne tynki gipsowe;

- - wykończone płytami PCV np.  Acrovyn – POLYKLAD;

- gabinety lekarskie, pomieszczenia administracyjne, biurowe

- -  tynki cementowo-wapienne  kat. III z wyprowadzoną powierzchnią ścian za pomocą  listew pionowych  metalowych ocynkowanych listew tynkarskich lub mechaniczne tynki gipsowe;;

- - gładź gipsowa;

- - dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowa lub lateksową wewnętrzną odporną na ścieranie, matową, przeciwalergiczną;

- przy umywalce fartuch z płytek ceramicznych gat. I  do łącznej wysokości około  160 cm  od poziomu podłogi; układanych na uniwersalną klejową zaprawę budowlaną do wnętrz; fugowanie szer. 2 mm białym wypełnieniem spoin; wykończenie fartucha flizówką wys. 6 mm – białą listwą wykończeniową do glazury lub materiał jednorodny charakteryzujący się łatwością utrzymania higieny, odporny na środki dezynfekujące;

węzły sanitarne, śluzy, pomieszczenia socjalne, magazyny brudne i czyste, pomieszczenie porządkowe, brudownik, myjnia basenów, pomieszczenia techniczne

-  tynki cementowo-wapienne  kat. III z wyprowadzoną powierzchnią ścian za pomocą  listew pionowych  metalowych ocynkowanych listew tynkarskich lub mechaniczne tynki gipsowe;

-  płytki glazurowane lub gres układane na uniwersalną klejową zaprawę budowlaną do wnętrz;  fugowanie szer. 2 mm białym wypełnieniem spoin; wykończenie fartucha flizówką wys. 6 mm – białą listwą wykończeniową do glazury i  terakoty lub materiał jednorodny charakteryzujący się łatwością utrzymania higieny, odporny na środki dezynfekujące;

- malowane farbą emulsyjną białą przeciwalergiczną

- ciągi korytarzowe ogólnodostępne (na poziomie piwnic)

- tynki cementowo-wapienne  kat. III z wyprowadzoną powierzchnią ścian za pomocą  listew pionowych  metalowych ocynkowanych listew tynkarskich lub mechaniczne tynki gipsowe;;

- - gładź gipsowa;

- - dwukrotne malowanie lamperii ścian do wysokości 205 cm od poziomu podłogi farbą olejną odporną na ścieranie i wielokrotne zmywanie środkami do dezynfekcji,  bezzapachową, wysokokryjącą, przeciwalergiczną, półmatową,

- - dwukrotne malowanie ścian powyżej lamperii farbą akrylowa wewnętrzną akrylową odporną na ścieranie, matową, przeciwalergiczną;

-  montaż systemowych odbojo-poręczy kolorowych  na profilu aluminiowym i uchwytami

wspornikowymi na wys. 90 cm od poziomu posadzki do górnej krawędzi odbojo-poręczy;

-   montaż systemowych pionowych naroży ochronnych AKRYLO-SYSTEM, na profilu aluminiowym, wys. 150 cm montowanych 10 cm od poziomu posadzki (górna krawędź naroży ochronnych 160 cm od poz. posadzki) na krawędziach ościeży drzwiowych i narożnikach wypukłych)

-  zabezpieczenie ścian wzdłuż ciągów komunikacyjnych dwoma pasami listew z płyty

np. Acrovyn typu TP szer. 20-30 cm

materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać:  Ocenę Higieniczną PZH,  Aprobatę Techniczną ITB lub Świadectwo ITB – zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm dopuszczającymi do stosowania w obiektach służby zdrowia,

POSADZKI I PODŁOGI

# sale intensywnego nadzoru medycznego oraz inne pomieszczenia wymagające zachowania rygoru higienicznego-sanitarnego:

- -  podłoże betonowe

- -  warstwa emulsji gruntującej posadzki do gruntowania i wzmacniania podłoży

- - szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy gr. 5mm pod wykładzinę typu  PCV – gładkie, trwałe, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, np. Tarkett

- -  warstwa wykończeniowa z trwałej, bezspoinowej sztucznej zmywalnej wykładziny PCV                 o cechach antystatycznych, z  warstwą izolacyjną gr. 2mm z cokołem wysokości 10 cm  wywiniętym  na ściany, Połączenie podłogi i ściany powinno być zaokrąglone (po łuku o promieniu r=30 mm) – wykładzina powinna być położona na listwę z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypełnienie z zaprawy klejowej. wyoblonym na styku ściany z podłogą. Wykładzina ułożona 2-3 kolorach.

# gabinety lekarskie, pomieszczenia administracyjne, biurowe

- -  podłoże betonowe

- -  warstwa emulsji gruntującej posadzki do gruntowania i wzmacniania podłoży

- szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy gr. 5mm pod wykładzinę typu  PCV – gładkie, trwałe, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.

- np. Tarkett

- -  warstwa wykończeniowa z trwałej, bezspoinowej sztucznej zmywalnej wykładziny PCV,

- z  warstwą izolacyjną gr. 2mm z cokołem wysokości 10 cm wywiniętym  na ściany, wyoblonym na styku ściany z podłogą. Wykładzina ułożona 2-3 kolorach

- ciągi korytarzowe ogólnodostępne

-  podłoże betonowe

-  warstwa emulsji gruntującej posadzki do gruntowania i wzmacniania podłoży

- szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy gr. 5mm pod wykładzinę

typu  PCV – gładkie, trwałe, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.np. Tarkett

- -  warstwa wykończeniowa z bezspoinowej sztucznej zmywalnej wykładziny PCV z  warstwą izolacyjną gr. 2mm z cokołem wysokości 40cm wywiniętym na ściany.

- Połączenie podłogi i ściany powinno być zaokrąglone (po łuku o promieniu r=30 mm) – wykładzina powinna być położona na listwę z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypełnienie z zaprawy klejowej. wyoblonym na styku ściany z podłogą. Wykładzina ułożona 2-3 kolorach wg wzoru i aranżacji Zamawiającego

Dane Techniczne Wykładziny PCV

| Typ wykładziny | Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu |
| --- | --- |
| Zabezpieczenie powierzchni | Poliuretan PUR (wzmocnienie poliuretanowe) |
| Klasa użytkowa | Komercyjne: Klasa 34 Użytkowe: Klasa 43 |
| Grubość | 2.0 mm |
| Warstwa użytkowa | 2.0 mm |
| Całkowita masa powierzchniowa | 300 g/m2 |
| Ścieralność (ubytek grubości) | </= 0,15 mm Grupa P |
| Wgniecenie resztkowe | </= 0,03 mm |
| Stabilność wymiarów | </= 0,4% |
| Dostarczana w postaci | Rolki 25 mb x 2m Płytki 61 cm x 61 cm |

Właściwości produktu

| Właściwości antyelektrostatyczne (napięcie indukowane) | </= 2 KV |
| --- | --- |
| Właściwości antyelektrostatyczne (opór) | 109 Ohm |
| Właściwości antyelektrostatyczne (opór) na sale operacyjne i zabiegowe | nie mniej niż 106 Ohm |
| Absorpcja akustyczna | 4 db |
| Przewodzenie ciepła | 0,0095 m2 K/W (Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym do 30◦ C) |
| Właściwości antypoślizgowe | R9 |
| Oddziaływanie krzesła na rolkach | Odporna |
| Klasa ogniotrwałości | Trudno zapalna |
| Trwałość kolorów | Minimum 6 |
| Odporność chemiczna | Dobra odporność |

węzły sanitarne, śluzy, pomieszczenia socjalne, magazyny brudne i czyste, pomieszczenie porządkowe, brudownik, myjnia basenów

-  podłoże betonowe – płytki typu gres antypoślizgowe o wym. 30x30cm  gat.I

-  płytki układane na uniwersalną klejową zaprawę budowlaną do wnętrz

-  fugowanie szer. 3 mm z wypełnieniem spoin w kolorze płytek

ARMATURA SANITARNA

Natryski

-   Łazienki wyposażyć w brodziki wpuszczane w posadzkę, tak aby ich górna krawędź równa była poziomowi posadzki.

- Natrysk wydzielić od pozostałej części łazienki przesuwaną ścianka przeszkloną lub zasłoną mocowaną w zależności od możliwości – na wieszakach do sufitu  lub ścian. Wyposażyć                  w krzesełko dla osób upośledzonych ruchowo.

# Armatura i pochwyty dla niepełnosprawnych

Łazienki i w.c. dla osób niepełnosprawnych wyposażyć:

- w armaturę z możliwością regulacji wysokości

-  w pochwyty ze stali nierdzewnej dla osób upośledzonych ruchowo nocowane przy miskach

ustępowych, umywalkach i natryskach

Izolacja wodoszczelna:

- sanitariaty, fartuchy przy umywalkach - 	strefy mokre

-  podłogi: cała powierzchnia podłogi i 10 cm odcinek przyległych ścian;

-  ściany: miejsce montażu kabiny prysznicowej i min. 50 cm odcinek przyległych ścian miejsce montażu umywalki i min. 50 cm odcinek przyległych ścian;

Ściany i podłogi w strefach mokrych pokryte jednokrotnie preparatem gruntującym                          i dwukrotnie/trzykrotnie elastyczną wodoszczelną bez-szczelinową płynną folią                             do wykonywania warstw izolacyjnych elementów budowlanych , grubość powłoki zgodnie                z przyjętym system izolacyjnym,

-  dodatkowo w w/w strefach po naniesieniu pierwszej warstwy folii uszczelnienie łączenia podłogi ze ścianą, ścinany ze ścianą - systemową taśmą z włókien sztucznych, kratki ściekowe kołnierzem z taśmy z włókien sztucznych, przejścia rurowe uszczelnić za pomocą kołnierza;

-  po montażu osprzętu sanitarnego uszczelnienie końcowe silikonem sanitarnym;

- izolacja pionowa wykonana na płycie kartonowo gipsowej wodoodpornej;

Ściany G-K wodoodporne w strefach mokrych pokryć jednokrotnie preparatem gruntującym i trzykrotnie elastyczną wodoszczelną bez-szczelinową płynną folią do wykonywania warstw  izolacyjnych elementów budowlanych, grubość powłoki zgodnie z przyjętym system  izolacyjnym, dodatkowo w w/w strefach po naniesieniu pierwszej warstwy folii uszczelnienie łączenia podłogi ze ścianą, ścinany ze ścianą - systemową taśmą z włókien sztucznych, przejścia rurowe uszczelnić za pomocą kołnierza po montażu osprzętu sanitarnego uszczelnienie końcowe silikonem sanitarnym;

Ścianki działowe wraz z drzwiami do kabin sanitarnych w węzłach sanitarnych z melaminy

z prześwitem nad posadzką wys. 15 cm i wysokości łącznej 2,20 od poziomu posadzki;

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA                           I WEWNĘTRZNA

okna zewnętrzne:

- przewidzieć okna z PCV,  jednoramowe, z kratkami nawiewnymi wmontowanymi w profil okienny umożliwiającymi wentylację higrosterowaną, podwójna szyba przezroczysta typu float, szyba wewnętrzna bezpieczna kl. P1, od strony południowej i zachodniej szyby przeciwsłoneczne, współczynnik izolacyjności cieplnej szyby wg aktualnych wytycznych;

drzwi zewnętrzne:

- pełne lub szklone do ½ wysokości, pcv lub tzw. ciepłe aluminium, laminowane  z ościeżnicą stalową, lakierowaną lub aluminiowe ,

drzwi wewnętrzne:

- drzwi wewnętrzne wejściowe na oddział – z systemem kart dostępu

- do pomieszczeń socjalnych, administracyjnych – drzwi płytowe, laminowane z ościeżnicami stalowymi

drzwi p.poż.

- wydzielić strefy pożarowe poprzez zastosowanie stolarki drzwiowej o odpowiedniej klasy odporności ogniowej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W rejonie wejść do budynku (klatki schodowe K8 i K9) przewidzieć:

-  wycieraczki stalowe,

-  skrobaki do obuwia,

- maty przeciwwilgociowe do zastosowania wewnątrz pomieszczeń + wypełnienie dywanowe.

- zadaszenia nad otworami drzwiowymi i wejściami do przedsionków

- oświetlenie nad wejściami

Na zewnątrz budynku zastosować:

-  kraty stalowe w zagłębieniu nawierzchni.

Na oknach na poziomie podpiwniczenia zastosować:

-  kraty stalowe lub folię antywłamaniową

Parapety wewnętrzne systemowe PCV - nie mogą wystawać więcej niż 3 cm poza lico ściany podokiennej.

Zastosować parapety zewnętrzne – blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo                    w kolorze brązowym

Balustrady wykonać ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Klatki schodowe K8 i K9 – stopnice, podstopnice, podesty, spoczniki, cokoły – przewidzieć z płyt granitowych w dwóch kolorach;

- w zakresie projektowania, aranżacji w sprzęt meblowy i gospodarczy, pomocniczy, sporządzenie wyceny i specyfikacji istotnych warunków zamówienia- założenia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego – wytyczne projektowe

I. Opis standardu wyposażenia i technologii

Przedmiot opracowania dokumentacji Projektu aranżacji wnętrz w zakresie wyposażenia pomieszczeń w sprzęt:

- meblowo - gospodarczy

- technologii medycznej

do zadania inwestycyjnego jest wyposażenie w meble biurowe z płyty meblowej, medyczne, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz inne wyposażenie wykonane na wymiar, dopasowane indywidualnie do każdego pomieszczenia, przeznaczone do pomieszczeń biurowych, zabiegowych, sal intensywnego nadzoru medycznego, sal rehabilitacyjnych, brudowników, sanitariatów, pomieszczeń magazynowych oraz innych.

Wymagania w zadaniu – aranżacja, wycena, dostawa wyposażenia:

Zakres opracowania dokumentacji:

- Projekt aranżacji winien przewidywać:  aranżację zestawu mebli w każdym pomieszczeniu odrębnie przedstawiająca ostateczne rozmieszczenie półek, szuflad, zamków, koszy, lodówek, kasetek, miejsca usadowienia wyposażenia, tj.: umywalki, zlewozmywaki uwzględniając przedstawiony opis poszczególnych pomieszczeń;

  - sporządzenie aranżacji zgodnie z projektem technologii pomieszczeń w  uzgodnieniu                z osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego – użytkownikami uwzględniając ich sugestie i potrzeby;

  - podane w specyfikacji przybliżonych rozmiarów przy założeniu, że ostateczne zwymiarowanie zamawianych mebli, usadowienie zestawów w obiekcie Zamawiającego w miejscu jego wyposażenia i zamontowania ciążyć będzie na Wykonawcy, natomiast Zamawiający w celu umożliwienia zrealizowania pomiarów zapewni wstęp na miejsce lokalizacji oddziału;

  - przedstawienie aranżacji wykonywanych mebli do akceptacji przez Zamawiającego;

  - wycena mebli powinna uwzględniać dostawę mebli i wyposażenia w miejsca ich montażu – pomieszczenia ;

  - wycena mebli powinna uwzględniać dostawę wyposażenia mebli (umywalki, zlewozmywaki, baterie, lodówki, itp.) w miejsce ich montażu – pomieszczenia;

  - wycena mebli powinna uwzględniać montaż mebli w miejscu ich docelowej lokalizacji zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego propozycją aranżacji, zamontowanie (umiejscowienie) w meblach dostarczonych przez Oferenta urządzeń (zlewozmywaki, lodówki, zamki patentowe, itp.) i podłączenie do zasilania tj.: energia elektryczna, woda ciepła, zimna, kanalizacja;

  - wycena mebli powinna uwzględniać dopasowanie, zlicowanie i uszczelnienie zestawów mebli w każdym pomieszczeniu.

Przedmiot zamówienia określony w zadaniu – dostawa wyposażenia traktowany jest jako zadanie całościowe i nierozerwalne.

Wymagania technologiczne i techniczne dla mebli biurowych z płyty meblowej:

- Meble wykonać z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wykonanej na bazie płyty wiórowej.

- Korpusy szafek, szaf i regałów - Wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończone okleiną drewnopodobną, zmontowane – skręcone wkrętami montażowymi meblowymi (konfirmat), tyły z płyty pilśniowej.

- Drzwiczki i szuflady - Wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej okleiną PCV, wyposażone w rączki i uchwyty.

- Cokoły - Wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej zabezpieczone igielitem w celu zabezpieczenia przed działaniem wody.

- Blaty - Wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończone okleiną PCV.

- Po ustawieniu mebli w pomieszczeniu należy zamontować listwy przyścienne blatów roboczych służące do uszczelnienia blatów roboczych od strony ściany. Zastosować listwy z tworzywa sztucznego w kolorystyce i fakturze nawiązującej do koloru blatu. Dotyczy tylko szafek na których umiejscowione są umywalki lub komory zlewozmywakowe.

- Wykończenie płyt, drzwiczek frontowych wykonać z PCV.

- Zawiasy zastosowane w meblach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej                          z możliwością pełnej regulacji pionowej i poziomej.

- Zastosowane zawiasy powinny umożliwić otwarcie drzwiczek pod kątem min. 900.

- Należy zastosować prowadnice szuflad typu rolkowego, powinny one umożliwić ich wysunięcie w granicach 75 – 100%.

- Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawiania żadnych szczelin.

- W pomieszczeniach, w których nie ma mowy o zamkach patentowych należy zaplanować montaż zamków patentowych do 50% drzwiczek i szuflad.

- Meble należy wyposażyć w niezbędną ilość przelotek na przewody zasilające i komputerowe.

Inne wymagania i uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zalecana kolorystyka płyt i blatów to: wiśnia, calvados, orzech, olcha, jabłoń, grusza. Materiał przeznaczony do produkcji mebli – płyta meblowa laminowana - powinien posiadać niezbędne świadectwa i atestaty wydane przez uprawnione instytucje np.: Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, oceniającą pozytywnie ich eksploatację i klasę higieniczną.

Wymagania technologiczne i techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej:

- blacha: stal nierdzewna kwasoodporna, odporna na środki chemiczne i dezynfekcyjne oraz   wilgoć;

- dopuszczona do stosowania w służbie zdrowia, w szczególności w gabinetach zabiegowych, na oddziałach szpitalnych, w pomieszczeniach, w których dokonuje się sterylizacji oraz w magazynach, w których gromadzi się i przechowuje materiały medyczne;

- stelaże, podpory i wsporniki przeznaczone do zamontowania sprzętu wykonać również ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;

- kółka do sprzętu, w których wymagany jest ich montaż powinny być odporne na wilgoć                i środki dezynfekcyjne wyposażone w jasne oponki nie brudzące podłóg oraz cechować się stabilnością i wykończeniem w sposób zapewniający bezpieczne i ergonomiczne ich użytkowanie;

- spawy (łączenia) powinny cechować się trwałością oraz odpornością na rdzę i korozję;

- zawiasy zastosowane w meblach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej                            z możliwością pełnej regulacji pionowej i poziomej;

- zastosowane zawiasy powinny umożliwić otwarcie drzwiczek pod kątem 1800;

- konstrukcja mebli powinna zapewnić możliwość łatwej zmiany wysokości położenia wyposażenia wewnętrznego szaf, szafek i regałów (półki, kosze);

- prowadnice szuflad, koszy powinny umożliwić ich wysunięcie w granicach 75 – 100%;

- zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawiania żadnych szczelin;

- meble zostaną wyposażone w komory umywalkowe, zlewozmywakowe i basenowe montowane w blaty stalowe, baterie jednouchwytowe chromowane z mieszaczem wody;

- montaż mebli wykona oferent dopasowując je na miarę w miejscach wskazanych                        w projekcie użytkowym, wykonując jednocześnie niezbędne uszczelnienia zabezpieczające przed przedostawaniem się wody za meble od strony ścian i pomiędzy łączącymi się elementami wyposażenia;

- całość sprzętu stojącego ze stali nierdzewnej powinna posiadać regulowane nóżki w celu umożliwienia wypoziomowania sprzętu.

- Zalecane jest by meble posiadały świadectwo dopuszczenia do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie.

5. Wymagania technologiczne i techniczne dla mebli medycznych wykonanych z płyt meblowych:

- Meble – korpusy szafek wykonać z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wykonanej na bazie płyty wiórowej.

- Blaty wykonać z płyty meblowej na blaty o gr. 28 mm z połyskiem w technologii Postforming na bazie płyty wiórowej, blat powinien być odporny na działanie podwyższonej temperatury, nie powinien się odbarwiać od światła dziennego i promieni UV, powinien być odporny na działanie wody, domowych środków czystości i detergentów, środków dezynfekcyjnych, płynów takich jak: mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz cechować się duża odpornością na zarysowania, uderzenia i ścierania.

- Fronty i drzwiczki wykonać z płyty meblowej o gr. 16 mm z połyskiem w technologii Postforming na bazie płyty wiórowej, płyta powinna być odporna na działanie podwyższonej temperatury, nie powinna się odbarwiać od światła dziennego i promieni UV, powinna być odporna na działanie wody, domowych środków czystości i detergentów, środków dezynfekcyjnych, płynów takich jak: mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz cechować się duża odpornością na zarysowania, uderzenia i ścierania.

- Korpusy szafek - Wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończone okleiną PCV na frez i klej, zmontowane – skręcone wkrętami montażowymi meblowymi (konfirmat), sklejone klejem, uszczelnione silikonem, tyły również z płyty meblowej.

- Drzwiczki i szuflady - Wykonane z płyty meblowej na fronty i drzwiczki w technologii Postforming wykończonej okleiną PCV na frez i klej, wyposażone w rączki i uchwyty.

- Nóżki - Meble usadowić na nóżkach chromoniklowanych z możliwością regulacji wysokości cechujących się dużą odpornością na korozję.

- Po ustawieniu mebli w pomieszczeniu należy zamontować listwy przyścienne blatów roboczych służące do uszczelnienia blatów roboczych od strony ściany. Zastosować listwy z tworzywa sztucznego w kolorystyce i fakturze nawiązującej do koloru blatu.

- Wykończenie płyt, drzwiczek frontowych, blatów wykonać z PCV.

- Zawiasy zastosowane w meblach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej                                z możliwością pełnej regulacji pionowej i poziomej.

- Zastosowane zawiasy powinny umożliwić otwarcie drzwiczek pod kątem 1800.

- Należy zastosować prowadnice szuflad typu rolkowego, powinny one umożliwić ich wysunięcie w granicach 75 – 100%.

- Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawiania żadnych szczelin.

- Blat w miejscach łączenia połączyć przeznaczonymi do tego celu łącznikami metalowymi         i klamrami, klejami i silikonami zabezpieczającymi przed przenikaniem płynów.

- Szafki wiszące zamontować na listwie montażowej i specjalnych wieszakach dających możliwość poziomowania i korygowania błędów

- Szafki stojące powinny być wsparte na nogach z regulacją wysokości.

- Konstrukcja mebli powinna zapewnić możliwość łatwej zmiany wysokości położenia wyposażenia wewnętrznego szaf i szafek (półki, kosze)

- Konstrukcja mebli i zastosowane w nich urządzenia i wyposażenie powinny zapewnić ciche otwieranie (wysuwanie) drzwiczek i szuflad oraz prace urządzeń.

- Meble zostaną wyposażone w umywalki, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej montowane w blat, baterie stojące chromowane jednouchwytowe z mieszaczem wody, zamki patentowe i centralne, oświetlenie podwieszane oraz sprzęt podblatowy (lodówki i kasetki) w miejscach zaproponowanych w aranżacji.

- Montaż mebli wykona oferent dopasowując je na miarę w miejscach wskazanych w projekcie użytkowym, wykonując jednocześnie niezbędne uszczelnienia zabezpieczające przed przenikaniem kurzu pod i za meble.

- Meble medyczne wyposażyć w 100% zamków patentowych za wyjątkiem szafek pod umywalkami i zlewozmywakami. W szafkach z szufladami przewidzieć zamek centralny.

- Meble powinny posiadać niezbędne atesty, referencje oceniające pozytywnie ich eksploatację w warunkach szpitalnych – medycznych.

6. Wymagania techniczne i technologiczne dla pozostałego wyposażenia zgodne ze standardami jakościowymi obowiązującymi na rynku i aktami prawnymi precyzującymi standard wyposażenia w służbie zdrowia.

Wymagania techniczne i technologiczne dla sprzętu gospodarczego:

- Dozownik do mydła w płynie z opcją mechanizmu łokciowego /do stosowania w gabinetach i pomieszczeniach medycznych/ o pojemności zbiornika na mydło od 0,75L do 1,0 l. wyposażony w pompkę mechaniczną z zaworem, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na klucz, posiadający okienko do kontroli poziomu mydła. Kolor biały.

-   Pojemnik na ręczniki papierowe typ „ZZ” / wymiar ręcznika długość 25cm szerokość 23 cm / mieszczący, co najmniej 250 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na klucz, posiadający okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku. Kolor biały.

- Pojemnik wieszak na papier toaletowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk, posiadający okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 20cm, z możliwością założenia rolki z tuleją o średnicy 3cm. Kolor biały.

- Wiadro pedałowe – kosz na odpady, otwierany przyciskiem pedałowym (nogą), o pojemności 15L, wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiaderko, dostosowany do worków jednorazowych. Kolor biały.

-  Lustro nadumywalkowe, tzw. „łuk średni”, o wymiarach: wysokość 55cm, szerokość 40cm (wymiary podano z ramą) w górnej części zaokrąglone, oprawione w ramę z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

-  Wózek sprzątacza MOP dwuwiadrowy ze zwiększonym dodatkowym wyposażeniem składającym się z poniższych elementów:

- stelaż na kółkach samoskrętnych z możliwością mocowania:

- 2 x wiadro do wózka MOP,

- 2 x wiadro na roztwory myjąco – dezynfekujące

- 2 x koszyk metalowy w tym:

  - 1 x - na 2 wiadra z roztworami

  - 1 x - na środki czystości

- wyciskarka do mopów

- posiadający możliwość mocowania worków na odpady 120 L na    przeznaczonej do tego wysuniętej części konstrukcji stelażu:

- dwa wiadra plastikowe do wózków typu MOP,

- dwa wiadra plastikowe przeznaczone na roztwory do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni,

- wyciskarka do mopów,

- koszyk metalowy na środki czystości,

- koszyk metalowy na wiadra z roztworami do ręcznego mycia powierzchni,

- aluminiowy trzonek – rączkę,

- stelaż pad do mopów supełkowych maks. 50x15, min. 40x15,

- Mop supełkowy wg rozmiarów stelaża,

Uwaga: cenę opisanego zestawu proszę podać jako komplet.

-  Wózek sprzątacza MOP ze zmniejszonym wyposażeniem:

- stelaż na kółkach samoskrętnych z możliwością mocowania:

- 2 x wiadro do wózka MOP,

- wyciskarkę do mopów

- dwa wiadra plastikowe do wózków typu MOP,

- wyciskarka do mopów,

- aluminiowy trzonek – rączkę,

- stelaż pad do mopów supełkowych maks. 50x15, min. 40x15,

- Mop supełkowy wg rozmiarów stelaża,

Uwaga: cenę opisanego zestawu proszę podać jako komplet.

7.  Wymagania techniczne i technologiczne dla krzeseł i kanap:

- Fotel obrotowy dyrektorski na kółkach z regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko profilowane wraz z oparciem tworzy jedną całość. Fotel wyposażony w podłokietniki ergonomiczne. Ergonomicznie regulowany kąt pomiędzy płaszczyzną siedziska a płaszczyzną oparcia. Siedzisko i oparcie wykonane ze skóry. Tył fotela może być wykonany z imitacji skóry w kolorze skóry na siedzisku i oparciu.

- Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami tapicerowane tkaniną obiciową lub zmywalną w zależności od rodzaju pomieszczenia (przy zastosowaniu tkaniny zmywalnej stelaż krzesła w kolorze popielatym). Regulowana wysokość siedziska i oparcia. Ergonomicznie regulowany kąt pomiędzy płaszczyzną siedziska a płaszczyzną oparcia. Regulowana odległość siedziska od oparcia. Podnośnik pneumatyczny.

- Krzesło na metalowej podstawie „twarde” wykonane z tworzywa sztucznego w formie tzw. „kubełka” tworzącego całość siedziska i oparcia, stelaż chrom. Wymiary: szerokość 40-45 cm, głębokość 40-45 cm, wysokość 80-90 cm.

- Krzesło na drewnianym stelażu tapicerowane tkaniną obiciową. Jeżeli w pomieszczenie należy wyposażyć w inne meble tapicerowane krzesło powinno być w tym samym kolorze tapicerki lub w tonacjach kolorystycznych zbliżonych,

- Fotel wypoczynkowy – fotel mały na stelażu drewnianym, tapicerowany tkaniną obiciową lub zmywalną. Wymiary: szerokość 60-65 cm, głębokość 70-80 cm, wysokość 90-95 cm

-  Kanapa – wersalka składana dwuosobowa bez boków z lekko obustronnie podniesioną  częścią brzegową z pojemnikiem na pościel tapicerowana tkaniną typu żakard. Kanapa tapicerowana w całości. Rozkładanie kanapy może tylko nieznacznie wymagać dodatkowej powierzchni w pomieszczeniu.

Wymiary: długość 180-200 cm, szerokość 80-90 cm, wysokość 90-95 cm, powierzchnia spania 200 cm x 100-115 cm

-  Krzesło audytoryjne siedzisko i oparcie sklejkowe,  bez stolika, bez podłokietników na stelażu metalowym do zamontowania w zestawy.

- Inne założenia i wymagania dla projektanta w zakresie

opracowania projektu użytkowego – aranżacji oraz specyfikacji

na dostawę i montaż wyposażenia.

1. Podane ilości wyposażenia są ilościami standardowo pożądanymi przez Zamawiającego, jednak w trakcie projektowania należy uwzględnić możliwości wynikające z powierzchni poszczególnych pomieszczeń, potrzeb użytkowników oraz obowiązujących przepisów.

2. Projekt aranżacji i kolorystykę wyposażenia należy uzgodnić z Użytkownikiem;

3. Do projektu należy opracować zestawienie (kosztorys) wyposażenia wg zasady: każde pomieszczenie należy opracować i wycenić oddzielnie, jednostkową wyceną objąć wszystkie elementy wyposażenia wyszczególnione w opisie poszczególnych pomieszczeń i ujętych w projekcie użytkowym. W ofercie należy posługiwać się nazwą pomieszczenia oraz przypisanym numerem zgodnie z zapisami w specyfikacji.

Wzór zestawienia wraz z kosztorysem wyposażenia:

| L.p. | Nazwa pomieszczenia/numer pomieszczenia | Asortyment | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | B | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Pomieszczenie magazynowe | Szafka……. | 1 szt. | 10 zł | 10 zł | 23% | 2,20 zł | 12,20 zł |  |
|  |  | Szafka……. | 1 szt. | 10 zł | 10 zł | 23% | 2,20 zł | 12,20 zł |  |
|  |  | Szafka……. | 1 szt. | 10 zł | 10 zł | 23% | 2,20 zł | 12,20 zł |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 36,60 zł |  |
| 2 | Pomieszczenie Kierownika | Biurko……. | 1 szt. | 10 zł | 10 zł | 23% | 2,20 zł | 12,20 zł |  |
|  |  | i.t.d. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 12,20 zł |  |
| 3 | Szatnia personelu | Krzesło…… | 1 szt. | 10 zł | 10 zł | 23% | 2,20 zł | 12,20 zł |  |
|  |  | i.t.d. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 12,20 zł |  |

III. Założenia do opracowania specyfikacji dostawy i montażu

wyposażenia.

1.  Specyfikację dostawy i montażu wyposażenia należy opracować w oparciu o:

- punkt II. Opis standardu wyposażenia i technologii wykonania,

- opracowany przez Projektanta Projekt aranżacji wnętrz w zakresie wyposażenia pomieszczeń w sprzęt:

- meblowo - gospodarczy

- technologii medycznej

- zestawienie wyposażenia.

2. Do specyfikacji należy opracować zestawienie wyposażenia wg zasady: każde pomieszczenie należy opracować oddzielnie, uwzględniając wszystkie elementy wyposażenia wyszczególnione w opisie poszczególnych pomieszczeń i ujętych w projekcie użytkowym.           W projekcie należy posługiwać się nazwą pomieszczenia oraz przypisanym numerem zgodnie z zapisami w specyfikacji (zestawienie z Pkt.III.3 bez wyceny jako dokument do uzupełnienia przez oferenta).

Wzór zestawienia wyposażenia do złożenia oferty cenowej:

| L.p. | Nazwa pomieszczenia/numer pomieszczenia | Asortyment | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | B | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Pomieszczenie magazynowe | Szafka……. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka……. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka……. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2 | Pomieszczenie Kierownika | Biurko……. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | i.t.d. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 3 | Szatnia personelu | Krzesło…… | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | i.t.d. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |

3. W specyfikacji należy również ująć wszystkie istotne czynniki mające wpływ na dostawę                  i montaż wyposażenia zgodnie z wiedzą Projektanta wynikającą z inwentaryzacji obiektu                   i wykonanych projektów budowlanych.

4. Protokolarny odbiór mebli nastąpi po ostatecznym montażu w miejscu realizacji zadania.

- w zakresie projektowania, aranżacji w sprzęt medyczny - założenia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego – wytyczne projektowe

- zastosować lampy bakteriobójcze w wykonaniu przepływowym z licznikiem czasu pracy                   i możliwością przebywania personelu  podczas pracy lamp. Wymuszony obieg powietrza. Moc w zależności od kubatury i metrażu pomieszczenia,

PODWIESZONY POZIOMY SYSTEM MEDYCZNY TYPU – MOST

## - zapewnia podział na stronę mokrą- infuzyjną i

## stronę suchą – monitorującą przy łóżku pacjenta

- zapewnia nieskrępowany dostęp do łóżka pacjenta z trzech stron.

- zapewnia utrzymanie czystości w pomieszczeniu, wszelkie urządzenia medyczne     konieczne przy łóżku pacjenta mogą być podwieszone, nic pozostaje na podłodze

- wszelkie połączenia gazów medycznych są sztywne – cechowane rurki miedziane, gwarantuje to szczelność systemów gazów medycznych, brak połączeń elastycznych ulegającym częstemu rozszczelnieniu, znacznie niższe koszty konserwacyjne.

## WYMAGANIA TECHNICZNE - DLA JEDNEGO STANOWISKA.

1. Gniazda gazów medycznych Standard ……  :

-	tlen - szt.2

-	próżnia - szt.2

-	sprężone powietrze - szt.2

2. Manometr/Vakuometr - szt.3

3. Oświetlenie :

-	nocne - szt.1

-	miejscowe ( załączane z panela) - szt.1

-	ogólne - szt.1

4. Gniazda elektryczne 230V :

- 	gniazdo z diodą kontrolną - szt.18

zlicowane z powierzchnią

5. Gniazdo ekwipotencjalne :

-	gniazdo Jack Bush  - szt.18

6. Gniazdo do przesyłu danych :

-	gniazdo RJ 45 - szt.2

7. Strona infuzyjna :

-	wysięgnik obrotowy łamany, dł. ca 1300mm do podwieszenia drążka ze stali nierdzewnej dla pomp infuzyjnych  - szt.1

-	drążek dla pomp infuzyjnych	 - szt.1

-	wysięgnik  dla wieszaka na 4 kroplówki - szt.1

8. Strona monitorująca

-          wózek przesuwny z dwoma półkami = szuflada

9. Szyny medyczne na części czołowej mostu, nośność 20kg każda - szt.2

10. Panel czołowy w kolorze Ral….

11. Przesuwny wózek z  :

-	półka z szyną medyczna - szt.2

-	półka z szyną medyczna i szufladą - szt.1

-	udźwig pojedynczej półki min. 20kg

12.System z możliwością rozwiązań wielostanowiskowych.

13.Wyrób medyczny zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w klasie  IIb – załączyć odpowiedni dokument.

14. Gwarancja 24 m-ce.

C.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –  sprawowanie

nadzoru autorskiego

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski, zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 i Art. 21 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U.2016.290), zgodnie z przepisami prawa, wiedzą, doświadczeniem i odpowiedzialnością zawodową w najlepiej rozumianym interesie Zamawiającego, w sposób nie powodujący opóźnień w realizacji robót oraz dostaw wyposażenia medycznego, a także mając na uwadze cel realizacji umowy,                                   we współdziałaniu z Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru i Wykonawcą robót.

- Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności na:

1)  udzielaniu w ciągu dwóch dni odpowiedzi od daty przesłania przez Zamawiającego pytań na nr fax.………………… lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: ……………………………..…….. na zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowań zamówień publicznych na realizację zadania polegającego na wykonaniu wielobranżowych robót realizacyjnych. Przesłanie odpowiedzi na nr fax. Zamawiającego 71/76-60-778 lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: spipr@4wsk.pl oraz inwestycje@4 wsk.pl,

2) współpracy z Zamawiającym i Inspektorami Nadzoru podczas realizacji robót aż do daty z jaką Roboty zostały ukończone i poświadczone końcowym protokołem odbioru robót i uzyskanym przez  Wykonawcę robót realizacyjnych pozwoleniem na użytkowanie.

3) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń;

4) opracowanie i przekazanie Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego                           i Inspektorów Nadzoru pisemnych odpowiedzi na „zapytania projektowe” nie wymagających opracowania graficznego, w terminie 4 dni od dnia otrzymania pocztą elektroniczną;

5) opracowanie i przekazanie Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego                            i Inspektorów Nadzoru, w terminie 6 dni od dnia otrzymania pocztą elektroniczną, rysunków wykonawczych w ilości 4 egz., jako uzupełnienie szczegółowych rozwiązań projektowych, które nie zostały włączone do przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej, jako wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inżyniera Kontraktu;

6)  opiniowanie przedłożonych przez  dostawców wyposażenia medycznego, rozwiązań projektowych pod-konstrukcji i sposobu jej  montażu w terminie 6 dni od dnia otrzymania pocztą elektroniczną;

7)  opiniowanie w terminie 6 dni od dnia otrzymania informacji pocztą elektroniczną, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                           w dokumentacji projektowej, w zakresie rozwiązań materiałowych, technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak w jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, ułatwiających realizację obiektu lub przyczyniających się do zastosowania nowocześniejszych rozwiązań wynikających                         z postępu technologicznego oraz ich bieżąca klasyfikacja pod kątem istotnych lub nieistotnych zmian w stosunku do zastosowanych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Decyzji pozwolenia na budowę, a wnioskowanych przez Zamawiającego jako rozwiązanie korzystne dla funkcjonowania obiektu;

8) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu i Inspektorom Nadzoru w formie opisowej i graficznej pocztą elektroniczną w terminie 6 dni od dnia otrzymania informacji pocztą elektroniczną, nieistotnych rozwiązań zamiennych, w przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej lub, gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne, w świetle aktualnej wiedzy technicznej i postępu technologicznego, zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania, a po weryfikacji przez Inspektorów Nadzoru przekazanie w ilości 4 egz. w formie wydrukowanej, w terminie 4 dni od dnia otrzymania informacji pocztą elektroniczną od Zamawiającego;

  - pisemne opiniowanie i zatwierdzanie w terminie 4 dni do dnia otrzymania informacji

pocztą elektroniczną, wniosków materiałowych równoważnych w stosunku do przyjętych                w dokumentacji projektowej;

10)  udział w organizowanych przez Inspektorów Nadzoru/Zamawiającego, naradach   koordynacyjnych i naradach projektowych, w ramach uzgodnionego w §7 wynagrodzenia ryczałtowego. O konieczności udziału w naradzie Zamawiający lub na wniosek Generalnego Wykonawcy prac budowlanych poinformuje  Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

W razie konieczności wynikającej z tematu narady Wykonawca zapewnia udział w niej projektantów poszczególnych branż.

Wykonawca jest zobowiązany do co najmniej 18 obowiązkowych inspekcji w miejscu wykonywania inwestycji, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Kwota wynagrodzenia ryczałtowego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wynikające lub mogące wynikać z postanowień niniejszego paragrafu;

11)  nieodpłatne poprawianie błędów projektowych, likwidacja kolizji między branżami,

uzupełnienie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych                             w dokumentacji autorskiej w terminie 4 dni od dnia otrzymania informacji pocztą elektroniczną lub wezwania Zamawiającego;

W przypadku wprowadzenia zmian, wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonych Projektów Budowlanych  i decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji zmieniających decyzje, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, złożenie wniosku o wydanie zmiany pozwolenia na budowę) w terminie 14 dni od dnia podania pisemnej informacji przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub przesyłką;

12) Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych                              do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

- Rewizje do rysunków z oryginalnymi podpisami projektantów, na podstawie których Generalny Wykonawca miał obowiązek realizować roboty;

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

- wpisy do dziennika budowy,

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony biorące udział                            w ustaleniach,

Na budowie, w imieniu Zamawiającego, działają branżowi Inspektorzy Nadzoru  reprezentujący interesy Zamawiającego.

13)  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zmian stanowiących nie istotne odstępstwo od zatwierdzonych Projektów Budowlanych, na które wyraził zgodę dokonując wpisu w Dzienniku Budowy lub w korespondencji, a następnie zaakceptować je podczas opracowania przez Generalnego Wykonawcę robót Dokumentacji Powykonawczej.

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonych Projektów Budowlanych, które wystąpiły z powodu braku możliwości zrealizowania zgodnie z zatwierdzonymi Projektami Budowlanymi. Będzie to stanowić podstawę do opracowania ostatecznego Projektu Budowlanego, uwzględniającego również zmiany nieistotne, w tym wnioskowane przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych, po czym  uzyskać zmianę Decyzji pozwolenia na budowę przed wystąpieniem Generalnego Wykonawcy robót o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Planowany termin przekazania obiektu do użytkowania to drugie półrocze 2020r.

15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z umowy                  z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód                       i opóźnień w realizacji harmonogramu robót i dostaw wyposażenia medycznego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia zawarcia umowy na realizację robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwalnie do dnia zakończenia czynności wykonywanych przez Komisję Odbiorową potwierdzonych spisanym „Protokołem Odbioru Końcowego” i uzyskania przez Generalnego Wykonawcę ostatecznej „decyzji pozwolenia na użytkowanie” włącznie, dla całości zadania zrealizowanego na podstawie opracowanej przez jednostkę projektową dokumentacji projektowej.

Termin zakończenia sprawowania Nadzoru Autorskiego  to drugie półrocze 2020r.

2.  Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie na nr ……………., faksem na nr ………………… lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: ………………. na 6 dni przed oczekiwanym pobytem.

3.  Pobyty Wykonawcy na terenie budowy powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub być potwierdzone podpisem na „Liście obecności” załączonej do „Protokołów”                 z Narad Koordynacyjnych lub Narad Projektowych.

4. Czas wykonania przez Wykonawcę poszczególnych ustalonych obowiązków winien odbywać się w określonych terminach. O konieczności wykonania obowiązku w terminie przekraczającym ustalone terminy Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie               w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności takiego powiadomienia. Uzgodnienie innych terminów niż ustalone winno następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie konieczności wstrzymania robót budowlanych powyżej 1 miesiąca zawieszeniu ulegają obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego na czas wstrzymania robót budowlanych, o czym Zamawiający pisemnie powiadomi jednostkę projektową.

Wykonawcy w tym okresie nie przysługuje wynagrodzenie do czasu wznowienia robót budowlanych i czynności nadzoru autorskiego. O terminie wznowienia robót budowlanych                    i czynności nadzoru autorskiego Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem.

W razie zaistnienia takiej okoliczności dopuszcza się przedłużenie aneksem okresu obowiązywania umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

WARUNKI i PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego w wysokości określonej w ofercie powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wartość umowy nie może ulec zwiększeniu.

2. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w  ratach po kwartalnych począwszy od kwartału, którego pierwszym miesiącem jest miesiąc, w którym Zamawiający pisemnie powiadomi                        o rozpoczęciu sprawowania czynności nadzoru autorskiego, każda płatna w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury za kwartał poprzedni, która będzie wystawiona w terminie do 14 dni pierwszego miesiąca następnego kwartału. Płatność następować będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

3. Podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę stanowić będzie pisemna opinia Zamawiającego, stwierdzająca wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę z należytą starannością, a których miarą będzie sumienne wykonywanie czynności, rozwiązane wszystkie zagadnienia i brak opóźnień w przekazaniu wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji, w okresie objętym fakturowaniem.

- Mając na względzie ukończenie inwestycji w planowanym terminie Zamawiający dopuszcza zwrot złożonej faktury za dany okres w przypadku niewywiązywania się lub nieterminowego wywiązywania się Wykonawcy z określonych obowiązków. Termin zapłaty                       za fakturę ulega wówczas przesunięciu, a ponowne przyjecie faktury przez Zamawiającego może nastąpić dopiero po doręczeniu przez Wykonawcę wszystkich rozwiązań, na które ustalono terminy w danym kwartale objętym płatnością. Płatność za kwartał ostatni nastąpi                   po zakończeniu czynności objętych niniejszą umową w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

5. Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia wg ceny ustalonej w ofercie, niezmiennej               do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana ceny jest możliwa wyłącznie                         w przypadku zmiany stawki podatku VAT w wysokości odpowiadającej zwiększeniu lub zmniejszeniu kwoty podatku w związku ze zmianą stawki.

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie: do 30 dni od daty  przyjęcia przez Zamawiającego faktury. Za dzień płatności uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego.

8. W przypadku zaległości w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych                za opóźnienie za każdy dzień zwłoki od wymaganego terminu zapłaty faktury.

KOŃCOWE ROZLICZENIE

Zakończeniem przedmiotu zamówienia na sprawowanie nadzoru autorskiego jest dzień zakończenia czynności wykonywanych przez Komisję odbiorową przed wydaniem „Protokołu Odbioru Końcowego” i uzyskania przez Generalnego Wykonawcę ostatecznej „decyzji pozwolenia na użytkowanie” włącznie, dla całości zadania zrealizowanego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Suma wypłacanych należności w rozliczeniu kwartalnym nie może być wyższa niż określona                w ofercie Wykonawcy ryczałtowa wartość należności za sprawowanie nadzoru autorskiego.

TAJEMNICA INFORMACJI

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zadania, a w szczególności danych finansowych i projektowych.

- Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 1 zawarte będzie we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w wykonywanie niniejszej umowy.

UBEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zamawiający wymaga ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu błędów                  w sztuce projektowania. Dowód ubezpieczenia wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie max. 3 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli wysokość szkód spowodowanych błędami projektowania przekroczy ww. zakres odpowiedzialności, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania do wartości pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych.

PRZENOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póżn. zm.) ma zastosowanie.

D.  Zasady odbioru dokumentacji projektowej

- Zasady przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa przekazana winna być Zamawiającemu w trzech etapach w jego siedzibie wraz z „Protokołami zdawczo-odbiorczymi”. Z każdego etapu Zamawiający sporządzi „Protokół odbioru Etapu I/II/III”

2. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zgodności ilości przekazanej dokumentacji z przedmiotem zamówienia przez 2 dni robocze od dnia przyjęcia „Protokołem zdawczo-odbiorczym”, bez wnikania w merytoryczną treść opracowanej dokumentacji, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

- dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu  w formie wydrukowanej w ilości oraz na płycie CD w programie Auto Cad w formacie pliku tekstowego PDF dodatkowo w wersji edycyjnej 2004 do 2006, tym kosztorysy w programie „Norma” (w rozszerzeniu ath) i tak:

- „koncepcja funkcjonalno-przestrzenna” w  1 egz.,

- projekt budowlany w  5 egz. w tym 2 egz. do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim;

- projekty wykonawcze w 5 egz.,

- przedmiary robót w 5 egz.,

- kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

- ST wykonania i odbioru robót w 5 egz.

- ST wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia w 5 egz.

E. Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia, warunki płatności

z dokumentacje i sprawowanie nadzoru autorskiego

1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiar ów robót, specyfikacji technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego odbywać się będzie kilkuetapowo, tj.:

ETAP I – za opracowanie „koncepcji funkcjonalno-przestrzennej” w  1 egz. zaakceptowaną przez użytkowników i protokolarnie przekazaną Zamawiającemu, z czego Zamawiający sporządzi „Protokół odbioru Etapu I”

ETAP II – za opracowanie Projektu Budowlanego w  5 egz. w tym 4 egz. do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę,  protokolarnie przekazaną Zamawiającemu, z czego Zamawiający sporządzi „Protokół odbioru Etapu II”

ETAP III – za opracowane:

projekty wykonawcze w 5 egz.,

przedmiary  robót w 5 egz.,

kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

ST wykonania i odbioru robót w 5 egz.

ST wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia w 5 egz.

protokolarnie przekazane Zamawiającemu, z czego Zamawiający sporządzi „Protokół odbioru Etapu III”.

Zamawiający wypłaci 70% należnej kwoty za tę część dokumentacji, a 30% zatrzyma do czasu końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia tj. ostatecznego przyjęcia całości kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Etapu  III  Zamawiający w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia „Protokół odbioru Etapu III” zorganizuje posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, w skład której wejdą przedstawiciele Wykonawcy, której zadaniem będzie Protokolarne przyjęcie dokumentacji z każdego etapu, stanowiące  podstawę sporządzenia końcowego protokołu odbioru całości zadania  – „Końcowy Protokół Odbioru Dokumentacji”.

Podstawą końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia jest:

- uzyskanie wymaganych opinii i decyzji zatwierdzającej dokumentację i udzielającej Inwestorowi pozwolenia na budowę;

- „Oświadczenie o kompletności dokumentacji”

- oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- Protokolarne przyjęcie dokumentacji przez Komisję Oceny Programów Inwestycyjnych na etapie odbioru dokumentacji;

- protokół odbioru końcowego - „Końcowy Protokół Odbioru Dokumentacji”.

Za sprawowanie nadzoru autorskiego zapłata wynagrodzenia, następować będzie w ratach po kwartalnych począwszy od kwartału, którego pierwszym miesiącem jest miesiąc, w którym Zamawiający pisemnie powiadomi o rozpoczęciu sprawowania czynności nadzoru autorskiego, każda płatna w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury za kwartał poprzedni, która będzie wystawiona w terminie do 14 dni pierwszego miesiąca następnego kwartału. Płatność następować będzie na rachunek bankowy wskazany                      w fakturze.

Integralną część Umowy stanowi wykaz osób sprawujących nadzór autorski.

| Lp. | Branża/miejscowa lub zamiejscowa | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Nr weryf. zaświadczenia członkostwa w Izbie Inż. Bud. | Nr telefonu/ e-mail | Określenie zasad współpracy (Umowa, zlecenie, oświadczenie o zakresie Współpracy itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Kierownikiem Zespołu jest:

…………………………………………………………………………………………

WYKONAWCA              			                            ZAMAWIAJĄCY

…………………….. 	                                                           ……………………….

OPRACOWANIE:

Z-ca Kierownika Działu Inwestycji

Bogumiła Zawadzka