Wrocław 16.04.2018

WYKAZ POMIESZCZEŃ

Dotyczy zadania pn.: dostawa i montaż 17 klimatyzatorów typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie  serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych.

| Lp. | Wyszczególnienie pomieszczeń | Montaż Wymiana | Pożądane przez Zamawiającego parametry urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dermatologia – Gabinet Zabiegowy, bud nr 2, p. 1, pom. 1029 | Montaż | Qch = 2,6-2,8 kW Qg = 2,8-3,0 kW |
| 2 | Dermatologia – Gabinet Ordynatora, bud nr 2, p. 1, pom. 1024 | Montaż | Qch = 2,6-2,8 kW Qg = 2,8-3,0 kW |
| 3 | Okulistyka – bud nr 1, cz. II, p. 3, Dyżurka lekarska, pom. 3001 | Montaż | Qch = 3,4-3,6 kW Qg = 3,7-3,9 kW |
| 4 | Okulistyka – bud nr 1, cz. II, p. 3, Dyżurka pielęgniarek pom. 3023 | Montaż | Qch = 3,4-3,6 kW Qg = 3,7-3,9 kW |
| 5 | Poradnia Neurologiczna – Poliklinika, bud nr 36, p. 4, pom. 406 | Montaż | Qch = 2,6-2,8 kW Qg = 2,8-3,0 kW |
| 6 | Poradnia Dermatologiczna – Poliklinika, bud 36, p. 2, pom. 201 | Montaż | Qch = 2,6-2,8 kW Qg = 2,8-3,0 kW |
| 7 | Pracownia Potencjałów Słuchu – Poliklinika, bud 36, p. 3, pom. 304 | Montaż | Qch = 3,4-3,6 kW Qg = 3,7-3,9 kW |
| 8 | Poradnia Alergologiczna – Poliklinika, bud 36, p. 4, pom. 402 | Montaż | Qch = 2,6-2,8 kW Qg = 2,8-30 kW |
| 9 | Zakład Radiologii Lekarskiej – opisownia lekarska, bud nr 1, cz. II, parter, pom 281 – wymiana klimatyzatora typu Split na klimatyzator podwójny typu (Multisplit) | Wym. | Qch = 2 x 3,5 kW Qg = 2 x 3,9 kW |
| 10 | Zakład Radiologii Lekarskiej, bud nr 1, cz. II, parter, pracownia USG, pom. 01102 | Montaż | Qch = 3,4-3,6 kW Qg = 3,7-3,9 kW |
| 11 | Otolaryngologia - bud nr 1, cz. I, p. 1, Gabinet lekarski, pom. 1014, | Montaż | Qch = 3,4-3,6 kW Qg = 3,7-3,9 kW |
| 12 | Ośrodek Przetwarzania Informacji, bud nr 1, cz. II, piwnica, serwerownia – wymiana urządzenia na klimatyzator ze sterownikiem zapewniającym komunikację z BMS po protokole Modus TCP/IP, systemem monitoringu sieci po protokole SNMP, łączność z siecią Ethernet za pomocą gniazda RJ45. | Wymiana | Qch = 14 kW Osuszanie – 4,5l/h |
| 13 | Kardiologia – Gabinet prof. Banasiaka – bud nr 1, cz. II, p.2, pom. 2037 – wymiana klimatyzatora typu Split. | Wym. | Qch = 2,6-2,8 kW Qg = 2,8-30 kW |
| 14 | Kardiologia WARCEF bud nr 1, cz.V, p.2, pom. nr 2135 – wymiana klimatyzatora typu Split. | Wym. | Qch = 2,6-2,8 kW Qg = 2,8-3,0 kW |
| 15 | Sala konferencyjna (przy Psychiatrii) bud nr 1, cz. III, p.1, pom. nr 1083 – wymiana klimatyzatora typu Split. | Wym. | Qch = 6,0-7,0 kW Qg = 6,0-7,0 kW |
| 16 | Poradnia Ginekologiczna – Poliklinika, bud nr 36, p. 2, pom. 209 | Montaż | Qch = 2,6-2,8 kW Qg = 2,8-3,0 kW |
| 17 | Poradnia Ginekologiczna – Poliklinika, bud nr 36, p. 2, pom. 211 | Montaż | Qch = 2,6-2,8 kW Qg = 2,8-3,0 kW |

Podsumowanie:

Wymiana klimatyzatorów – 5 sztuk (4 klimatyzatory typu Split i 1 klimatyzator typu Multisplit).

Montaż klimatyzatorów - 12 klimatyzatorów typu Split).

Pożądane przez Zamawiającego parametry urządzenia  mają charakter wstępny, ich ostateczna wartość może  na etapie składania ofert ulec kalibracji w zakresie +/- 10%. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem określenia doboru urządzeń.

Dodatkowo:

- Zasilanie 220-240 V, 50Hz,

- Klasa energetyczna grzanie  A+, chłodzenie A++,

- Silniki energooszczędne BLDC,

- Tryby pracy - Chłodzenie, Grzanie, Wentylator, Osuszanie, Auto,

- Zakres pracy od - 15º C do 45 ºC,

- Głośność: j. wewnętrzna do 52 db(A), j. zewnętrzna do 56 db(A),

- Funkcja osuszania,

- Funkcja automatycznego oczyszczania,

- Sterowanie przy pomocy pilota bezprzewodowego.