# 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.5.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA EKSPLOATACJĘ I KONSERWACJĘ ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I DRENAŻOWEJ ORAZ RYNIEN I RURU SPUSTOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM CAŁODOBOWEGO SERWISU AWARYJNEGO W 4. WSzKzP SPZOZ we WROCŁAWIU

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP.

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 139 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził

dnia …………….. r.								………………………….

podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

(4WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu)

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: alewicka@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu   i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną  (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

Uwaga!!! Powyższe zapisy dotyczą zasad porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczą formy dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz formy oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje eksploatację i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2, 3, 8 i 9a-9h do niniejszej SIWZ.

- Istotne elementy umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał)dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru).

- Na treść oferty składa się załącznik nr 1 do SIWZ (Oferta) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (Zestawienie cenowe). Oferta powinna być sporządzona w oryginale formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Pozostałe składane dokumenty i oświadczenia stanowią załączniki do oferty.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1010 ze  zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

„Oferta na eksploatację i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu

znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.5.2020

nie otwierać przed dniem 10.02.2020r. godz. 1100

Ilość stron …….... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2) PZP. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 1 usługi o podobnym charakterze (usługi konserwacji i eksploatacji sieci kanalizacyjnej), o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

- Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 5 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu).

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz usług (wzór załącznik nr 7 do SIWZ), potwierdzający warunek opisany w Rozdz. III pkt 2, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą),

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności technicznej lub zawodowej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3) powyżej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) i lit. c) oraz ppkt 2) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców, z zastrzeżeniem, że oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa tylko ten Wykonawca który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli każdy z Wykonawców w innym zakresie spełnia warunki udziału w postępowaniu to powinien taką informację odpowiednio wprowadzić do treści oświadczenia;

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełnione Zestawienie cenowe stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć zaakceptowane istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy (np. Ekspertyz Rzeczoznawczych lub inne), które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych.

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail).

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a PZP oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt 3) składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

Rozdział V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu

Kod CPV: 90470000-2

Szczegółowy zakres usługi określa załącznik nr 2 do SIWZ, załącznik nr 3 do SIWZ, załącznik nr 8 do SIWZ oraz załączniki nr 9a-9h do SIWZ.

- Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia najpóźniej w dniu podpisania umowy Harmonogramu eksploatacji i konserwacji zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w 4 WSK z P SP ZOZ Wrocław, zwany dalej Harmonogramem eksploatacji i konserwacji zawierający niezbędny zakres prac wymagany przez Zamawiającego oraz określony termin ich realizacji, wykonany w celu właściwego wykonania warunków umowy. Czynności te powinny wykonywać osoby zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.) – dalej K.p. Harmonogram ten zostanie załączony do umowy w § 20.

- Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a PZP, wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia), osób wykonujących czynności będące przedmiotem zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 K.p.. W szczególności dotyczy  czynności o których mowa w pkt 1.

- Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia osób na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 11 Kodeksu pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia osób na umowę o pracę do realizacji zamówienia (dla czynności wskazanych w SIWZ):

- oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

- pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Rozdział VI.  WYMAGANY  TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce świadczenia usług:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM (1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% | minimalizacja |
| 2. | Czas przebywania na terenie szpitala ekipy odpowiedzialnej za czyszczenie kanalizacji | 20% | indywidualnie |
| 3. | Zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy | 3% | indywidualnie |
| 4. | Ocena techniczna | 17% | indywidualnie |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto) wyliczamy wg wzoru:

100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

- Czas przebywania na terenie szpitala ekipy odpowiedzialnej za czyszczenie kanalizacji członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej (1%=1pkt):

- 5 dni przez 4,0 h – 0,00 pkt.;

- 5 dni przez 5,0 h – 10,00 pkt.;

- 5 dni przez 7,0 h – 20,00 pkt.

Wykonawca powinien zadeklarować czas przebywania na terenie szpitala ekipy odpowiedzialnej za czyszczenie kanalizacji ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 5 dni przez 4 h lub 5 dni przez 5 h lub 5 dni przez 7 h. Ilości dni oraz godzin należy traktować jako wartości minimalne, zaoferowanie krótszego czasu przebywania na terenie szpitala ekipy odpowiedzialnej za czyszczenie kanalizacji (dotyczy zarówno dni jak i ilości godzin każdego dnia) spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. W przypadku zaoferowania innego czasu punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem powyżej po zaokrągleniu odpowiednio wartości w dół. W przypadku braku wpisu dot. czasu przebywania na terenie szpitala ekipy odpowiedzialnej za czyszczenie kanalizacji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania przebywanie 5 dni przez 4,0 h i przyzna 0 pkt.

- Zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

- brak zatrudnienia – 0 pkt. (nie powoduje odrzucenia oferty)

- 1 osoba – 1 pkt

- 2 osoby – 2 pkt

- 3 lub więcej osób – 3 pkt

W przypadku braku wpisu dot. zatrudnienia osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania brak zatrudnienia i przyzna 0 pkt.

- Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej (1%=1pkt):

- posiadanie urządzenie WUKO – 17 pkt.

- brak urządzenie WUKO – 0 pkt. (nie powoduje odrzucenia oferty)

W przypadku braku wpisu dot. Posiadania urządzenia WUKO  w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania brak urządzenia WUKO i przyzna 0 pkt.

- Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (essentialia negotii), zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 505 ze zm.) (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.) – dalej K.c., pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.  Zmiana  ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

ROZDZIAŁ IX.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 PZP, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 310 ze zm.).

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Zamawiający w ciągu 30 dni zwróci zabezpieczenie Wykonawcy.

Rozdział X.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość

- W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział XI. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 10.02.2020r. do godz. 10:30 w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (kancelaria).

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Andrzej Lech tel. 261 660 640 – w sprawach przedmiotu zamówienia;

- Anna Lewicka tel. 261 660 119 - w sprawach formalnych;

- fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych;

- poczta e-mail: alewicka@4wsk.pl

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

- Na podstawie art. 38 PZP , Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie przedłuża terminu na składanie wniosku o którym mowa w pkt. 3.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Rozdział XIV.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 10.02.2020r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia;

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.	SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania..

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony zgodnie z Rozdziałem III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań  dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

      - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust. 2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów 
i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Zestawienie cenowe – Załącznik Nr 2;

- Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się);

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik Nr 5;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (wzór) – Załącznik Nr 5a;

- Zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 6

Załączniki do SIWZ:

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 4

- Wykaz wykonanych/wykonywanych usług – (wzór)  – Załącznik nr 7

- Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 8

- Plany  – Załączniki nr 9a-9h

Podpisy członków komisji:(

- Piotr Strąk			                    	  ……………………………..

- Roman Domański					………………………………

- Andrzej Lech	              			………………………………

- Jacek Janiszewski					……………………………….

- Anna Lewicka					………………………………

Załącznik nr 1 do SIWZ

............................................................						..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                                                         (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Eksploatację i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu,

znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.5.2020

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ……………………. Email………………………..

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy eksploatację i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za (należy wpisać sumę pozycji 1. – 4. z zestawienia cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ):

wartość netto ...........................zł  (słownie:…..……...)

cena brutto ………………zł ( słownie:……………)

Czas przebywania na terenie szpitala ekipy odpowiedzialnej za czyszczenie kanalizacji.:

- 5 dni przez 4 h

- 5 dni przez 5 h

- 5 dni przez 7 h

Deklarowana liczba zatrudnienia osób bezrobotnych dla potrzeb realizacji umowy …. osób (0 lub 1 lub 2 lub 3 i więcej osób)

Posiadanie specjalistycznego sprzętu- urządzenie WUKO

- tak

- nie

- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni;

- usługę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ……………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia ................... – wartość lub procentowa część zamówienia ………

- wybór mojej/naszej oferty:

będzie / nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: .................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE

- akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji ich treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sekretariat Wydział ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, pok. 100, piętro I, tel. 71 748 90 00, fax 71 748 92 16, e-mail: VIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1950 ze zm.).

.…………….… dnia…………..………					..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

| Załącznik nr 2 Zestawienie cenowe metodą kalkulacji uproszczonej - oszacowanie kosztów zadania |
| --- |
| Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu |
| Kanalizacja sanitarna i deszczowa | częstotliwość | średnica | Dług. (mb) | Ilość (szt.) | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
|  | w roku | (m) |  |  |  |  |  |
| 1. | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej |
| 1.1. | Ręczne- mechaniczne, czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej | min 1 | 0,5 | 342 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Ręczne – mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej | min 1 | 0,35 | 480 | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Ręczne- mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej | min 1 | 0,3 | 758 | 0 |  |  |  |
| 1.4. | Ręczne- mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej | min 1- 2 | 0,25 | 7225,87 | 0 |  |  |  |
| 1.5. | Ręczne- mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych o śr. 1,0 do 1,5m zamulenie do 30 cm | min 2-4 | 0 | 0 | 341 |  |  |  |
| 1.6. | Studnie sanitarne -CZYSZCZENIE MECHANICZNE | 18 X 4 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |
| 1.7. | Ręczne - czyszczenie studzienek ściekowych | min 1-2 | 0 | 0 | 323 |  |  |  |
| 1.8. | Mechaniczne czyszczenie Seperatorów Substancji Ropopochodnych - osadniki do 10m3 - jednorazowa objętość osadu 0,35 m3 - łapacz oleju MPSx1, kotłownia wewwnętrzny x2+1 Kotłownia zewnętrzy Lądowiskox1 | 2 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |
| 1.9. | Mechaniczne czyszczenie osadników ; zbiornik retencyjny 10-30 m3 - jednorazowa objętość osadu 1,35 m3 – po pralni 1zb. , 1szt x zb. Retencyjny ZBO- wody opadowej, 1szt x zb. osadowy SUW. | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |
| 1.10. | Ręczne- mechaniczne czyszczenie kanalizacji - osadniki do 10m3 jednorazowa obj. osadu 0,35 m3- kuchnia | 12 x 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1.11. | Przeczyszczenie wpustów drogowych , piwnicznych lub podłogowych(+6szt ZBO) | min 1- 2 | 0 | 0 | 44 |  |  |  |
| 1.12. | Oczyszczenie podejść odpływowych - czyszczaki o średnicy 150 mm | min 1 - 2 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |
| 1.13. | Ręczne czyszczenie odwodnieni linowych 200 | 1 | 200 | 30 | 1 |  |  |  |
| 1.14. | Ręczne czyszczenie studni odwodnienia liniowego | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |
| 1.15. | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - osadniki do 10m3 jednorazowa obj. osadu 0,35 m3- Stomatologia; + Pom. w piwnicy socjalne przy kotłowni parowej | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| 1.16. | Ręczne- mechaniczne czyszczenie kanalizacji - osadniki do 6,0 m3 jednorazowa obj. osadu 0,15 m3- przepompownie wód opadowych (przy kotłowni, +SOR, +Bud Nr1,+ Bud nr 8- Stomatologia, +Lądowisko ) | 2 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |
| Razem: |  |  |
| 2. | Sieci drenażowej |
| 2.1. | Ręczne- mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji drenażowej | 1 | 0,25 | 996,53 | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Ręczne- mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy 1,0 m; Przegląd przepompowni wód deszczowych -łacznie 3+1 szt. | 4 x 3 | 0 | 0 | 47 |  |  |  |
| Razem: |  |  |
| 3. | Rynien i rur spustowych |
| 3.1. | Oczyszczenie rynien | 2 | 0 | 3970,81 | 0 |  |  |  |
| 3.2. | Naprawa rynien bez zdejmowania, polutowanie pęknięć - do 7 dni | wg. potrzeb - 10% | 0 | 397,081 | 0 |  |  |  |
| 3.3. | Oczyszczenie rur spustowych | 2 | 0 | 1627,7 | 0 |  |  |  |
| 3.4. | Wyprostowanie rur spustowych , polutowanie uszkodzonych , umocowanie obruszonych uchwytów po zgłoszeniu - do 7 dni | wg. potrzeb - 10% | 0 | 162,77 | 0 |  |  |  |
| Razem: |  |  |
| Razem tabela 1.-3. |  |  |
| 4. | Dodatkowe roboty |
| 4.1. | Wymiana włazu żeliwnego -ulicznego lub podwórkowego (15-25 ton). | Wg. potrzeb | 0 | 0 | x 5 |  |  |  |
| 4.2. | Wymiana osadnika na rurze spustowej deszczowej | Wg. potrzeb | 0 | 0 | x 5 |  |  |  |
| 4.2.A | j.w.- lecz samych pokryw wraz z uszczelkami | Wg. potrzeb | 0 | 0 | x 8 |  |  |  |
| 4.3. | Wymiana odcinka rury( metoda wykopowa) kanalizacji sanitarnej , deszczowej o śr.150- 350mm – o długości do 10 mb, | Wg. potrzeb | 0,150-0,350 | 10 | x 2 |  |  |  |
| 4.4. | Miejscowa naprawa metodą bez wykopową za pomocą „rękawa” odcinka rury kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o śr.150- 350mm – o długości do 6 mb, | Wg. potrzeb | 0,150-0,350 | 6,0 | x 5 |  |  |  |
| 4.5. | Wymiana rynien o śr. 120;150 lub 180mm z podnośnika o długości do 10 mb (w jednym mc.) | Wg. potrzeb | 120;150;180 | 10 | x 3 |  |  |  |
| 4.6. | Wymiana rynien o śr. 120;150 lub 180mm z podnośnika o długości do 3,0 mb (naprawa miejscowa) | Wg. potrzeb | 120;150;180 | 3 | x 6 |  |  |  |
| 4.7. | Wymiana rur spustowych o śr. 120;150 lub 180 mm z uwzględnieniem podnośnika do 10 mb. | Wg. potrzeb | 120;150;180 | 10 | x 2 |  |  |  |
| 4.8. | Miejscowa wymiana rur spustowych o śr. 120;150 mm z uwzględnieniem podnośnika do 3,0 mb. | Wg. potrzeb | 120;150mm | 3 | x 6 |  |  |  |
| 4.9. | Wymiana studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1.0; 1,20; 1,50 mm | Wg. potrzeb | 1,0;1,2;1,5m | 0 | 2 |  |  |  |
| 4.10. | Naprawa – częściowa odbudowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1,0 -; do 1,5 m . w tym wymiana nakryw betonowych studni | Wg. potrzeb | 1,0; 1,2; 1,5m | 0 | 2 |  |  |  |
| 4.11. | Przegląd instalacji w tym drobne wymiany zabezpieczenia elektrycznego wraz z czyszczeniem -konserwacją pomp do wody brudnej lub ścieków | Wg. potrzeb | 0 | 0 | 8 |  |  |  |
| 4.12 | Ewentualna naprawa konserwacyjna lub wymiana pomp do wody brudnej lub ścieków. | Wg. potrzeb | 0 | 0 | 4 |  |  |  |
| Razem tabela 4.: |  |  |
| SUMA całości zadania 1, 2, 3, 4: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………													..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr ……/4WSzKzP.SZP.2612.5.2020

kupna-sprzedaży

Zawarta w dniu  ...................... 2020 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

……………………………………………………….

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

.............. z siedzibą .................. Regon ………………, NIP …………………….

reprezentowanym przez:

      - .............................................

      - ..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) – dalej Pzp, o wartości poniżej 139 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Zapewnienie właściwego funkcjonowania (drożności) i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.

- Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

- Zapewnienie ciągłości odpływu ścieków generowanych przez szpital oraz zapewnienie odpływu wód opadowych;

- Zapewnienie ciągłej drożności i sprawności zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych;

- Przejęcie przez Wykonawcę na siebie pełnej odpowiedzialność za utrzymanie w ciągłej sprawności sieci kanalizacji zewnętrznej sanitarnej, deszczowej i  drenażowej z ponoszeniem pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jej niesprawności z wyłączeniem sytuacji, kiedy zakłócona została drożność sieci kanalizacji miejskiej, a co za tym idzie z tego powodu wymagane jest by na terenie szpitala przebywała przez okres min ……. h (4h lub 5h lub 7h – zgodnie z ofertą Wykonawcy) dziennie (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) ekipa odpowiedzialna za czyszczenie kanalizacji (min. 2 osoby);

- Zapewnienie całodobowego serwisu do usuwania powstałych awarii w zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w okresie trwania umowy;

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi utylizacja odpadów z łapacza tłuszczy z kuchni, ze zbiorników retencyjnych; wody deszczowej (przy bud ZBO),  zbiornika  popłuczyn filtrów w SUW z osadnika po byłej pralni, z separatorów paliw (na MPS)- 1 sztuki, kotłowni -2 szt. oraz lądowiska dla helikopterów-1 szt. Ze zbiorników przepompowni ścieków- przy bud. Stomatologii i w pom. socjalnym w kotłowni parowej oraz przepompowni wód opadowych i drenażowych, kwalifikowanych zgodne z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r. poz. 10).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania po każdym odbiorze kserokopii wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

- Zapewnienie gwarancji i serwisu awaryjnego w okresie trwania  umowy.

- Zakres i częstotliwość konserwacji zewnętrznej sieci

- Kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- Ręczne lub mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji deszczowej o średnicy  0,50 m, długość 342 m - częstotliwość czyszczenia co najmniej 1  raz na rok;

- Ręczne lub mechaniczne  czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicy  0,35m, długość 480 m - częstotliwość czyszczenia co najmniej 1  raz na rok;

- Ręczne lub mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji deszczowej o średnicy do 0,30 mm,  długość 758 m - częstotliwość czyszczenia co najmniej 1  raz na rok;

- Ręczne lub mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicy do 0,25mm, długość 7225,87 m - częstotliwość czyszczenia co najmniej 1-2 raz na rok;

- Ręczne lub mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych o średnicy 1,0 do 1,5m,                          zamulonych do 30 cm w ilości 341 sztuk - częstotliwość czyszczenia min. 2 do 4 razy w roku;

- Mechaniczne  czyszczenie studzienek rewizyjnych – 18 szt. - częstotliwość czyszczenia  co najmniej 4  razy w roku. Uwaga: studnie sanitarne (14 szt.) określone w załączniku graficznym  ze względu na częste zapychanie - częstotliwość przeglądów co najmniej  1 raz na tydzień;

- Ręczne lub mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych - 323 sztuk w tym 6 szt. na  (ZBO) - częstotliwość czyszczenia co najmniej 1-2 raz na  rok;

- Mechaniczne czyszczenie osadników wraz z neutralizacją osadów - separatorów substancji ropopochodnych - 5 szt. – 2 x  w roku (stacja paliw - 2 sztuki, kotłownia- 2szt, lądowisko-1szt.) + przegląd 2 x w roku;

- Ręczne – mechaniczne czyszczenie kanalizacji – osadniki , zbiorniki retencyjne 10-30 m3, - jednorazowa objętość osadu do 0,35 m3, - po byłej pralni,  przepompownia i zbiornik  retencyjny wody opadowej na bud. Zintegrowanych Bloków Operacyjnych (ZBO);

- Mechaniczne czyszczenie osadników; zb. retencyjnych   10 -30 m3, -jednorazowa      objętość osadu do 1,35 m3, w Kuchni oraz po byłej Pralni, +ZBO-zb. retencyjny wody 	opadowej, zbiornik osadowo- przepływowy na Stacji Uzdatniania Wody -częstotliwość czyszczenia należy przyjąć co najmniej 2 razy w roku natomiast w kuchnia (uwaga;,  należy przyjąć 4 raz w miesiącu przez cały rok);

- Przeczyszczenie wpustów drogowych, piwnicznych lub podłogowych z uwzględnieniem klapy zwrotnych (w piwnicy 44 szt. bud Nr 1 i w tym 6 szt. ZBO) - częstotliwość   czyszczenia co najmniej 1-2  raz na rok.

- Oczyszczenie podejść odpływowych o  średnicy 150 mm – czyszczaki – szt. 420    - częstotliwość czyszczenia co najmniej 1-2 raz na rok;

- Ręczne czyszczenie odwodnienia liniowego 200 - 30 m x 1 w roku;

- Ręczne czyszczenie studzienek odwodnienia liniowego – 8 szt. - częstotliwość czyszczenia 1 raz w roku;

- Mechaniczne czyszczenie osadnika do 10 m3 w przepompowni ścieków przy Stomatologia + pom. socjalne w piwnicy przy kotłowni parowej z jednorazowym wywozem odpadów o obj. 1,35 m3.	- częstotliwość czyszczenia  dwa razy w roku;

- Ręczne- mechaniczne czyszczenie - przepompowni wód opadowych, osadniki do 4,0 m3 jednorazowa obj. osadu 0,15 m3-  (przy kotłowni, +SOR, +Bud Nr1,+ Bud ZBO+ Stomatologia Nr 8, +Lądowisko ) - częstotliwość czyszczenia  dwa razy w roku.

- Sieci drenażowej

- Ręczne lub mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy do  0,25 m –    o długości 996,53 m -   częstotliwość - co najmniej 1 raz w roku;

- Ręczne lub mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy  1,0m łącznie studzienek 47 szt. - częstotliwość - co najmniej 1 raz w roku –w tym przegląd przepompowni wód drenażowych 3+1 szt.

- Konserwacja rynien i rur spustowych

- oczyszczenie rynien z użyciem podnośnika 3970,81 mb.  -  częstotliwość - co najmniej 2 razy w roku;

- naprawa rynien bez zdejmowania - częstotliwość po zaistnieniu potrzeby  w terminie 7 dni od powstania uszkodzenia –   10% z całości rynien tj; 397,081mb,  w tym polutowanie pęknięć, usuwanie sopli - częstotliwość w razie  potrzeb oraz pilne zgłoszenie Zamawiającego;

- oczyszczenie rur spustowych w ilości 1627,7 mb, częstotliwością co najmniej 2 razy w roku;

- wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, oraz umocowanie obluzowanych uchwytów - częstotliwość - po zaistnieniu potrzeby w ciągu 7 dni od powstania odkształcenia, ilość do 10% całości rur tj; 162,77 mb.

- Drobne roboty remontowe- realizacja wg potrzeb lub wynikła z awarii.

- wymiana płyty na - studziennej lub włazu żeliwnego 15-25 ton; – 5 szt.;

- wymiana osadnika na rurze spustowej  deszczowej  – 5 szt.;

- jw. lecz wymiana samych pokryw wraz z uszczelnieniem na rewizjach deszczowych – 8,0 szt.;

- wymiana odcinka ( po wykonaniu wykopu)rury kanalizacyjnej  lub deszczowej o śr. 150 do 350 mm o dług. do10 m,- w 2 mc.;

- miejscowa naprawa metodą bez-wykopową (za pomocą rękawa ) odcinka rury kanalizacyjnej  sanitarnej lub deszczowej  o śr. 150-350 mm o długości do 6,0mb., max - w 5 mc.;

- wymiana rynien o śr. 120-150-180 mm z uwzględnieniem podnośnika o długości do 10,0mb (do 3 miejsc);

- wymiana rynien o śr. 120-150-180 mm z uwzględnieniem podnośnika o długości do 3,0 mb w jednym miejscu (6 naprawy miejscowe);

- wymiana rur spustowych o śr.120-150-180 mm z uwzględnieniem podnośnika o długości do 10 mb, do x 2 miejsc;

- miejscowa wymiana rur spustowych o śr.120;150 lub 180mm z uwzględnieniem podnośnika  do 3,0 mb. ( wymiana miejscowa) x 6 mc;

- wymiana studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1,0-1,20-1,50 m o gł. max do 2,5 mb– 2 szt.;

- naprawa – częściowa odbudowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1,0 do 1,5 m.w tym nakryw betonowych studni - 2 szt.;

- przegląd instalacji w tym drobne wymiany  uszkodzonych instalacji elektrycznych wraz z konserwacją  urządzeń przepompowni wody brudnej lub ścieków;

- ewentualna naprawa konserwacyjna lub wymiana  pompy do wody brudnej lub ścieków max. 4 szt.

Szczegółowy opis czynności w zakresie realizacji robót ze schematami sytuacyjnymi  wraz z zestawieniem długości sieci, ilości studzienek, osadników, czyszczaków przedstawia Ogólna Specyfikacja Wykonania Odbioru Robót (Załącznik nr 8 do SIWZ), która  stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia.

§ 3

Osoby uprawnione do reprezentowania stron umowy w związku z realizacją zamówienia:

- ze strony Zamawiającego – Andrzej Lech, tel. 261 660 640

- ze strony Wykonawcy – …………………, tel. …………….

§ 4

Sposób rozliczenia umowy

- Za konserwacje o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), 2) i 3), Zamawiający płaci ryczałt w okresach miesięcznych. Ryczałt za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu trwania umowy w tych miesiącach.

- Wysokość ryczałtu jest to wartość zadania w okresie jego trwania, ustalona przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 2 do SIWZ poz. 1-3 tabeli) na podstawie określonego przez Zamawiającego zakresu i częstotliwości konserwacji zewnętrznej sieci oraz zastosowanych przez Wykonawcę stawek roboczo – godzin, ceny użytych materiałów konserwacyjnych i użytego sprzętu, kalkulacji własnych na czynności nie objęte przedmiarem.

- Koszt zadania związany z całodobowym serwisem awaryjnym jest wliczony w koszt konserwacji o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), 2) i 3).

- Zapłata za wykonane prace określone w § 1 ust. 2 pkt 4) następować będzie w ujęciu miesięcznym, na podstawie określonego przez strony stopnia zrealizowania zadania w stosunku do całości zakresu zadania ujętego w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji, stanowiącym integralną cześć umowy. Stopień zrealizowania zadania strony potwierdzają w protokole odbioru częściowego (miesięcznego).

- Ze względu na sposób rozliczania i przedmiot zamówienia wartość umowy nie może ulec zwiększeniu.

§ 5

Wartość umowy

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ………… zł (słownie złotych: ………………… …………………………………………………………), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………..)

- Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt przedmiotu umowy, w szczególności koszty konserwacji zewnętrznej sieci (kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci drenażowej, rynien i rur spustowych), całodobowego serwisu awaryjnego, drobnych robót remontowych oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) oraz całodobowy serwis awaryjny, na kwotę netto w wysokości  …. zł (słownie: …, …/100), cenę brutto … zł (słownie: …, …/100).

- Urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 6

Warunki płatności

- Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bieżący Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej w okresach miesięcznych a podstawą do wystawienia  faktury jest protokół odbioru częściowego (miesięczny) wraz z określeniem % wykonania zamierzeń za dany miesiąc w stosunku do całości zamierzeń przewidzianych w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji stanowiącym treść §20.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 118 ze zm.) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno–prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191 ze zm.).

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest:

- Dokonać protokolarnego odbioru prac w terminie 2 dni (z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty powiadomienia przez Wykonawcę o ich zakończeniu faxem na nr …………………………

- Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach natychmiast  od otrzymania wiadomości o ich istnieniu faxem na nr ……………..

- Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.

- Zapewnić należyty front prac określony w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji.

- W przypadku niemożności zapewnienia należytego wykonania robót Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę na 5 dni przed planowanym w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji terminie, celem jego skorygowania.

- Wydzielić miejsce na zaplecze dla Wykonawcy.

- Uczestniczyć w comiesięcznych odbiorach częściowych.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest:

- Usługę prowadzić metodą czyszczenia ręcznego, w sposób nieuciążliwy na terenie obiektu funkcjonującego, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymanie czystości w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych prac, a także traktów użytkowych – drogi. Powyższe czynności ujęte są w cenie umowy tj. wywiezienie i unieszkodliwienie odpadów powstałych podczas czyszczenia sieci kanalizacyjnej i urządzeń towarzyszących.

- Usuwać odpady systematycznie na własny koszt, bez tworzenia w miejscu wykonywania usługi czasowego ich składowania. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania po każdym odbiorze wypełnionych i podpisanych kserokopii kart przekazania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.), pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonywać usługę przestrzegając przepisy BHP, ppoż a także technologię określoną w założeniach oraz harmonogram robót.

- Prowadzić comiesięczne przeglądy sieci kanalizacyjnej wraz ze  sporządzeniem protokołów z przeglądu na koniec danego miesiąca

- Zapewnić ciągłą pracę od poniedziałku do piątku między 7:00 a 15:00 przez minimum ….. h dziennie (zgodnie z ofertą Wykonawcy) – minimum dwuosobowej brygady. W przypadku awarii, przystąpić do jej usuwania w czasie  nie dłuższym niż 1 godzina od powiadomienia. Przy czym czas pracy w/w brygady może być wydłużony do 19 godziny.

- Do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych z winy wykonawcy w trakcie prowadzonych robót -  na własny koszt.

- Usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego wad w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Ścisłego przestrzegania terminów realizacji prac określonych w rocznym harmonogramie eksploatacji i konserwacji, dostarczonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.

- Do niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych prac nie objętych umową, a których zaniechanie wykonania spowodowałoby powstanie szkód.

- Powiadomić Zamawiającego o dokonaniu odbioru wykonanej usługi na 2 dni przed planowanym terminem.

- Dokonywać obmiarów powykonawczych przy nadzorze Zamawiającego.

- Zgłaszać zakończenie robót zanikowych.

- Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie z należytą starannością. W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, którego wynikiem może być zakłócenie działalności szpitala. Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe za wyrządzone szkody.

- Opracować (i uzyskać akceptację Zamawiającego) plan BIOZ .

- W przypadku zalania szpitala z winy Wykonawcy -  koszt usunięcia zalania i zniszczeń spowodowanych niedrożnością  lub nie oczyszczeniem spoczywa na Wykonawcy.

- Udzielić pomocy Zamawiającemu w przypadku zaistnienia sił wyższych np. zalania obiektu wodami opadowymi, cofnięciem kanalizacji a koszt usunięcia skutków zalania  Wykonawca realizuje na podstawie odrębnej umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia: zatrudnienia zadeklarowanej w ofercie liczby osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę do realizacji niniejszej umowy (o ile zdeklarował w załączniku nr 1 do SIWZ - zgodnie z ofertą Wykonawcy) oraz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, którymi Wykonawca dysponuje zgodnie z wymogami Rozdziału V SIWZ:

- oświadczenia o zatrudnieniu osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopię umowy o pracę zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1781).

- pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9

Odbiór czynności związanych z eksploatacją i konserwacją sieci

- Odbiór prac odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego.

- Ustala się odbiór miesięczny - czyli sprawdzenie jakości wykonanych czynności przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, stopnia zrealizowania zamierzeń zawartych w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji w danym miesiącu oraz stanu technicznego sieci. Odbiór ten będzie stanowił:

- postawę do rozliczenia Wykonawcy z realizacji zawartej umowy,

- podstawę do ustalenia zakresu prac w obrębie sieci jaką należy wykonać poza umową na drodze inwestycyjnej w ramach odrębnego postępowania (wymiana częściowa lub remont).

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę wszystkich zamierzeń określonych w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania ich innemu podmiotowi w ramach kwoty pozostawionej na rzecz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, gdy koszt wykonanych czynności przez stronę trzecią przewyższy kwotę jaką na ta czynność (zamierzenie) skalkulował w kosztorysie ofertowym Wykonawca to Zamawiający wypłaci stronie trzeciej pełną należność z zabezpieczenia Wykonawca.

- Cena za usługę kupioną w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w§ 20 niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie.

§ 10

Warunki gwarancji

Z uwagi, iż przedmiotem umowy są prace, czynności i zamierzenia zakwalifikowane jako konserwacja oraz czynności polegające na eksploatacji (utrzymaniu) drożności sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się okresu gwarancji liczonego poza umową.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca ustala na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny ofertowej brutto tj. ………….. zł (słownie: ……………….  złotych 00/100) w formie …………………

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1% wartości umowy, z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczoną za każdy dzień opóźnienia od daty planowanego terminu wynikającego z Harmonogramu eksploatacji i konserwacji do dnia realizacji. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9 ust. 3, termin realizacji będzie oznaczał datę wykonania usługi przez podmiot, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

- za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego - w wysokości 0,1% wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczony od upływu terminu wyznaczonego w §8 ust. 8. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9 ust. 3, termin usunięcia wady będzie oznaczał datę wykonania usługi przez podmiot, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

- za odstąpienie od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% ceny brutto umowy;

- za niewykonanie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa §8 ust. 18 w wysokości 0,5% ceny brutto umowy, za każde niewykonanie.

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu usługi, o których mowa w pkt. 1 lit. a) i lit. b), nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych k.c.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji w toku na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia przerwanych prac w uzgodnionym zakresie,

- wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac w toku i zabezpieczających;

- do odbioru prac w toku i prac zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 13

Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

- Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii elektrycznej

- Woda –na podstawie kalkulacji obliczonej w następujący sposób: pobór wody urządzeń razy stawka za m3 wody płacona przez szpital.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem prac, które powoduje niemożność ukończenia usługi w terminie określonym Harmonogramie eksploatacji i konserwacji;

- wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem umowy,

- w przypadku niedopełnienia obowiązku o którym mowa w §8 ust. 18.

Zamawiający w przypadku opisanym w ust. 1, pkt. b) i c) może od umowy odstąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

- nie przestrzegania zasad BHP i ppoż,

- nie przestrzegania jakości prac, zgodności z normą  i technologią

- nie uporządkowania terenu objętego przedmiotem umowy

Okres wstrzymania prac do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy

§ 15

- Strony umowy zwolnione są z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej

- Przez siłę wyższą, dla potrzeb niniejszej umowy, rozumie się następujące zdarzenia negatywnie oddziałujące na wywiązanie się przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyjętych zobowiązań np. powódź, wystąpienie nagłych intensywnych opadów atmosferycznych, bądź jakiekolwiek podobne zagrożenie.

§ 16

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.) ma zastosowanie.

§ 17

Zmiany umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 18

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy Pzp, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 19

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 20

Zestawienie cenowe (złożone przez Wykonawcę w ofercie) oraz Harmonogram eksploatacji i konserwacji zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien  i rur spustowych w 4. WSzKzP SPZOZ Wrocław sporządzone napóźniej w dniu zawarcia umowy zostaną wklejone do tego paragrafu.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania  4WSzKzP.SZP.2612.5.2020   zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg ww istotnych postanowień

…….………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....................................................																							............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.5.2020, prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Oświadczamy, że należymy/nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                      	       ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

...................................                                                                  				……........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4WSzKzP SPZOZ we, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.5.2020, prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

……………….…dnia……………                                              		………..................................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ……………..

……………….…dnia……………                                          	       				  .............................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w państwie, w którym mam siedzibę ……………(podać państwo) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli Zamawiający ich wymagał w Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ).

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

……………….…dnia……………  												                                  	..........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…dnia……………          										                             ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                            	      	 	……...........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5a do SIWZ

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4WSzKzP SPZOZ we, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.5.2020, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

………….…dnia……………                                   ...........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

( jeżeli dotyczy ):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                              ...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4WSzKzP SPZOZ we, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.5.2020, prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

..............................................			…………................. dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| L.p. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu: zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:………………………………………………………………………………………………………………………..………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………     	……….................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz usług

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację i konserwację zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4WSzKzP SPZOZ we, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.5.2020, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług konserwacji i eksploatacji sieci kanalizacyjnej w okresie ostatnich 3 (lat) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) brutto.

Wykaz usług

| L.p. | Przedmiot | Wartość | Data wykonania | Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty/dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi  zostały wykonane należycie

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)”.

( Wyk. A Lewicka 261 660 119

zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

niewłaściwe skreślić